
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_06.04.2021__                                                                                              № _140_

с. Волчиха

Об утверждении схемы теплоснабжения с. Волчихи Волчихинского района Алтайского края на период до 2033 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Волчихинский район Алтайского края  постановляет:
1. Утвердить схему теплоснабжения с. Волчихи Волчихинского района Алтайского края на период до 2033 года для МУП «Волчихинские коммунальные системы» (прилагается).

2. Определить единой теплоснабжающей организацией с. Волчихи муниципальное унитарное предприятие «Волчихинские коммунальные системы».

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2020.

4. Постановления Администрации Волчихинского района Алтайского края от 17.05.2018 №252 «Об утверждении схемы теплоснабжения с. Волчихи Волчихинского района Алтайского края на период до 2033 года», от 25.11.2020 №577 «О внесении изменения в постановление Администрации Волчихинского района Алтайского края от 17.05.2018 №252 «Об утверждении схемы теплоснабжения с. Волчихи Волчихинского района Алтайского края на период до 2033 года» считать утратившими силу.

5. Обнародовать данное постановление на официальном сайте Администрации Волчихинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                     Е.В. Артюшкина

Согласовано                                                                           Утверждаю

Глава Волчихинского района                                               Директор МУП «Волчихинские КС»
___________________Е.В. Артюшкина                               ________________Р.В. Башлыков
Схема теплоснабжения с. Волчихи 

Волчихинского района Алтайского края 

до 2033 года
Заказчик: МУП «Волчихинские коммунальные системы»
Исполнитель: МУП «ВКС»
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Введение
Схема теплоснабжения Волчихинского сельского поселения Волчихинского района Алтайского края на период до 2029 года разработана на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г.№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки утверждения» и методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго и Минрегиона РФ. Базовым годом для разработки схемы теплоснабжения является 2020г. При разработке схемы теплоснабжения использованы:

· генеральный план Волчихинского сельского поселения;

· правила землепользования и застройки Волчихинского сельского поселения;

· документация по источникам тепловой энергии, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность;

· материалы администрации Волчихинского сельского поселения, в т.ч. документация по техническим характеристикам зданий, строений, сооружений.

В работе используются следующие понятия и определения:
· "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

·  "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

· "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

· "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

· "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

· "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

· "элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

· "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

· "показатель энергоэффективности" - абсолютная или удельная величина потребления или потери энергоресурсов, установленная государственными стандартами и (или) иными нормативными техническими документами.

Проектирование системы теплоснабжения  Волчихинского сельского поселения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития сельского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2033 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами местной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов, выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них, производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве, основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства сельского поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 20 лет, структуры топливного баланса области, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения, в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения), путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий и домов, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

· В данной работе определена потребность в тепле жилищно-коммунального сектора Волчихинского сельского поселения, а так же представлены варианты развития систем 

Общая информация
В Волчихинском сельском поселении находится 8 котельных, работающих на твердом топливе, отапливающие жилой фонд, объекты соц. культ быта и прочие объекты.

На котельных установлено 17 котл. МУП «Волчихинские коммунальные системы» обслуживают 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, изношенность которых составляет 77 %. Установленная мощность котельных составляет 13,21 Гкал/час. Фактическая присоединенная мощность составляет 3,025 Гкал/час. Тепловые потери составляют 21,98 %.

Баланс спроса и предложений по установленным мощностям составляет 15028,34Гкал (подключенная мощность потребителей 3,025 Гкал/час). Котельные созданы для организации бесперебойного снабжения потребителей услугами теплоснабжения, водоснабжения, а также для более эффективного хозяйствования в сфере предоставления коммунальных услуг.

На территории Волчихинского сельского поселения эксплуатируется:

· 8 шт. производственных котельных (в том числе: на твердом топливе – 8 шт.);

· 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Тепловая энергия отпускается потребителям на отопление 100%.

Система теплоснабжения потребителей централизованная, по закрытой схеме.

Тип теплоносителя – горячая вода.

Отопительный период составляет 207 суток.

Основная доля потребления услуг теплоснабжение приходится на группу «Бюджет» - 55,08 %, «население» – 30,53 %, «прочие потребители»– 14,4 %.
Годовой объем реализации тепловой энергии по всем категориям потребителей составляет 15,02834 тыс. Гкал.
Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

· нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов;

· низкая эффективность и недостаточная надежность установленного оборудования, зданий и сооружений;

· рост уровня фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя на всех стадиях оказания услуг;

· установленные системы приборного учета и автоматизации являются недостаточными и неадекватными к современным требованиям.

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению проблем коммунального теплоснабжения, сложившихся на территории Волчихинского сельского поселения и обеспечению надлежащего качества услуг.

По фактическому состоянию системы теплоснабжения и с учетом разворачивающегося на территории Волчихинского сельского поселения строительства жилья и объектов соцкультбыта уже сейчас имеют место локальный дефицит в теплоснабжении и проблемы с их качеством.

Для кардинального улучшения функционирования системы ЖКХ и создания резервов мощностей для перспективного развития всего коммунального комплекса необходимо за период 2021-2023 г провести модернизацию и заменить устаревшее котельное оборудование по источникам теплоснабжения.
Успешная реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить достижение следующих целевых индикаторов:

Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; снижение электроэнергии кВт.ч/Гкал; снижение потерь при транспортировки тепловой энергии.

Раздел 1.
Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения
1.1 Площадь существующих объектов и приросты площади с разделением на жилые дома, общественные здания и производственные здания

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Волчихинского сельского поселения на период до 2029 г. определялся по данным генерального плана.

Генеральным планом на период до 2029 года предусматривается следующее территориальное развитие Волчихинского сельского поселения:
Таблица 1.1 Территориальное развитие Волчихинского сельского поселения
	Район
	Снос, тыс. м2 (тип)
	Строительство, тыс. м2 (тип)

	Волчихинское сельское поселение
	0,0 (малоэтажная),

0,0 (индивидуальный жилой фонд)
	0,0 (малоэтажная)

н/д (индивидуальный жилой фонд)


Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого.
Таблица 1.2 Прирост жилой площади по типам застройки

	№ п/п
	Тип застройки
	Площадь застройки, тыс. м2

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2024
	2025-2029
	ВСЕГО

	1
	Высокая этажность
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Переменная этажность
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Смешанная малоэтажная
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Индивидуальная
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


1.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления и по назначению

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Волчихинскому сельскому поселению формировался на основе прогноза перспективной застройки на период до 2029 г. с учётом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов.
Таблица 1.3 Прирост тепловой нагрузки по типам застройки

	№ п/п
	Тип застройки
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020-2024
	2025-2029
	ВСЕГО

	Отопление

	1
	Высокая этажность
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Переменная этажность
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Смешанная малоэтажная
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Индивидуальная
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Итого, отопление
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Горячее водоснабжение

	7
	Высокая этажность
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Переменная этажность
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Смешанная малоэтажная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Индивидуальная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Итого, ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	ВСЕГО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Раздел 2 
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Волчихинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.  Многоквартирные жилые дома и индивидуальная жилая застройка, и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей подключены к центральному отоплению, остальная часть населения  – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются водонагреватели на твердом топливе и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения осуществляет  МУП «Волчихинское».

На территории Волчихинского сельского поселения расположены  восемь котельных. Котельные снабжают централизованным теплоснабжением большую часть общественных зданий в данном населенном пункте и секционную застройку. 

В Волчихинском сельском поселении на данный момент работает восемь котельных, расположенных по следующим адресам: 

Таблица 2.1 Наименование котельных и адреса их размещения
	№п/п
	Наименование котельных
	 
	Адрес

	1
	Котельная №1
	Центральная
	Ленина 208 к

	2
	Котельная №2
	Школа №1
	Ленина 63к

	3
	Котельная №3
	Школа №2
	Советская118к

	4
	Котельная №4
	Колледж
	Кирова 87к

	5
	Котельная №5
	30 Лет Октября,70
	30 Лет Октября,70к

	6
	Котельная №6
	ДПМК
	ВОВ №79к

	7
	Котельная №7
	Сибирь
	1Мая 80 к

	8
	Котельная №8
	Мирный
	П.Мирный 2к

	 
	ИТОГО:   8 котельных
	 
	 


Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Таблица 2.2Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии
	Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

	на север
	на восток
	на юг
	на запад

	Котельная № 1

	-
	600
	1100
	500

	Котельная № 2

	400
	-
	50
	400

	Котельная № 3

	70
	80
	200
	180

	Котельная № 4

	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №5

	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №6

	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №7

	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Котельная №8

	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 2.3 Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

	Наименование котельной (ЦТП)
	Установленная мощность, Гкал/час

	Котельная № 1
	2,4

	Котельная №2
	1,6

	Котельная № 3
	1,45

	Котельная № 4
	2,90

	Котельная № 5
	1,2

	Котельная № 6
	1,26

	Котельная № 7
	1,2

	Котельная№8
	1,2

	Итого:
	13,21

	
	


Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения на данный момент осуществляет МУП «Волчихинские коммунальные системы».

2.2 Радиус эффективного теплоснабжения для каждого источника
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в райцентрах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
Таблица 2.5 Характеристика источников тепловой энергии
	Наименование котельной
	Полная мощность котельной Гкал/час
	Подкл. мощн. Гкал/час
	Протяженность теплосетей, м
	Расход топлива тонн
	Расход воды, м3
	Полезный отпуск, Гкал
	Выработка котельной, Гкал

	№1
	2,4
	0,74
	2408
	1348,37
	620,24
	3689,51
	4491,274

	№2
	1,6
	0,54
	1652
	1000,37
	460,17
	2664,74
	3332,133

	№3
	1,45
	0,28
	1082
	549
	252,57
	1381,67
	1828,858

	№4
	2,90
	0,82
	2199
	1496,64
	688,45
	4066,47
	4985,1225

	№5
	1,2
	0,31
	768
	571,56
	262,92
	1560,19
	1903,821

	№6
	1,26
	0,16
	1195,5
	349,47
	160,76
	777,58
	1164,088

	№7
	1,2
	0,09
	205
	166,18
	76,44
	455,96
	553,526

	№8
	1,2
	0,085
	1100
	277,64
	127,71
	432,23
	924,799

	ИТОГО:
	13,21
	3,025
	10609,5
	5759,24
	2649,258
	15028,34
	19183,6215


2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по зонам действия источников
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся в отопительном периоде 2021/2023 гг. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. 
В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки.
Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки развития системы теплоснабжения. В данном случае использованы предложения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и сокращению (или расширению) зон действия источников тепловой энергии с тем, чтобы  обеспечить нормативные требования к перспективным резервам тепловой мощности источников теплоснабжения.
Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки были составлены для источников тепловой энергии задействованных в схеме теплоснабжения города, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки. В балансах также приведены суммарные данные по установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузке прочих котельных, на которых тепловая нагрузка неизменна.
Таблица 2.6  Прогнозируемые к 2029 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

	№ п/п
	Система теплоснабжения (адрес источника)
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	Базовая нагрузка на 2021 год, Гкал/час
	Прирост тепловой нагрузки на 2019 год
	Прирост тепловой нагрузки на 2024 год
	Прирост тепловой нагрузки на 2029 год
	Резерв (+) / дефицит (-)

	1
	Котельная №1
	2,4
	0,74
	0
	0
	0
	1,66

	2
	Котельная №2
	1,6
	0,54
	0
	0
	0
	1,06

	3
	Котельная №3
	1,45
	0,28
	0
	0
	0
	1,17

	4
	Котельная №4
	2,90
	0,82
	0
	0
	0
	2,08

	5
	Котельная №5
	1,2
	0,31
	0
	0
	0
	0,89

	6
	Котельная №6
	1,26
	0,16
	0
	0
	0
	1,1

	7
	Котельная №7
	1,2
	0,09
	0
	0
	0
	1,11

	8
	Котельная №8
	1,2
	0,085
	0
	0
	0
	1,115

	
	Итого
	13,21
	3,025
	
	
	
	10,185


Раздел 3. 
Перспективные балансы теплоносителя

3.1 Производительность водоподготовительных установок и объемы потребления теплоносителя потребителями

Котельные МУП «Волчихинские коммунальные системы» не оснащены циклом химической водоподготовки, рассчитанной на умягчение воды из водопровода. 

Значительная часть системы теплоснабжения обветшала и выработала свой ресурс, что создаёт предпосылки для высокой аварийности и низкой надёжности теплоснабжения, а также низкой эффективности использования топливных ресурсов.

Расчет производительности водоподготовительных установок (ВПУ) котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

В таблице 3.1приведены результаты расчета производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития, а также результаты расчета аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, по годам.
Таблица 3.1 Существующие балансы производительности ВПУ источников тепловой энергии, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы

	№
	Система теплоснабжения (адрес источника)
	Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления
	Нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	Существующая произво-дительностьводоподготовки, м3/ч
	Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой
	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой

	1
	Котельная №1
	67,63
	0,507
	-
	1,353
	1,353

	2
	Котельная №2
	50,94
	0,382
	-
	1,019
	1,019

	3
	Котельная №3
	26,47
	0,199
	-
	0,529
	0,529

	4
	Котельная №4
	78,01
	0,585
	-
	1,560
	1,560

	5
	Котельная №5
	23,07
	0,173
	-
	0,461
	0,461

	6
	Котельная №6
	19,54
	0,147
	-
	0,391
	0,391

	7
	Котельная №7
	39,19
	0,294
	-
	0,784
	0,784

	8
	Котельная №8
	6,40
	0,048
	-
	0,128
	0,128

	
	Итого
	311,26
	2,334
	
	6,225
	6,225


Раздел 4. 
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:
1.Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей и перспективной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.).
2. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями. 
Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной (1-3 эт.) застройки.

Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.
3. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах 
На ближайшую перспективу строительство новых предприятий в производственных зонах не планируется. 
Расход тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и производственные нужды жилого сектора, производственную зону приняты по предоставленным паспортам на котельные и укрупненным показателям согласно методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными.
Таблица 4.1 Баланс тепловой мощности по Волчихинскому сельского поселению
	Наименование котельной
	Полная мощность котельной, Гкал/час
	Подключенная мощность, Гкал/час
	Резервная мощность, Гкал/час
	КПД котлов
	Кол-во котлов
	Протяженность тепловых сетей, м.
	Расход топлива, т.
	Расход воды, т.
	Полезный отпуск, Гкал
	Количество часов  работы
	Выработка котельной, Гкал

	№1
	2,4
	0,74
	1,66
	67
	3
	2408
	1348,37
	620,24
	3689,51
	4968
	4491,274

	№2
	1,6
	0,54
	1,06
	67
	2
	1652
	1000,37
	460,17
	2664,74
	4968
	3332,133

	№3
	1,45
	0,28
	1,17
	67
	2
	1082
	549
	252,57
	1381,67
	4968
	1828,858

	№4
	2,90
	0,82
	2,08
	67
	2
	2199
	1496,64
	688,45
	4066,47
	4968
	4985,1225

	№5
	1,2
	0,31
	0,89
	67
	2
	768
	571,56
	262,92
	1560,19
	4968
	1903,821

	№6
	1,26
	0,16
	1,1
	67
	2
	1195,5
	349,47
	160,76
	777,58
	4968
	1164,088

	№7
	1,2
	0,09
	1,11
	67
	2
	205
	166,18
	76,44
	455,96
	4968
	553,526

	№8
	1,2
	0,085
	1,115
	67
	2
	1100
	277,64
	127,71
	432,23
	4968
	924,799

	Итого
	13,21
	3,025
	10,185
	67
	17
	10609,5
	5759,24
	2649,258
	15028,344
	397444
	19183,6215


4.1 Предложения по строительству новых источников тепловой энергии, для покрытия тепловой нагрузки вновь вводимых объектов, не попадающих в радиус эффективного теплоснабжения существующих источников

Строительство новых источников тепловой энергии на территории Волчихинского сельского поселения не планируется. 
4.2 Предложения по реконструкции существующих источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

Реконструкция существующих источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на период разработки схемы теплоснабжения не планируется.

Таблица 4.2 Предложения по перспективной тепловой мощности
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час

	1
	Котельная №1
	2,4
	Не предусмотрено

	2
	Котельная, № 2
	1,6
	Не предусмотрено

	3
	Котельная, № 3
	1,45
	Не предусмотрено

	4
	Котельная № 4
	2,90
	Не предусмотрено

	5
	Котельная № 5
	1,2
	Не предусмотрено

	6
	Котельная № 6
	1,26
	Не предусмотрено

	7
	Котельная № 7
	1,2
	Не предусмотрено

	8
	Котельная № 8
	1,2
	Не предусмотрено

	 9
	ИТОГО:
	13,21
	 


4.3 Предложения по модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Режим работы системы теплоснабжения определяется температурным графиком, количеством котлов на источнике и характером тепловой нагрузки.

В котельных предприятиях используются температурные графики 95/70. Анализ использования графиков показал обоснованность их применения в сетях. Применение того или иного графика определяется протяжённостью теплосети, типом котлов и соотношением нагрузок ГВС и отопления в сети.

В таблице 4.3представлены данные о загрузке котлов в отопительный период.
Таблица 4.3 Загрузка котлов на котельных предприятия
	Тип котлов
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Котельная по адресу: ул. Ленина, 208 к

	КВр 0,8
	47,91
	52,34
	37,47
	21,16
	 
	 
	 
	 
	 
	20,60
	34,56
	47,65
	37,66

	КВр 0,8
	47,91
	52,34
	21,16
	21,16
	 
	 
	 
	 
	 
	20,60
	34,56
	47,65
	37,66

	КВр 0,8
	47,94
	52,34
	37,47
	21,51
	 
	 
	 
	 
	 
	20,60
	34,56
	47,69
	37,68

	Котельная по адресу: ул. Ленина, 63 к

	КВр 0,8
	71,10
	77,68
	55,61
	31,40
	 
	 
	 
	 
	 
	30,58
	51,29
	70,73
	41,92

	КВр 0,8
	53,32
	58,26
	41,71
	23,55
	 
	 
	 
	 
	 
	22,93
	38,47
	53,04
	41,92

	                              Котельная по адресу: ул. Советская, 118 к

	КВм1,25
	32,29
	35,29
	25,26
	14,26
	 
	 
	 
	 
	 
	13,89
	23,30
	58,23
	25,39

	                              Котельная по адресу: ул. Кирова, 87 к

	КВм1,45
	44,02
	48,09
	34,43
	19,44
	 
	 
	 
	 
	 
	18,93
	31,75
	43,78
	34,60

	КВм1,45
	44,01
	48,09
	34,43
	19,44
	 
	 
	 
	 
	 
	18,93
	31,89
	43,78
	34,60

	                           Котельная по адресу: ул. 30 Лет Октября,70 к

	КВ 0,6
	40,62
	44,38
	31,77
	17,94
	 
	 
	 
	 
	 
	17,47
	29,31
	40,41
	31,93

	КВ 0,6
	40,62
	44,38
	31,77
	17,94
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	29,35
	40,2
	31,93

	                            Котельная по адресу: ул. Ветеранов В.О.В., 79 к

	КВр 0,63
	23,66
	25,85
	18,50
	10,45
	 
	 
	 
	 
	 
	10,17
	24,32
	23,42
	18,60

	КВр 0,63
	23,66
	25,85
	18,50
	10,45
	 
	 
	 
	 
	 
	10,17
	24,32
	23,42
	18,60

	                                                         Котельная по адресу: ул. 1 Мая,  80к

	КВ 0,6
	11,81
	12,90
	9,24
	5,22
	 
	 
	 
	 
	 
	5,08
	8,52
	11,75
	9,28

	КВ 0,6
	12,38
	13,65
	9,67
	5,35
	 
	 
	 
	 
	 
	5,18
	8,90
	12,08
	9,28

	                Котельная по адресу: п. Мирный,  2к

	КВ 0,6
	19,73
	21,56
	15,43
	8,72
	 
	 
	 
	 
	 
	8,49
	14,24
	19,63
	15,51

	КВ 0,6
	19,73
	21,56
	15,43
	8,72
	 
	 
	 
	 
	 
	16,97
	14,24
	19,63
	15,51


В отопительный период котлы работают при 12-70% загрузки от номинала. Данное обстоятельство требует проведения более тщательных расчётов по возможным распределениям нагрузки между котлами, а так же рассмотрения возможности замены установленных котлов на котлы с меньшей мощностью.
В случае серьёзной аварии на источнике или в ключевом месте теплотрассы по любому из локальных участков возникает риск перерыва в теплоснабжении потребителей. Для кардинального улучшения функционирования системы ЖКХ и создания резервов мощностей для перспективного развития всего коммунального комплекса необходимо на период 2021-2023 г выполнить следующие мероприятия:
приобрести и заменить устаревшее котельное оборудование по следующим котельным:

В 2023 г в котельной №7 – 1 котел, сметной стоимостью 775 тыс. руб.; дымосос ДН-8-100 11кВт 2 шт. – 174 тыс. руб.; насос сетевой К80-65-160 7,5/3000 2 шт. – 55 тыс. руб.; частотный преобразователь на 11 кВт 2шт. – 158,9 тыс. руб.; частотный преобразователь  на 7,5 кВт 2 шт. – 122,5 тыс. руб.; насос подпитывающий К 20/30 4/3000 2 шт. – 36,2 тыс. руб.; оборудование химводоподготовки – 175 тыс. руб.

                                                                                                                                    В 2022 году –в котельной № 6 -насос сетевой К80-65-160 7,5/3000 1 шт. – 55 тыс. руб.; частотный преобразователь на 11 кВт 1шт. – 158,9 тыс. руб.; насос подпитывающий К 20/30 4/3000 1 шт. – 36,2 тыс. руб.; оборудование химводоподготовки – 175 тыс. руб.
В 2022-2023гг. в котельной № 8 - 1 котел, сметной стоимостью 775 тыс. руб.; дымосос ДН-8-100 11кВт 1 шт. – 174 тыс. руб.;   насос сетевой К80-65-160 7,5/3000 1 шт. – 55 тыс. руб.; частотный преобразователь на 11 кВт 1шт. – 158,9 тыс. руб.; насос подпитывающий К 20/30 4/3000 1 шт. – 36,2 тыс. руб.; оборудование химводоподготовки – 175 тыс. руб.                 
Успешная реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить достижение следующих целевых индикаторов:
Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; снижение электроэнергии кВт.ч/Гкал; снижение потерь при транспортировке тепловой энергии.
4.4 Графики вывода из эксплуатации источников тепловой энергии выработавших нормативный срок службы
Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на период разработки схемы теплоснабжения не планируется.
4.5 Решение о загрузке источников тепловой энергии, перераспределении тепловой нагрузки
Загрузка источников тепловой энергии осуществляется на основании оптимальной загрузки имеющихся котлов в соответствии с необходимой вырабатываемой мощностью в течение отопительного периода. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется, в связи с обособленностью тепловых сетей источников и отсутствием технологических связей.
4.6 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника, оценка затрат при необходимости его изменения
Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. 
Таблица 4.4 Температурный график отпуска тепловой энергии для котельных (температурный график 95/70)
	Температура наружного воздуха,

Тнв0С
	Температура воды в подающей линии,

Тп0С
	Температура воды в обратной линии, То0С

	8
	42,0
	36,0

	7
	44,0
	38,0

	6
	46,0
	39,0

	5
	47,0
	40,0

	4
	49,0
	41,0

	3
	50,0
	42,0

	2
	52,0
	43,0

	1
	53,0
	44,0

	0
	55,0
	45,0

	-1
	56,0
	45,0

	-2
	57,0
	46,0

	-3
	59,0
	47,0

	-4
	60,0
	48,0

	-5
	62,0
	49,0

	-6
	63,0
	50,0

	-7
	64,0
	51,0

	-8
	65,0
	52,0

	-9
	67,0
	52,0

	-10
	68,0
	53,0

	-11
	69,0
	54,0

	-12
	71,0
	55,0

	-13
	72,0
	56,0

	-14
	73,0
	57,0

	-15
	75,0
	58,0

	-16
	76,0
	58,0

	-17
	77,0
	59,0

	-18
	79,0
	60,0

	-19
	80,0
	61,0

	-20
	81,0
	62,0

	-21
	82,0
	62,0

	-22
	84,0
	63,0

	-23
	85,0
	64,0

	-24
	86,0
	65,0

	-25
	87,0
	65,0

	-26
	88,0
	66,0

	-27
	90,0
	67,0

	-28
	91,0
	68,0

	-29
	92,0
	68,0

	-30
	93,0
	69,0

	-31
	95,0
	70,0


Раздел 5. 
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение и обеспечение приростов тепловой нагрузки

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение и обеспечение приростов тепловой нагрузки не планируется.
5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

На период разработки схемы теплоснабжения строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируется.

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

На период разработки схемы теплоснабжения строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не планируется.

Раздел 6. 
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного, резервного и аварийного топлива

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Таблица 6.1 Существующий баланс основного топлива
	Наименование котельной, адрес
	Существующий баланс основного топлива  (уголь)
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	
	Годовой расход, тонн
	
	

	Котельная №1
	1348,37
	нет
	нет

	Котельная, № 2
	1000,37
	нет
	нет

	Котельная, № 3
	549
	нет
	нет

	Котельная № 4
	1496,64
	нет
	нет

	Котельная № 5
	571,56
	нет
	нет

	Котельная № 6
	349,47
	нет
	нет

	Котельная № 7
	166,18
	нет
	нет

	Котельная № 8
	277,64
	нет
	нет

	ИТОГО:
	5759,24
	
	


Раздел 7 
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей
Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Волчихинского сельского поселения, т.е. на период до 2023 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Волчихинского сельского поселения.
Таблица 21 Предложения по величине необходимых инвестиций  в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2021-2023гг. 
	№
	Наименование инвестиционныхпроектов
	Цели
	Индикаторы (эффект от реализации)

	1
	Модернизация котельного оборудования по котельной№6 
	Основные цели инвестиционной программы:
	За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 Гкал

– норма 218,74 кг на 1 Гкал,

- факт 253,61 кг на 1 Гкал.

Выработка по котельной составляет 1164,088 Гкал.

Расход угля при калорийности угля 5100 ккал, калорийный эквивалент 0,7286:

- план 349,47 т. натурального топлива

- факт 405,2 т.

натурального топлива

(405,2 т. – 349,47 т.)*3 года = 167,19 т.

167,19 т.*3280 руб./т. = 548 383,20 руб.

	
	
	-повышение надежности  работы котельного оборудования
	

	
	
	-приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями
	

	
	
	-повышение экологической безопасности
	

	
	
	Основные задачи инвестиционной программы:
	

	
	
	-замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения, снижение износа и аварийности,
	

	
	
	-модернизация объектов теплоснабжения
	

	 
	 
	с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества,
	

	
	
	-снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки.
	

	
	
	 
	

	2
	Модернизация котельного оборудования по котельной № 7 
	Основные цели инвестиционной программы:
	За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 Гкал

– норма 218,74 кг на 1 Гкал,

- факт 253,61 кг на 1 Гкал.

Выработка по котельной составляет 553,526 Гкал.

Расход угля при калорийности угля 5100 ккал, калорийный эквивалент 0,7286:

- план 166,18 т. натурального топлива

- факт 192,67 т. натурального топлива.

(192,67 т. – 166,18 т.)*3 года =26,49 т.

26,49 т.*3280 руб./т.=86887,20 руб.

	
	
	-повышение надежности  работы котельного оборудования
	

	
	
	-приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями
	

	
	
	-повышение экологической безопасности
	

	
	
	Основные задачи инвестиционной программы:
	

	
	
	-замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения, снижение износа и аварийности,
	

	
	
	-модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества,
	

	
	
	-снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки.

 
	

	ИТОГО:
	1905811,20 рублей – за 3 года

	Экономический эффект
	635 270,40 рубля – 2021 год


Примечание:  Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
7.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.
На период разработки схемы теплоснабжения изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируется.
Раздел 8. 
Решение об определении единой теплоснабжающей организации
Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения осуществляет  МУП «Волчихинские коммунальные системы».
В качестве единой теплоснабжающей организации определено МУП «Волчихинские коммунальные системы».
Зона деятельности теплоснабжающей организации МУП «Волчихинские коммунальные системы» охватывает большую часть территории Волчихинского сельского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории с. Волчиха. 

Раздел 9. 
Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Перераспределение тепловой нагрузки не планируется, в связи с обособленностью тепловых сетей источников и отсутствием технологических связей.
Раздел 10. 
Решение по бесхозяйным тепловым сетям

В Волчихинском сельского поселении бесхозяйных тепловых сетей не имеется.
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения
Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Разработка Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления  тепловой энергии для целей  теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения выполнено в соответствии с пунктом 19 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Основной целью разработки главы 1 обосновывающих материалов в схеме теплоснабжения является определение базовых (на момент разработки схемы теплоснабжения) значений целевых показателей эффективности систем теплоснабжения поселения.

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения
Функциональная структура теплоснабжения включает описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними.

В Волчихинском сельском поселении находится 8 котельных, работающих на твердом топливе, отапливающие жилой фонд, объекты соц. культ быта и прочие объекты.

На котельных установлено 17 котлов. Предприятие обслуживает 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, изношенность которых составляет 77 %. Установленная мощность котельных составляет 13,21 Гкал/час. Фактическая присоединенная мощность составляет 3,025 Гкал/час. Тепловые потери составляют 21,98 %.

Баланс спроса и предложений по установленным мощностям составляет 15028,34Гкал (подключенная мощность потребителей 3,025 Гкал/час). Котельные созданы для организации бесперебойного снабжения потребителей услугами теплоснабжения, водоснабжения, а также для более эффективного хозяйствования в сфере предоставления коммунальных услуг.

На территории Волчихинского сельского поселения эксплуатируется:

· 8 шт. производственных котельных (в том числе: на твердом топливе – 8 шт.);
· 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Тепловая энергия отпускается потребителям на отопление 100%.

Система теплоснабжения потребителей централизованная, по закрытой схеме.

Тип теплоносителя – горячая вода.

Отопительный период составляет 207 суток.

Основная доля потребления услуг теплоснабжение приходится на группу «Бюджет» - 55,08 %, население – 30,53 %, прочие потребители – 14,4 %

Годовой объем реализации тепловой энергии по всем категориям потребителей составляет 15,02834 тыс. Гкал.
Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения на данный момент осуществляет МУП «Волчихинские коммунальные системы».
Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения запроектированного индивидуального жилищного фонда в Волчихинском сельском поселении.
Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:
Таблица 1.1 Характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок
	Вид топлива
	Средний КПД теплогенерирующих установок
	Теплотворная способность топлива, Гкал/ед.

	Уголь каменный, т
	0,7286
	5100


Часть 2 Источники тепловой энергии 

Структура основного оборудования.

Котельные снабжены следующим оборудованием:  

Таблица 1.2 Котельная № 1 ул.Ленина,208к  

	№
	Марка котла
	Дата ввода котла в эксплуатацию
	Срок эксплуатации котла
	Площадь нагрева котла, м2
	Кол-во часов работы котла в отопительный период
	Производительность котла, Гкал./час
	КПД котла, %
	удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал.

	1
	КВр-0,8
	2017
	3 года
	54
	4968
	0,8
	67
	226

	2
	КВр-0,8
	2017
	3 года
	54
	4968
	0,8
	67
	230,9

	3
	КВр-0,8 
	2017
	3года
	54
	4968
	0,8
	67
	235


Котельная оборудована тремя водогрейными котлами марки КВр, общая производительность которых (по данным паспортов котлов) составляет 2,4Гкал/час.Полная мощность котельной составляет 2,4 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,74 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь). 
Таблица 1.3 Котельная № 2  ул.Ленина,63к
	№
	Марка котла
	Дата ввода котла в эксплуатацию
	Срок эксплуатации котла
	Площадь нагрева котла, м2
	Кол-во часов работы котла в отопительный период
	Производительность котла, Гкал./час
	КПД котла, %
	удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал.

	1
	КВр
	2007
	8 лет
	54
	4968
	0,8
	67
	218,74

	2
	КВр
	2007
	8 лет
	54
	4968
	0,8
	67
	218,74


Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр, общая производительность которых (по данным паспортов котлов) составляет 1,6 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,54 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь). 
Таблица 1.4 Котельная № 3 ул.Советская,118к
	№
	Марка котла
	Дата ввода котла в эксплуатацию
	Срок эксплуатации котла
	Площадь нагрева котла, м2
	Кол-во часов работы котла в отопительный период
	Производительность котла, Гкал./час
	КПД котла, %
	удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал.

	1
	КВм-1,45
	2017
	3 года
	54
	4968
	1,45
	67
	230,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр и КВм, общая производительность которых (по данным паспортов котлов) составляет 1,45 Гкал/час. Полная мощность котельной составляет 1,45 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,318 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь). На данный момент установленные котлы и оборудование имеют большой износ (до 77%), что критически сказывается на КПД котлов и качестве оказываемых услуг теплоснабжения подключенных абонентов.

Таблица 1.5 Котельная №4 ул.Кирова,87к
	№
	Марка котла
	Дата ввода котла в эксплуатацию
	Срок эксплуатации котла
	Площадь нагрева котла, м2
	Кол-во часов работы котла в отопительный период
	Производительность котла, Гкал./час
	КПД котла, %
	удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал.

	1
	КВм-1,45 
	2017
	3 года
	54
	4968
	1,45
	67
	230,3

	2
	КВм-1,45 
	2017
	3 года
	54
	4968
	1,45
	67
	229

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВм, производительностью (по данным паспорта котла)1,45 Гкал/час.  Полная мощность котельной составляет 2,9 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 2,90  Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь). На данный момент установленные котлы и оборудование имеют большой износ (до 77%), что критически сказывается на КПД котлов и качестве оказываемых услуг теплоснабжения подключенных абонентов, а также препятствует подключению новых абонентов.
Таблица 1.6 Котельная №5 ул.30 Лет Октября,70к
	№
	Марка котла
	Дата ввода котла в эксплуатацию
	Срок эксплуатации котла
	Площадь нагрева котла, м2
	Кол-во часов работы котла в отопительный период
	Производительность котла, Гкал./час
	КПД котла, %
	удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал.

	1
	КВ
	2007
	8 лет
	54
	4968
	0,6
	67
	218,74

	2
	КВ
	2007
	8 лет
	54
	4968
	0,6
	67
	218,74


Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВ производительностью 0,6 Гкал/час , общая производительность которых (по данным паспортов котлов) составляет 1,2 Гкал/час. Полная мощность котельной составляет 1,2 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,35 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь). На данный момент установленные котлы и оборудование имеют большой износ (до 90%), что критически сказывается на КПД котлов и качестве оказываемых услуг теплоснабжения подключенных абонентов.
Таблица 1.7 Котельная № 6 ул.ВОВ,79к
	№
	Марка котла
	Дата ввода котла в эксплуатацию
	Срок эксплуатации котла
	Площадь нагрева котла, м2
	Кол-во часов работы котла в отопительный период
	Производительность котла, Гкал./час
	КПД котла, %
	удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал.

	1
	КВр
	2007
	13 лет
	36,4
	4968
	0,63
	67
	218,74

	2
	КВр
	2007
	13 лет
	36,4
	4968
	0,63
	67
	218,74


Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВ, общей производительностью (по данным паспортов котлов) составляет 0,63 Гкал/час. Полная мощность котельной составляет 1,26 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,22 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь). На данный момент установленные котлы и оборудование имеют большой износ (до 70%), что критически сказывается на КПД котлов и качестве оказываемых услуг теплоснабжения подключенных абонентов.

Таблица 1.8 Котельная № 7 по ул. 1 Мая,80к
	№
	Марка котла
	Дата ввода котла в эксплуатацию
	Срок эксплуатации котла
	Площадь нагрева котла, м2
	Кол-во часов работы котла в отопительный период
	Производительность котла, Гкал./час
	КПД котла, %
	удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал.

	1
	КВ -0,6
	1998
	22 года
	41,08
	4968
	0,6
	67
	218,74

	2
	КВ-0,6
	2012
	8 лет
	41,08
	4968
	0,6
	67
	218,74


Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВ -0,6, производительностью 0,6 Гкал/час . Полная мощность котельной составляет 1,2 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,092 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь). На данный момент установленные котлы и оборудование имеют большой износ (до 90%), что критически сказывается на КПД котлов и качестве оказываемых услуг теплоснабжения подключенных абонентов.

Таблица 1.9 Котельная № 8 «Мирный»

	№
	Марка котла
	Дата ввода котла в эксплуатацию
	Срок эксплуатации котла
	Площадь нагрева котла, м2
	Кол-во часов работы котла в отопительный период
	Производительность котла, Гкал./час
	КПД котла, %
	удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал.

	1
	КВ-0,6
	2004
	11 лет
	41,08
	4968
	0,6
	67
	218,74

	2
	КВ-0,6
	2004
	11 лет
	41,08
	4968
	0,6
	67
	218,74


Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВ-0,6, производительностью ( производительностью (по данным паспортов котлов) 0,6 Гкал/час. Полная мощность котельной составляет 1,2 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,087Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь). На данный момент установленные котлы и оборудование имеют большой износ (до 90%), что критически сказывается на КПД котлов и качестве оказываемых услуг теплоснабжения подключенных абонентов.
Среднегодовая выработка тепла топочными по данным 2020 года составляет ориентировочно 19021,03 Гкал/год.
Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территориях предприятий.

Размещение котельных представлено в графической части.
Установленная и располагаемая тепловая мощность оборудования

Таблица 1.10 Установленные, располагаемые мощности и присоединенные нагрузки котельных.

	№

п.п
	Наименование источника тепловой энергии
	УТМ, Гкал/ч
	РТМ, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка,

Гкал/ч

	
	
	
	
	Всего
	Отопле
ние
	Венти
ляция
	ГВС*

	1
	Котельная№1
	2,4
	н/д
	0,74
	0,74
	-
	-

	2
	Котельная№2
	1,6
	н/д
	0,54
	0,54
	-
	-

	3
	Котельная№3
	1,45
	н/д
	0,28
	0,28
	-
	-

	4
	Котельная№4
	2,90
	н/д
	0,82
	0,82
	-
	-

	5
	Котельная№5
	1,2
	н/д
	0,31
	0,31
	-
	-

	6
	Котельная№6
	1,26
	н/д
	0,16
	0,16
	-
	-

	7
	Котельная№7
	1,2
	н/д
	0,091
	0,091
	-
	-

	8
	Котельная№8
	1,2
	н/д
	0,084
	0,084
	-
	-

	10
	Итого:
	13,21
	н/д
	3,025
	3,025
	-
	-


где - УТМ - "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

РТМ - "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Таблица 1.11  Потребляемая тепловая мощность нетто на собственные и хозяйственные нужды.
	Год
	2017г
	2018г
	2019г
	2020г
	2021г

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,852

	Хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	13,65
	13,65
	13,65
	13,65
	13,21


Срок ввода в эксплуатацию оборудования, год последнего освидетельствования, мероприятия по продлению ресурса

В таблицах, представленных ниже, приведены сроки эксплуатации и информация о проведенных капитальных ремонтов котельных агрегатов.

Таблица 1.12  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №1.

	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВр0,8
	2017
	-
	3

	2
	КВр 0,8
	2017
	-
	3

	3
	КВр 0,8 
	2017
	-
	3

	
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	3


Таблица 1.13  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №2.

	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВр 0,8
	2007
	-
	13

	2
	КВр 0,8
	2007
	-
	13

	
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	13


Таблица 1.14  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №3.

	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВм 1,45
	2018
	-
	2

	2
	КВр 0,8
	2007
	-
	8

	
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	5


Таблица 1.15  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №4.

	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВм-1,45
	2017
	-
	3

	2
	КВм-1,45
	2017
	-
	3

	3
	КВм-1,25
	2017
	-
	3

	
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	3


Таблица 1.16 Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №5.
	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВ 0,6
	2007
	-
	13

	2
	КВ 0,6
	2007
	-
	13

	
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	13


Таблица 1.17 Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №6.

	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВ 0,6
	2007
	-
	13

	2
	КВ 0,6
	2007
	-
	13

	
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	13


Таблица 1.18  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №7.

	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВ  0,6
	1993
	-
	27

	2
	КВ 0,6
	2007
	-
	13

	
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	20


Таблица 1.19  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №8.

	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВ 0,6
	2004
	-
	16

	2
	КВ 0,6
	2004
	-
	16

	
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	16


Анализ таблицы показал, что на котельных 55% котлов эксплуатируются до 10 лет, 45% - свыше 20 лет (выработали свой технический ресурс). Рекомендуется произвести освидетельствование данных котлоагрегатов согласно ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88.

 К 2029 г необходимо провести дополнительно мероприятия (капитальный ремонт, техническое освидетельствование, замена котлоагрегатов). 
Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется централизованно непосредственно на котельной. Метод регулирования качественный. Схема присоединения систем отопления всех потребителей зависимая. Фактический температурный график отпуска тепла в тепловую сеть из котельной  95-70 ºС. 

Отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. в наличии имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек, в сеть добавляется вода от водопроводной сети. 
Среднегодовая загрузка оборудования

В таблице 1.20представлены данные о загрузке котлов в отопительный период.
Таблица 1.20 Загрузка котлов на котельных предприятия
	Тип котлов
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Котельная по адресу: ул. Ленина, 208 к

	КВр 0,8
	47,91
	52,34
	37,47
	21,16
	 
	 
	 
	 
	 
	20,60
	34,56
	47,65
	37,66

	КВр 0,8
	47,91
	52,34
	21,16
	21,16
	 
	 
	 
	 
	 
	20,60
	34,56
	47,65
	37,66

	КВр 0,8
	47,94
	52,34
	37,47
	21,51
	 
	 
	 
	 
	 
	20,60
	34,56
	47,69
	37,68

	Котельная по адресу: ул. Ленина, 63 к

	КВр 0,8
	71,10
	77,68
	55,61
	31,40
	 
	 
	 
	 
	 
	30,58
	51,29
	70,73
	41,92

	КВр 0,8
	53,32
	58,26
	41,71
	23,55
	 
	 
	 
	 
	 
	22,93
	38,47
	53,04
	41,92

	                              Котельная по адресу: ул. Советская, 118 к

	КВм1,25
	32,29
	35,29
	25,26
	14,26
	 
	 
	 
	 
	 
	13,89
	23,30
	58,23
	25,39

	                              Котельная по адресу: ул. Кирова, 87 к

	КВм1,45
	44,02
	48,09
	34,43
	19,44
	 
	 
	 
	 
	 
	18,93
	31,75
	43,78
	34,60

	КВм1,45
	44,01
	48,09
	34,43
	19,44
	 
	 
	 
	 
	 
	18,93
	31,89
	43,78
	34,60


	                           Котельная по адресу: ул. 30 Лет Октября,70 к

	КВ 0,6
	40,62
	44,38
	31,77
	17,94
	 
	 
	 
	 
	 
	17,47
	29,31
	40,41
	31,93

	КВ 0,6
	40,62
	44,38
	31,77
	17,94
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	29,35
	40,2
	31,93

	                            Котельная по адресу: ул. Ветеранов В.О.В., 79 к

	КВр 0,63
	23,66
	25,85
	18,50
	10,45
	 
	 
	 
	 
	 
	10,17
	24,32
	23,42
	18,60

	КВр 0,63
	23,66
	25,85
	18,50
	10,45
	 
	 
	 
	 
	 
	10,17
	24,32
	23,42
	18,60

	                                                         Котельная по адресу: ул. 1 Мая,  80к

	КВ 0,6
	11,81
	12,90
	9,24
	5,22
	 
	 
	 
	 
	 
	5,08
	8,52
	11,75
	9,28

	КВ 0,6
	12,38
	13,65
	9,67
	5,35
	 
	 
	 
	 
	 
	5,18
	8,90
	12,08
	9,28

	                Котельная по адресу: п. Мирный,  2к

	КВ 0,6
	19,73
	21,56
	15,43
	8,72
	 
	 
	 
	 
	 
	8,49
	14,24
	19,63
	15,51

	КВ 0,6
	19,73
	21,56
	15,43
	8,72
	 
	 
	 
	 
	 
	16,97
	14,24
	19,63
	15,51


Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Основным способом учета тепла отпущенного в тепловые сети является расчетный способ. Приборы учета на выработку и отпуск тепла в сеть на шести котельных не установлены.

Оценка топливной экономичности работы котельной

Для оценки топливной экономичности работы котельной были получены следующие данные:

Расчетное средневзвешенное значение КПД брутто котельных;
Расчетное значение КПД котельной за минусом собственных нужд.
Таблица 1.21 Потребление топлива и отпуск тепловой энергии

	Год
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Каменный уголь, т
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	5759,29

	Выработано тепловой энергии Гкал/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	19183,6115

	Отпущено тепловой энергии Гкал/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	15028,34


На основании указанных выше исходных данных были рассчитаны значения удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии (соответствует КПД брутто расчетному), удельных расходов на отпуск тепловой энергии (соответствует КПД нетто расчетному) и фактических удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии за 2020 г. (на основании данных о потреблении топлива и отпуске тепловой энергии).

Удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, УРУТ на отпуск тепловой энергии, удельные расходы электроэнергии теплоносителя на отпуск тепловой энергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной вычислен по формуле

Ку=Nвыр/Nmax,

Где Nвыр, Nmax – тепловая производительность котельной в текущем году Гкал, максимально возможная производительность котельной Гкал.

Таблица 1.22 Целевые показатели котельной №1

	Величина
	Единица измерения
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н\д
	н\д
	н\д
	2,4
	2,4

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	2,4
	2,4

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2,02

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н\д
	н\д
	н\д
	2
	3

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	230,69

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	230,69

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	144,494

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3,32

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	230,63

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	17,33

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,134

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	37,66


н/д*-нет данных

Таблица 1.23 Целевые показатели котельной №2
	Величина
	Единица измерения
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,6

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,6

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2,02

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	13

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,033

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	5,12

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	37,40

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,150

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	41,92


н/д*-нет данных

Таблица 1.24 Целевые показатели котельной №3
	Величина
	Единица измерения
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,45

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,45

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	5,17

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	230,1

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	230,1

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,025

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	7,25

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	230,1

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	75,81

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,164

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	25,39


н/д*-нет данных
Таблица 1.25 Целевые показатели котельной №4
	Величина
	Единица измерения
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2,90

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2,90

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2,10

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	229,55

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	229,55

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,047

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4,68

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	229,55

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	53,80

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,06

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	34,60


н/д*-нет данных

Таблица 1.26 Целевые показатели котельной №5
	Величина
	Единица измерения
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,2

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,2

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3,06

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	13

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0157

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4,10

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	23,54

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,157

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	31,03


н/д*-нет данных

Таблица 1.27 Целевые показатели котельной №6
	Величина
	Единица измерения
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,26

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,26

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,45

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	28

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0073

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3,25

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	24,37

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,17


	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	18,60


н/д*-нет данных

Таблица 1.28 Целевые показатели котельной №7
	Величина
	Единица измерения
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,2

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,2

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2,63

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	27

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0084

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	8,2

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	45,60

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,36

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	9,28


н/д*-нет данных

Таблица 1.29 Целевые показатели котельной №8
	Величина
	Единица измерения
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,2

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,2

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3,55

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	16

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0063

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3,55

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	39,47

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,270

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	15,51


н/д*-нет данных
Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов оборудования источника тепловой энергии за отчетный период нет.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования  источника тепловой энергии не выдавалось.
Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии до потребителей
Тепловые сети от котельных обслуживаются МУП «Волчихинские КС». Суммарная протяжность трубопроводов водяных тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет – 10,6095 км.  Система теплоснабжения от котельной двухтрубная, закрытая. Системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без снижения потенциала тепла сетевой воды. 

Схемы тепловых сетей

Схемы тепловых сетей источников тепловой энергии приведены в приложении к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения

Параметры тепловых сетей 

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная:

[image: image2.png]


[м2/Гкал/ч],
Где: [image: image4.png]


- присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч

М – материальная характеристика сети, м2

М=[image: image6.png]dy. * L[]




Где:li- длина i-го участка трубопровода тепловой сети, м

di- диаметр i-го участка трубопровода тепловой сети, м

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при передаче (транспорте) потепловым сетями и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением удельной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. 

Тепловые сети проложены надземным и подземным способами. Надземные теплопроводы проложены на низких отдельно стоящих опорах, подземные теплопроводы проложены в непроходных каналах и бесканально. Каналы изготовлены из унифицированных сборных железобетонных деталей.  Диаметр распределительных водяных тепловых сетей 20 –219 мм.
Таблица 1.30 Общая характеристика тепловых сетей
	Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта
	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети
	Тип теплоносителя, его параметры
	Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м


	Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м


	Материальная характеристика сети, м2

	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч


	Удельная материальная характеристика сети,м2/Гкал/ч


	Объем трубопроводов тепловых сетей, м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	отопительный 

период
	летний период

	1
	2
	3
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	15

	Сети отопления Котельная №1
	МУП «Волчихинское»
	вода 95/70ºС
	4323
	0,0744
	321,5
	1,5914
	202,02
	19,89
	-

	Сети отопления Котельная №2
	
	вода 95/70ºС
	3304
	0,0744
	245,7
	1,1494
	213,76
	16,45
	-

	Сети отопления Котельная №3
	
	вода 95/70ºС
	2164
	0,0721
	156,0
	0,596
	261,74
	8,59
	-

	Сети отопления Котельная №4
	
	вода 95/70ºС
	4398
	0,0782
	344,1
	1,754
	196,18
	25,39
	-

	Сети отопления Котельная №5
	
	вода 95/70ºС
	1536
	0,0525
	80,7
	0,673
	119,91
	2,88
	-

	Сети отопления Котельная №6
	
	вода 95/70ºС
	2391
	0,0679
	162,3
	0,3354
	483,90
	9,48
	-

	Сети отопления Котельная №7
	
	вода 95/70ºС
	2200
	0,1358
	298,8
	0,1967
	1823,06
	34,28
	-

	Сети отопления Котельная №8
	
	вода 95/70ºС
	410
	0,0570
	23,4
	0,1864
	125,53
	0,805
	-

	Итого
	20726
	0,0788
	1632,5
	6,4495
	253,12
	117,77
	-


Таблица 1.31 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №1

	Наружный диаметр трубопроводов, м
	Длина трубопровода, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0,02
	36
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,032
	126
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,04
	523
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,057
	1674
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,076
	242
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,089
	348
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,108
	874
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,108
	500
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	Итого
	4323
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.32 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №2

	Наружный диаметр трубопроводов, м
	Длина трубопровода, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0,02
	100
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,025
	48
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,032
	314
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,04
	240
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,057
	1080
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,089
	678
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,108
	496
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,108
	180
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,159
	120
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,159
	48
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	Итого
	3304
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.33 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №3

	Наружный диаметр трубопроводов, м
	Длина трубопровода, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0,02
	20
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,032
	210
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,057
	1065
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,076
	395
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,089
	100
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,108
	294
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,219
	30
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,219
	50
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	
	
	
	

	Итого
	2164
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.34 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №4

	Наружный диаметр трубопроводов, м
	Длина трубопровода, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0,02
	120
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,025
	10
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,032
	374
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,04
	238
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,057
	1210
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,057
	264
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,076
	714
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,089
	562
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,108
	266
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,159
	272
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,159
	368
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	Итого
	4398
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.35 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №5

	Наружный диаметр трубопроводов, м
	Длина трубопровода, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0,02
	72
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,025
	136
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,032
	16
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,032
	44
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,04
	44
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,057
	1108
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,076
	116
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70


	0,089
	348
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,108
	874
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,108
	500
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	Итого
	1536
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.36 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №6

	Наружный диаметр трубопроводов, м
	Длина трубопровода, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0,02
	47
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,025
	103
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,032
	267
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,04
	150
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,057
	288
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,076
	1214
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,108
	322
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	Итого
	2391
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.37 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №7

	Наружный диаметр трубопроводов, м
	Длина трубопровода, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0,057
	366
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,089
	20
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,108
	240
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,159
	1574
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	Итого
	2200
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.38 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №8

	Наружный диаметр трубопроводов, м
	Длина трубопровода, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0,057
	170
	мин. вата, стеклоткань
	канальная 
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	0,057
	240
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	95/70

	Итого
	410
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На трубопроводах, проложенных как надземным, так и подземным способом, в каналах установлена необходимая стальная запорная арматура для дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Секционирующей и регулирующей  арматуры на тепловых сетях не установлено. 

Описание графиков регулирования отпуска тепла (температурные режимы) в тепловые сети

В системе централизованного теплоснабжения предусмотрено качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Проектный температурный график отпуска тепла в тепловые сети 95-70º С. 

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические карты на предприятии отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности за последние 5 лет

Данные не предоставлены.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Данные не предоставлены (данные о проведении диагностики, испытании, ремонта трубопроводов тепловых сетей)

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

Потери и затраты тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях определяются на основании данных, предоставленных теплосетевыми организациями. Согласно полученной информации основным методом определения потерь и затрат являются расчеты, которые проводятся в соответствии с «Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России № 325 от 30.12.2008. 

Фактические тепловые потери в тепловых сетях не определяются в связи с отсутствием приборов учета отпуска тепловой энергии в сеть.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По состоянию на 2021 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети МУП «Волчихинские КС» не выдавались.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям и графика регулирования отпуска

Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме без снижения потенциала воды при переходе из тепловых сетей в местные системы теплопотребления.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и планы по их установке

Приборы учета отпуска тепловой энергии в сеть не установлены.

Описание диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации

Централизованная диспетчерская служба в теплоснабжающей организации отсутствует. Функции диспетчера выполняет дежурный оператор котельной.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На котельных автоматизация не предусмотрена.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления не предусмотрена.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

Бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
Часть 4
Зоны действия источников тепловой энергии
Источником тепловой энергии сельсовета Волчихинского сельского поселения  являются 8 водогрейных котельных, которые расположены на территории поселения. 

Таблица 1.39 Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой

	№п/п
	Наименование котельных
	
	Адрес

	1
	Котельная №1
	Центральная
	Ленина 208 к

	2
	Котельная №2
	Школа №1
	Ленина 63к

	3
	Котельная №3
	Школа №2
	Советская118к

	4
	Котельная №4
	Колледж
	Кирова 87к

	5
	Котельная №5
	30 лет Октября,70 к
	30 лет Октября,70к

	6
	Котельная №6
	ДПМК
	ВОВ №79к

	7
	Котельная №7
	Сибирь
	1Мая 80 к

	8
	Котельная №8
	Мирный
	П.Мирный 2к

	
	ИТОГО:   8 котельных
	
	


Определение радиуса эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки  к  данной  системе  теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия  источника  тепловой  энергии  приводит  к  возрастанию  затрат  на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты,
которые
позволили
уточнитьимеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

[image: image7.png]30X 10%p = 95X R%%B%%s
S=b+ R0 +n052H019A.[03s'





Где: R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H-потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;

s-удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B-среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч[image: image9.png]


км2;

Δτ-расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ºС;

φ-поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения котельной приводятся в таблице 1.40
Таблица 1.40 Эффективный радиус теплоснабжения котельной (в разработке)

	Параметр
	Ед. изм.
	Котельная №1

	Площадь зоны действия источника
	км2
	

	Количество абонентов в зоне действия источника
	шт
	

	Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей
	Гкал/ч
	

	Расстояние от источника тепла до наиболееудаленного потребителя вдоль главноймагистрали (Фактический радиус теплоснабжения)
	м
	

	Расчетная температура в подающем трубопроводе
	оС
	

	Расчетная температура в обратномтрубопроводе
	оС
	

	Потери давления в тепловой сети
	м.вод.ст.
	

	Радиус эффективного теплоснабжения
	км
	

	Фактический радиус теплоснабжения
	км
	


Ввиду того, что при определении необходимой валовой выручки,  учитывались расчётные величины (не фактические, определяемые путём испытаний по утверждённым методикам в соответствии с ПТЭ тепловых энергоустановок)  нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и затрат электрической энергии на передачу тепловой энергии,  целесообразно откорректировать величину радиуса эффективного теплоснабжения при очередной актуализации схемы теплоснабжения, после освидетельствования тепловых энергоустановок в соответствии Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14.

О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем проведения освидетельствования и разработки     энергетических характеристик тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах.
Часть 5
Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
Потребление тепловой энергии по районам территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения и фактических объемах потребления тепловой энергии при наличии приборов учета тепловой энергии. 
Таблица 1.41 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №1
	Наименование, адрес
	Отапливаемый объем, м3
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Всего
	Потребление тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	Расчетная на отопление
	ГВС
	Вентиляция
	
	

	Котельная №1

	Бюджетные  потребители по приборам учета
	601,04

	КГБОУ "Волчихинский детский дом"
	6806,9
	0,1336
	-
	-
	0,1336
	309,73

	КГБСУСО «Волчихинский дом – интернат малой вместимости для престарелых  и инвалидов»
	4791
	0,0780
	-
	-
	0,0780
	180,82

	ФГКУ Управление вневедомственной охраны
	627
	0,0155
	-
	-
	0,0155
	35,84

	МРИ ФНС №8 по Алтайскому краю
	1134,4
	0,0046
	-
	-
	0,0046
	10,63

	Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
	180
	0,0130
	-
	-
	0,0130
	30,2

	Росреестр
	346,68
	0,0035
	-
	-
	0,0035
	8,04

	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю
	698
	0,0111
	-
	-
	0,0111
	25,78

	Бюджетные  потребители по договорам теплоснабжения
	1053,85

	МКДОУ "Волчихинский детский сад №3
	4704
	0,1497
	-
	-
	0,1497
	347,1

	КГБОУ "Волчихинский детский дом"
	699
	0,0315
	-
	-
	0,0315
	73,04

	Администрация Волчихинского сельсовета
	573
	0,0949
	-
	-
	0,0949
	220,09

	ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"
	363,65
	0,0191
	-
	-
	0,0191
	44,18

	МАУ "Редакция газеты "НАШИ ВЕСТИ"
	2153
	0,0203
	-
	-
	0,0203
	47,03

	Филиал ФСС
	71,23
	0,0017
	-
	-
	0,0017
	4,03

	ДЮСШ
	4473
	0,0853
	-
	-
	0,0853
	197,71

	УПФ РФ в Волчихинском районе Алтайского края
	1508
	0,0520
	-
	-
	0,0520
	120,67

	Прочие потребители по приборам учета
	391,81

	ОАО "Кулундаконсервмолоко"
	388
	0,0114
	-
	-
	0,0114
	26,44

	ИП Тютюнникова Е. И.
	372
	0,0120
	-
	-
	0,0120
	27,93

	ИП Макарьев С. А.
	1733
	0,0110
	-
	-
	0,0110
	25,46

	ИП Панасовский В. И.
	1733
	0,0146
	-
	-
	0,0146
	33,85

	ИП Шишаев Р. Ю.
	87,745
	0,0037
	-
	-
	0,0037
	8,52

	Глава КФХ Балаков А. А.
	1051,05
	0,0194
	-
	-
	0,0194
	44,88

	ИП Набиев Л. М.
	1340
	0,0076
	-
	-
	0,0076
	17,61

	ИП Пелюх Н.А.
	826,54
	0,0118
	-
	-
	0,0118
	27,45

	ИП Рожков С. Б.
	2469,873
	0,0236
	-
	-
	0,0236
	54,8

	ИП Попов М. Б.
	2370,98
	0,0236
	-
	-
	0,0236
	54,72

	ТД Аникс
	4301
	0,0225
	-
	-
	0,0225
	52,18

	ИП Прилуцкая Е. П.
	432,32
	0,0078
	-
	-
	0,0078
	17,97

	Прочие потребители по договорам теплоснабжения
	619,25

	ИП Захарова С. В.
	47,67
	0,0026
	-
	-
	0,0026
	5,99

	ИП Кархоткина
	826,54
	0,0189
	-
	-
	0,0189
	43,89

	АКГУП "Аптеки Алтая"
	527
	0,0196
	-
	-
	0,0196
	45,55

	ОАО "Волчихинское АТП"
	607,05
	0,0297
	-
	-
	0,0297
	68,92

	ИП Шерстюк Л. И.
	325,5
	0,0124
	-
	-
	0,0124
	28,83

	Аллерборн Р. А.
	519,79
	0,0085
	-
	-
	0,0085
	19,72

	ИП Вишник Г. Г.
	82,27
	0,0042
	-
	-
	0,0042
	9,77

	ИП Попов Н. И.
	300
	0,0115
	-
	-
	0,0115
	26,74

	ИП Буланов В. В.
	80,19
	0,0029
	-
	-
	0,0029
	6,82

	ИП Остапенко А. М.
	137,2
	0,0038
	-
	-
	0,0038
	8,88

	Грибанов В. С.
	895,74
	0,0142
	-
	-
	0,0142
	32,87

	СКПК "Аврора"
	113,75
	0,0032
	-
	-
	0,0032
	7,36

	ИП Фисенко А. Н.
	174,81
	0,0032
	-
	-
	0,0032
	7,52

	ИП Гусейнов С. Б.
	223,44
	0,0101
	-
	-
	0,0101
	23,42

	ООО "Презент"
	480
	0,0358
	-
	-
	0,0358
	82,92

	ООО "Ариадна"
	63
	0,0020
	-
	-
	0,0020
	4,58

	ООО"СибирьИнвест"
	63
	0,0013
	-
	-
	0,0013
	2,93

	Кляен
	35
	0,0010
	-
	-
	0,0010
	2,26

	МУП "Архигея"
	223,3
	0,0020
	-
	-
	0,0020
	4,54

	ИП Ковалева Л. М.
	1592,85
	0,0011
	-
	-
	0,0011
	2,61

	ИП Кузьмина Н. В.
	66,5
	0,0021
	-
	-
	0,0021
	4,83

	ИП Ямщикова Т. П.
	28
	0,0008
	-
	-
	0,0008
	1,81

	ИП Бобылева Л. Н.
	60
	0,0028
	-
	-
	0,0028
	6,56

	ИП Малахов Е.В.
	55,2
	0,0029
	-
	-
	0,0029
	6,68

	ИП Шелудченко Л. А.
	49,87
	0,0027
	-
	-
	0,0027
	6,26

	ИП Клементьева Л. Г.
	80,19
	0,0014
	-
	-
	0,0014
	3,27

	ИП Ведяпин А. В.
	51,68
	0,0042
	-
	-
	0,0042
	9,82

	ИП Вдовыдченко Е. А.
	38,42
	0,0020
	-
	-
	0,0020
	4,56

	ИП Бубликов В. В.
	372,36
	0,0150
	-
	-
	0,0150
	34,85

	ИП Лаптев А. А.
	77
	0,0042
	-
	-
	0,0042
	9,69

	ИП Зименс З. В.
	89,1
	0,0046
	-
	-
	0,0046
	10,59

	ИП Зименс Н. И.
	89,1
	0,0018
	-
	-
	0,0018
	4,06

	ИП Шуваева Н. Н.
	65,83
	0,0034
	-
	-
	0,0034
	7,82

	ИП Аскеров Ш. И. О.
	401
	0,0145
	-
	-
	0,0145
	33,57

	ИП Гулиев С. С.
	174,81
	0,0050
	-
	-
	0,0050
	11,53

	ИП Харлов А. Ю.
	298,4
	0,0117
	-
	-
	0,0117
	27,23

	Население по приборам учета
	449,057

	ул. Ленина, д. 206
	734,2
	0,0583
	-
	-
	0,0583
	135,238

	ул. Ленина, д. 81
	1245,03
	0,0769
	-
	-
	0,0769
	178,315

	ул. Ленина, д. 83
	543,6
	0,0442
	-
	-
	0,0442
	102,402

	ул. Ленина, д. 210а
	88
	0,0143
	-
	-
	0,0143
	33,102

	Население по нормативу потребления
	574,5

	ул. Ленина, д. 208
	678,3
	0,0955
	-
	-
	0,0955
	221,4

	ул. Ленина, д. 210а
	486,52
	0,0685
	-
	-
	0,0685
	158,8

	ул. Гагарина, д. 1
	161,46
	0,0227
	-
	-
	0,0227
	52,7

	ул. Гагарина, д. 7
	107,54
	0,0151
	-
	-
	0,0151
	35,1

	ул. Гагарина, д. 38а
	122,86
	0,0173
	-
	-
	0,0173
	40,1

	ул. Гагарина, д. 5
	53,31
	0,0075
	-
	-
	0,0075
	17,4

	ул. Гагарина, д. 2а
	93,44
	0,0132
	-
	-
	0,0132
	30,5

	ул. Калинина, д. 2
	56,68
	0,0080
	-
	-
	0,0080
	18,5

	Бюджетные  потребители 
	29128,855
	0,7138
	-
	-
	0,7138
	1654,89

	Прочие потребители
	26421,068
	0,4361
	-
	-
	0,4361
	1011,06

	Население
	4370,94
	0,4415
	-
	-
	0,4415
	1023,557

	Итого по Котельной №1
	59920,863
	1,5914
	-
	-
	1,5914
	3689,507


Таблица 1.42 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №2

	Наименование, адрес
	Отапливаемый объем, м3
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Всего
	Потребление тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	Расчетная на отопление
	ГВС
	Вентиляция
	
	

	Котельная №2

	Бюджетные  потребители по приборам учета
	1924,27

	МКОУ «Волчихинская средняя школа №1»
	4165
	0,1613
	-
	-
	0,1613
	374,05

	МКДОУ "Волчихинский детский сад №3
	2467,54
	0,0566
	-
	-
	0,0566
	131,26

	КГБУЗ «Волчихинская центральная районная больница»
	24765
	0,6121
	-
	-
	0,6121
	1418,96

	Бюджетные  потребители по договорам теплоснабжения
	441,2

	МКОУ «Волчихинская средняя школа №1»
	 
10267
	0,1903
	-
	-
	0,1903
	441,2

	Население по приборам учета
	140,47

	ул. Титова, д. 38
	 
682,3
	0,0606
	-
	-
	0,0606
	140,47

	Население по нормативу потребления
	158,8

	ул. Ленина, д. 162
	312,8
	0,0440
	-
	-
	0,0440
	102,1

	ул. Титова, д. 40
	69,85
	0,0098
	-
	-
	0,0098
	22,8

	ул. Титова, д. 42
	67,1
	0,0094
	-
	-
	0,0094
	21,9

	ул. Титова, д. 30
	36,76
	0,0052
	-
	-
	0,0052
	12

	Бюджетные  потребители 
	41664,54
	1,0203
	-
	-
	1,0203
	2365,47

	Прочие потребители
	0
	0,0000
	-
	-
	0,0000
	0

	Население
	1168,81
	0,1291
	-
	-
	0,1291
	299,27

	Итого по Котельной №2
	42833,35
	1,1494
	-
	-
	1,1494
	2664,74


Таблица 1.43 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №3

	Наименование, адрес
	Отапливаемый объем, м3
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Всего
	Потребление тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	Расчетная на отопление
	ГВС
	Вентиляция
	
	

	Котельная №3

	Бюджетные  потребители по приборам учета
	470,54

	МКОУ «Волчихинская средняя школа №2»
	24150
	0,1413
	-
	-
	0,1413
	327,62

	МКДОУ «Волчихинский детский сад №2»
	3713
	0,0616
	-
	-
	0,0616
	142,92

	Бюджетные  потребители по договорам теплоснабжения
	532,89

	МКОУ «Волчихинская средняя школа №2»
	 
3299
	0,2299
	-
	-
	0,2299
	532,89

	Прочие потребители по приборам учета
	140,6

	ОАО "Сбербанк России"
	 
1306,46
	0,0606
	-
	-
	0,0606
	140,6

	Прочие потребители по договорам теплоснабжения
	24,04

	ОАО "Сбербанк России"
	 
653
	0,0104
	-
	-
	0,0104
	24,04

	Население по нормативу потребления
	213,6

	пер. Школьный, д. 1
	203,74
	0,0287
	-
	-
	0,0287
	66,5

	пер. Школьный, д. 3
	170,34
	0,0240
	-
	-
	0,0240
	55,6

	ул. Буденого, д. 22
	138,48
	0,0195
	-
	-
	0,0195
	45,2

	ул. Буденого, д. 20а
	141,85
	0,0200
	-
	-
	0,0200
	46,3

	Бюджетные  потребители 
	31162
	0,4328
	-
	-
	0,4328
	1003,43

	Прочие потребители
	1959,46
	0,0710
	-
	-
	0,0710
	164,64

	Население
	654,41
	0,0921
	-
	-
	0,0921
	213,6

	Итого по Котельной №3
	33775,87
	0,5960
	-
	-
	0,5960
	1381,67


Таблица 1.44 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №4

	Наименование, адрес
	Отапливаемый объем, м3
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Всего
	Потребление тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	Расчетная на отопление
	ГВС
	Вентиляция
	
	

	Котельная №4

	Бюджетные  потребители по приборам учета
	1761,76

	УФК по Алтайскому краю
	2225
	0,0274
	-
	-
	0,0274
	63,41

	КГБПОУ СПО «Волчихинский политехнический колледж»
	21791,3
	0,5611
	-
	-
	0,5611
	1300,84

	МАУ "Редакция газеты "НАШИ ВЕСТИ"
	78
	0,0236
	-
	-
	0,0236
	54,63

	МКУК "Волчихинскаямежпоселенческая модельная библиотека"
	2827
	0,0164
	-
	-
	0,0164
	38,09

	Территориальный орган Федеральнойслужбы государственной статистики по Алтайскому краю
	380,5
	0,0049
	-
	-
	0,0049
	11,34

	КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Михайловского района»
	117
	0,0053
	-
	-
	0,0053
	12,22

	Прокуратура Алтайского края
	974
	0,0084
	
	
	0,0084
	19,48

	МУКОУ ДОД «Волчихинская детская школа искусств»
	4124
	0,1113
	
	
	0,1113
	258,07

	Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
	114,45
	0,0016
	
	
	0,0016
	3,68

	Бюджетные  потребители по договорам теплоснабжения
	595,26

	Администрация Волчихинского района
	5029
	0,1935
	-
	-
	0,1935
	448,53

	Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае"
	802
	0,0351
	-
	-
	0,0351
	81,27

	Администрация Волчихинского района
	400
	0,0220
	-
	-
	0,0220
	50,94

	КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Михайловского района»
	233
	0,0063
	-
	-
	0,0063
	14,52

	Прочие потребители по приборам учета
	144,76

	ИП Горбова О. Г.
	380
	0,0146
	-
	-
	0,0146
	33,96

	ИП Калашников В. В.
	140
	0,0066
	-
	-
	0,0066
	15,26

	Глава КФХ Балаков А. А.
	3377,3
	0,0153
	-
	-
	0,0153
	35,51

	ИП Горохов
	2247
	0,0070
	-
	-
	0,0070
	16,18

	ИП Журавлёв В. В.
	733
	0,0189
	-
	-
	0,0189
	43,85

	Прочие потребители по договорам теплоснабжения
	35,6

	ИП Колепп И. В.
	115,89
	0,0059
	-
	-
	0,0059
	13,77

	КФХ Горбов Д. Д.
	161
	0,0005
	-
	-
	0,0005
	1,09

	Грибанов В. С.
	223
	0,0089
	-
	-
	0,0089
	20,74

	Население по приборам учета
	979,602

	ул. Матросова, д.19
	374,6
	0,0332
	-
	-
	0,0332
	76,864

	ул. Ворошилова, д. 4
	705,3
	0,0445
	-
	-
	0,0445
	103,123

	ул. Кирова, д. 62
	732,1
	0,0477
	-
	-
	0,0477
	110,556

	ул. Матросова, д. 17
	476,2
	0,0410
	-
	-
	0,0410
	95,14

	ул. Кирова, д. 64
	701,9
	0,0432
	-
	-
	0,0432
	100,25

	ул. Кирова, д. 44
	873,13
	0,0926
	-
	-
	0,0926
	214,731

	ул. Кирова, д. 103
	727,9
	0,0438
	-
	-
	0,0438
	101,503

	ул. Кирова, д. 50
	702,5
	0,0513
	-
	-
	0,0513
	118,84

	ул. Матросова, д. 3
	183,2
	0,0253
	-
	-
	0,0253
	58,595

	Население по нормативу потребления
	549,485

	ул. Кирова, д. 32а
	505,5
	0,0712
	-
	-
	0,0712
	164,995

	ул. Кирова, д. 85
	93,14
	0,0131
	-
	-
	0,0131
	30,4

	ул. Матросова, д. 5
	212,9
	0,0300
	-
	-
	0,0300
	69,49

	ул. Матросова, д. 9
	719,06
	0,1012
	-
	-
	0,1012
	234,7

	ул. Ворошилова, д. 6
	152,9
	0,0215
	-
	-
	0,0215
	49,9

	Бюджетные  потребители 
	39095,25
	1,0167
	-
	-
	1,0167
	2357,02

	Прочие потребители
	7377,19
	0,0778
	-
	-
	0,0778
	180,36

	Население
	7160,33
	0,6596
	-
	-
	0,6596
	1529,087

	Итого по Котельной №4
	53632,77
	1,7540
	-
	-
	1,7540
	4066,467


Таблица 1.45 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №5

	Наименование, адрес
	Отапливаемый объем, м3
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Всего
	Потребление тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	Расчетная на отопление
	ГВС
	Вентиляция
	
	

	Котельная №5

	Бюджетные  потребители по приборам учета
	109,99

	Управление социальной защиты населения по Волчихинскому району
	900,45
	0,0336
	-
	-
	0,0336
	77,87

	ФКУ "Уголовно-иполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю"
	270,72
	0,0035
	-
	-
	0,0035
	8,00

	МКУК «Районный историко-краеведческий музей им.В.М.Комарова»
	1939
	0,0104
	-
	-
	0,0104
	24,12

	Бюджетные  потребители по договорам теплоснабжения
	534,3

	МКОУДОД «Волчихинский ДУМ»
	5657
	0,0728
	-
	-
	0,0728
	168,86

	Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Алтайскому краю
	1753
	0,0605
	-
	-
	0,0605
	140,21

	ОМВД РФ по Волчихинскому району
	310
	0,0046
	-
	-
	0,0046
	10,77

	Администрация Волчихинского сельсовета (МУК "Волчихинский ДК")
	4079
	0,0628
	-
	-
	0,0628
	145,57

	ФГУП "Почта России"
	620
	0,0196
	-
	-
	0,0196
	45,34

	ФГКУ «4 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю»
	870
	0,0102
	-
	-
	0,0102
	23,55

	Прочие потребители по приборам учета
	373,08

	ОАО "Ростелеком"
	1813,37
	0,1553
	-
	-
	0,1553
	360,13

	ОАО "Россельхозбанк"
	423,02
	0,0056
	-
	-
	0,0056
	12,95

	Прочие потребители по договорам теплоснабжения
	294,42

	ООО "РЭУ"
	262,8
	0,1010
	-
	-
	0,1010
	234,23

	ВСКПК "Сельский"
	240,5
	0,0158
	-
	-
	0,0158
	36,56

	ИП Бабенко Е. Г.
	245
	0,0102
	-
	-
	0,0102
	23,63

	Население по нормативу потребления
	248,4

	ул. Крупская, д. 1
	361,21
	0,0509
	-
	-
	0,0509
	117,9

	ул. Крупская, д. 1а
	130,82
	0,0184
	-
	-
	0,0184
	42,7

	ул. Крупская, д. 1б
	187,2
	0,0264
	-
	-
	0,0264
	61,1

	ул. Крупская, д. 21
	81,8
	0,0115
	-
	-
	0,0115
	26,7

	Бюджетные  потребители 
	16399,17
	0,2779
	-
	-
	0,2779
	644,29

	Прочие потребители
	2984,69
	0,2879
	-
	-
	0,2879
	667,5

	Население
	761,03
	0,1071
	-
	-
	0,1071
	248,4

	Итого по Котельной №5
	20144,89
	0,6730
	-
	-
	0,6730
	1560,19


Таблица 1.46 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №6

	Наименование, адрес
	Отапливаемый объем, м3
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Всего
	Потребление тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	Расчетная на отопление
	ГВС
	Вентиляция
	
	

	Котельная №6

	Прочие потребители по договорам теплоснабжения
	18,33

	ООО "АТК"
	 
488,31
	0,0079
	-
	-
	0,0079
	18,33

	Население по приборам учета
	61,643

	ул. 30 лет Октября, д. 136
	 
218,2
	0,0266
	-
	-
	0,0266
	61,643

	Население по нормативу потребления
	697,6

	ул. 30 лет Октября, д. 138
	246,63
	0,0347
	-
	-
	0,0347
	80,5

	ул. 30 лет Октября, д. 140
	246,63
	0,0347
	-
	-
	0,0347
	80,5

	ул. 30 лет Октября, д. 142
	706,5
	0,0995
	-
	-
	0,0995
	230,6

	ул. 30 лет Октября, д. 120
	121,32
	0,0171
	-
	-
	0,0171
	39,6

	ул. 30 лет Октября, д. 122
	92,83
	0,0131
	-
	-
	0,0131
	30,3

	ул. 30 лет Октября, д. 124
	64,95
	0,0091
	-
	-
	0,0091
	21,2

	ул. 30 лет Октября, д. 126
	162,38
	0,0229
	-
	-
	0,0229
	53

	ул. 30 лет Октября, д. 128
	79,35
	0,0112
	-
	-
	0,0112
	25,9

	ул. 30 лет Октября, д. 130
	144,3
	0,0203
	-
	-
	0,0203
	47,1

	ул. 30 лет Октября, д. 132
	87,32
	0,0123
	-
	-
	0,0123
	28,5

	ул. 30 лет Октября, д. 118а
	123,16
	0,0173
	-
	-
	0,0173
	40,2

	ул. 30 лет Октября, д. 134
	61,9
	0,0087
	-
	-
	0,0087
	20,2

	Бюджетные  потребители 
	0
	0,0000
	-
	-
	0,0000
	0

	Прочие потребители
	488,31
	0,0079
	-
	-
	0,0079
	18,33

	Население
	2355,47
	0,3275
	-
	-
	0,3275
	759,243

	Итого по Котельной №6
	2843,78
	0,3354
	-
	-
	0,3354
	777,573


Таблица 1.47 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №7

	Наименование, адрес
	Отапливаемый объем, м3
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Всего
	Потребление тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	Расчетная на отопление
	ГВС
	Вентиляция
	
	

	Котельная №7

	Бюджетные  потребители по приборам учета
	105,67

	Управление Судебного департамента  в Алтайском крае
	3924,34
	0,0415
	-
	-
	0,0415
	96,15

	Управление Алтайского края по обеспечению деятельности мировых судей
	465,3
	0,0041
	-
	-
	0,0041
	9,52

	Прочие потребители по приборам учета
	 

	ООО "Вкусная компания"
	н/д
	0,0328
	 
	 
	0,0328
	76,08

	Население по нормативу потребления
	274,2

	ул. 1 Мая, д. 80а
	840,1
	0,1183
	-
	-
	0,1183
	274,2

	Бюджетные  потребители 
	4389,64
	0,0456
	-
	-
	0,0456
	105,67

	Прочие потребители
	0
	0,0328
	-
	-
	0,0328
	76,08

	Население
	840,1
	0,1183
	-
	-
	0,1183
	274,2

	Итого по Котельной №7
	5229,74
	0,1967
	-
	-
	0,1967
	455,95


Таблица 1.48 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №8

	Наименование, адрес
	Отапливаемый объем, м3
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Всего
	Потребление тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	Расчетная на отопление
	ГВС
	Вентиляция
	
	

	Котельная №8

	Бюджетные  потребители по договорам теплоснабжения
	146,36

	ФГУП "Почта России"
	108,5
	0,0047
	-
	-
	0,0047
	11,01

	ФГКУ «4 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю»
	1243,33
	0,0584
	-
	-
	0,0584
	135,35

	Прочие потребители по договорам теплоснабжения
	45,6

	Цыбульский
	305,24
	0,0021
	-
	-
	0,0021
	4,95

	ИП Рогова Е. В.
	520,93
	0,0175
	-
	-
	0,0175
	40,65

	Население по приборам учета
	153,165

	п. Мирный, д. 32
	 869,5
	0,0661
	-
	-
	0,0661
	153,165

	Население по нормативу потребления
	87,1

	п. Мирный, д. 13
	33,4
	0,0047
	-
	-
	0,0047
	10,9

	п. Мирный, д. 1
	34,31
	0,0048
	-
	-
	0,0048
	11,2

	п. Мирный, д. 3
	30,64
	0,0043
	-
	-
	0,0043
	10

	п. Мирный, д. 16
	63,42
	0,0089
	-
	-
	0,0089
	20,7

	п. Мирный, д. 21
	43,2
	0,0061
	-
	-
	0,0061
	14,1

	п. Мирный, д. 5
	32,17
	0,0045
	-
	-
	0,0045
	10,5

	п. Мирный, д. 19
	29,72
	0,0042
	-
	-
	0,0042
	9,7

	Бюджетные  потребители 
	1351,83
	0,0631
	-
	-
	0,0631
	146,36

	Прочие потребители
	826,165
	0,0197
	-
	-
	0,0197
	45,6

	Население
	1136,36
	0,1036
	-
	-
	0,1036
	240,265

	Итого по Котельной №8
	3314,355
	0,1864
	-
	-
	0,1864
	432,225


Таблица 1.49 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии МУП «Волчихинские КС»

	Наименование, адрес
	Отапливаемый объем, м3
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Всего
	Потребление тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	Расчетная на отопление
	ГВС
	Вентиляция
	
	

	Котельная №1

	Бюджетные  потребители 
	29128,9
	0,33
	-
	-
	0,33
	1654,9

	Прочие потребители
	26421,1
	0,20
	-
	-
	0,20
	1011,1

	Население
	4370,9
	0,21
	-
	-
	0,21
	1023,6

	Итого по Котельной №1
	59920,9
	0,74
	-
	-
	0,74
	3689,5

	Котельная №2

	Бюджетные  потребители 
	41664,5
	0,48
	-
	-
	0,48
	2365,5

	Прочие потребители
	0,0
	0,0000
	-
	-
	0,0000
	0,0

	Население
	1168,8
	0,06
	-
	-
	0,06
	299,3

	Итого по Котельной №2
	42833,4
	0,54
	-
	-
	0,54
	2664,7

	Котельная №3

	Бюджетные  потребители 
	31162,0
	0,205
	-
	-
	0,205
	1003,4

	Прочие потребители
	1959,5
	0,033
	-
	-
	0,033
	164,6

	Население
	654,4
	0,04
	-
	-
	0,04
	213,6

	Итого по Котельной №3
	33775,9
	0,28
	-
	-
	0,28
	1381,7

	Котельная №4

	Бюджетные  потребители 
	39095,3
	0,47
	-
	-
	0,47
	2357,0

	Прочие потребители
	7377,2
	0.036
	-
	-
	0.036
	180,4

	Население
	7160,3
	0,31
	-
	-
	0,31
	1529,1

	Итого по Котельной №4
	53632,8
	0,82
	-
	-
	0,82
	4066,5

	Котельная №5

	Бюджетные  потребители 
	16399,2
	0,13
	-
	-
	0,13
	644,3

	Прочие потребители
	2984,7
	0,13
	-
	-
	0,13
	667,5

	Население
	761,0
	0,05
	-
	-
	0,05
	248,4

	Итого по Котельной №5
	20144,9
	0,314
	-
	-
	0,314
	1560,2

	Котельная №6

	Бюджетные  потребители 
	0,0
	0,0000
	-
	-
	0,0000
	0,0

	Прочие потребители
	488,3
	0,003
	-
	-
	0,003
	18,3

	Население
	2355,5
	0.153
	-
	-
	0.153
	759,2

	Итого по Котельной №6
	2843,8
	0,156
	-
	-
	0,156
	777,6

	Котельная №7

	Бюджетные  потребители 
	4389,6
	0,021
	-
	-
	0,021
	105,7

	Прочие потребители
	0,0
	0,015
	-
	-
	0,015
	76,1

	Население
	840,1
	0,056
	-
	-
	0,056
	274,2

	Итого по Котельной №7
	5229,7
	0,092
	-
	-
	0,092
	456,0

	Котельная №8

	Бюджетные  потребители 
	1351,8
	0,029
	-
	-
	0,029
	146,4

	Прочие потребители
	826,2
	0,009
	-
	-
	0,009
	45,6

	Население
	1136,4
	0.048
	-
	-
	0.048
	240,3

	Итого по Котельной №8
	3314,4
	0,087
	-
	-
	0,087
	432,2

	Всего по котельным

	Бюджетные  потребители 
	163191,3
	1,675
	-
	-
	1,675
	8277,1

	Прочие потребители
	40056,9
	0,43
	-
	-
	0,43
	2163,6

	Население
	18447,5
	0,92
	-
	-
	0,92
	4587,6

	Итого 
	221695,6
	3,025
	-
	-
	3,025
	15028,34


Применение отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах не используются.

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
По решению Администрации Алтайского края №94 и №95 от 26.07.2012г. «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», приняты следующие нормы потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Алтайского края в отопительный период * (Гкал на 1 кв.м. в месяц) представлены в таблице 1.50
Таблица 1.50 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Алтайского края.
	Климатические районы
	Северный равнинный
	Салаирский горный
	Алтайский предгорный
	Алтайский горный
	Юго-западный равнинный
	Кулундинский равнинный
	Приобский равнинный

	Этажность
	I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1
	0,060
	0,058
	0,055
	0,063
	0,056
	0,057
	0,057

	2
	0,056
	0,054
	0,051
	0,058
	0,051
	0,053
	0,053

	"3-4"
	0,035
	0,034
	0,032
	0,036
	0,032
	0,033
	0,033

	"5-9"
	0,030
	0,029
	0,028
	0,032
	0,028
	0,029
	0,029

	10
	0,028
	0,028
	0,027
	0,030
	0,027
	0,028
	0,027

	11
	0,028
	0,028
	0,027
	0,030
	0,027
	0,028
	0,027

	12
	0,028
	0,028
	0,026
	0,030
	0,026
	0,027
	0,027

	13
	0,029
	0,028
	0,027
	0,030
	0,027
	0,028
	0,028

	14
	0,030
	0,029
	0,027
	0,031
	0,027
	0,028
	0,028

	15
	0,030
	0,029
	0,028
	0,031
	0,028
	0,029
	0,029

	16 и более
	0,031
	0,030
	0,029
	0,032
	0,029
	0,030
	0,030

	Этажность
	II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки

	1
	0,026
	0,024
	0,024
	0,027
	0,024
	0,024
	0,024

	2
	0,022
	0,021
	0,020
	0,023
	0,020
	0,021
	0,021

	3
	0,022
	0,020
	0,020
	0,022
	0,020
	0,020
	0,020

	4-5
	0,018
	0,018
	0,017
	0,019
	0,017
	0,018
	0,018

	6-7
	0,017
	0,016
	0,016
	0,018
	0,016
	0,016
	0,016

	8
	0,017
	0,016
	0,015
	0,017
	0,015
	0,016
	0,016

	9
	0,017
	0,016
	0,015
	0,017
	0,015
	0,016
	0,016

	10
	0,015
	0,015
	0,014
	0,016
	0,014
	0,015
	0,015

	11
	0,015
	0,015
	0,014
	0,016
	0,014
	0,015
	0,015

	12 и более
	0,015
	0,014
	0,014
	0,016
	0,014
	0,014
	0,014


* отопительный период  - январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь.
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды на территории Алтайского края в отопительный период * (Гкал на 1 кв.м. в месяц)

Таблица 1.51 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды Алтайского края.

	Климатические районы
	Северный равнинный
	Салаирский горный
	Алтайский предгорный
	Алтайский горный
	Юго-западный равнинный
	Кулундинский равнинный
	Приобский равнинный

	Этажность
	I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1
	0,060
	0,058
	0,055
	0,063
	0,056
	0,057
	0,057

	2
	0,056
	0,054
	0,051
	0,058
	0,051
	0,053
	0,053

	"3-4"
	0,035
	0,034
	0,032
	0,036
	0,032
	0,033
	0,033

	"5-9"
	0,030
	0,029
	0,028
	0,032
	0,028
	0,029
	0,029

	10
	0,028
	0,028
	0,027
	0,030
	0,027
	0,028
	0,027

	11
	0,028
	0,028
	0,027
	0,030
	0,027
	0,028
	0,027

	12
	0,028
	0,028
	0,026
	0,030
	0,026
	0,027
	0,027

	13
	0,029
	0,028
	0,027
	0,030
	0,027
	0,028
	0,028

	14
	0,030
	0,029
	0,027
	0,031
	0,027
	0,028
	0,028

	15
	0,030
	0,029
	0,028
	0,031
	0,028
	0,029
	0,029

	16 и более
	0,031
	0,030
	0,029
	0,032
	0,029
	0,030
	0,030

	Этажность
	II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки

	1
	0,026
	0,024
	0,024
	0,027
	0,024
	0,024
	0,024

	2
	0,022
	0,021
	0,020
	0,023
	0,020
	0,021
	0,021

	3
	0,022
	0,020
	0,020
	0,022
	0,020
	0,020
	0,020

	4-5
	0,018
	0,018
	0,017
	0,019
	0,017
	0,018
	0,018

	6-7
	0,017
	0,016
	0,016
	0,018
	0,016
	0,016
	0,016

	8
	0,017
	0,016
	0,015
	0,017
	0,015
	0,016
	0,016

	9
	0,017
	0,016
	0,015
	0,017
	0,015
	0,016
	0,016

	10
	0,015
	0,015
	0,014
	0,016
	0,014
	0,015
	0,015

	11
	0,015
	0,015
	0,014
	0,016
	0,014
	0,015
	0,015

	12 и более
	0,015
	0,014
	0,014
	0,016
	0,014
	0,014
	0,014


* отопительный период  - январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь.

Таблица 1.52 Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Алтайского края.

	№ п/п
	Описание степени благоустройства
	Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб.м. в месяц на 1 человека) 
	Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб.м. в месяц на 1 человека) 
	Водоотведение (куб.м. в месяц на 1 человека) 

	1
	В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной)
	4,219
	5,357
	9,576

	2
	В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, без ванны, с душем, раковиной, мойкой кухонной)
	2,617
	3,906
	6,523

	3
	В жилых помещениях (с водопроводом, канализацией, с горячим водоснабжением, с туалетом, без ванны, без душа, с раковиной, мойкой кухонной)
	0,973
	2,560
	3,533

	4
	В жилых помещениях – общежитиях с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, душем, раковиной,  мойкой кухонной
	2,695
	4,078
	6,773

	5
	В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного типа
	Х
	7,278
	7,278

	6
	В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного типа
	Х
	5,943
	5,943

	7
	В жилых помещениях с водопроводом, туалетом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией
	Х
	3,466
	Х

	8
	В жилых помещениях с водопроводом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией
	Х
	2,517
	Х

	9
	В жилых помещениях с водопроводом, мойкой кухонной без канализации (центральной или местной)
	Х
	2,030
	Х

	10
	В жилых помещениях без водопровода,  при использовании  водоразборных колонок
	Х
	0,85
	Х


Таблица 1.53 Нормативы потребления  коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Алтайского края.
	№ п/п
	Описание степени

благоустройства
	Этажность здания
	Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
	Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
	Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

	1
	В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной)
	1-3
	0,206
	0,250
	0,456

	
	
	4-6
	0,307
	0,377
	0,684

	
	
	7-9
	0,408
	0,504
	0,912

	
	
	10 и более
	0,509
	0,632
	1,141

	2
	В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, без ванны, с душем, раковиной, мойкой кухонной)
	1-3
	0,146
	0,195
	0,341

	
	
	4-6
	0,209
	0,288
	0,497

	
	
	7-9
	0,272
	0,382
	0,654

	
	
	10 и более
	0,336
	0,475
	0,811

	3
	В жилых помещениях (с водопроводом, канализацией, с горячим водоснабжением, с туалетом, без ванны, без душа, с раковиной, мойкой кухонной)
	1-3
	0,084
	0,144
	0,228

	
	
	4-6
	0,108
	0,206
	0,314

	
	
	7-9
	0,133
	0,268
	0,401

	
	
	10 и более
	0,158
	0,330
	0,488

	4
	В жилых помещениях – общежитиях с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, душем, раковиной,  мойкой кухонной
	1-3
	0,149
	0,201
	0,350

	
	
	4-6
	0,214
	0,299
	0,513

	
	
	7-9
	0,279
	0,396
	0,675

	
	
	10 и более
	0,344
	0,494
	0,838

	5
	В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного типа
	1-3
	Х
	0,322
	0,322

	
	
	4-6
	Х
	0,495
	0,495

	
	
	7-9
	Х
	0,667
	0,667

	
	
	10 и более
	Х
	0,839
	0,839

	6
	В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного типа
	1-3
	Х
	0,272
	0,272

	
	
	4-6
	Х
	0,413
	0,413

	
	
	7-9
	Х
	0,554
	0,554

	
	
	10 и более
	Х
	0,695
	0,695

	7
	В жилых помещениях с водопроводом, туалетом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией
	1-3
	Х
	0,372
	Х

	8
	В жилых помещениях с водопроводом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией
	1-3
	Х
	0,354
	Х

	9
	В жилых помещениях с водопроводом, мойкой кухонной без канализации (центральной или местной)
	1-3
	Х
	0,258
	Х

	10
	В жилых помещениях без водопровода,  при использовании  водоразборных колонок
	
	Х
	Х
	Х


Часть 6
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

На основании предоставленных данных: присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нужд котельной был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным (с учетом резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику)

Таблица 1.54  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №1 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

 котельная №1

	Величина
	Единица измерения
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н\д
	н\д
	н\д
	2,4
	2,4

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	2,4
	2,4

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2,02

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н\д
	н\д
	н\д
	2
	3

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	230,69

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	230,69

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	144,494

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3,32

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	230,63

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	17,33

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,134

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	37,66


н/д*-нет данных

 котельная №2
	Величина
	Единица измерения
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,6

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,6

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2,02

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	13

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,033

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	5,12

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	37,40

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,150

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	41,92


н/д*-нет данных

 котельная №3
	Величина
	Единица измерения
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,45

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,45

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	5,17

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	230,1

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	230,1

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,025

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	7,25

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	230,1

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	75,81

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,164

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	25,39


н/д*-нет данных                                                                                    котельная №4
	Величина
	Единица измерения
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2,90

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2,90

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2,10

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	229,55

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	229,55

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,047

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4,68

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	229,55

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	53,80

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,06

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	34,60


н/д*-нет данных

 котельная №5
	Величина
	Единица измерения
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,2

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,2

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3,06

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	13

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0157

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4,10

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	23,54

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,157

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	31,03


н/д*-нет данных

 котельная №6
	Величина
	Единица измерения
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,26

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,26

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,45

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	28

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0073

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3,25

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	24,37

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,17

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	18,60


н/д*-нет данных

 котельная №7
	Величина
	Единица измерения
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,2

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,2

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	2,63

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	27

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0084

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	8,2

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	45,60

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,36

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	9,28


н/д*-нет данных

 котельная №8
	Величина
	Единица измерения
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,2

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	1,2

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3,55

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	16

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,0063

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	3,55

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	218,74

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	39,47

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,270

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	15,51


н/д*-нет данных

Часть 7 
Балансы теплоносителя

Раздел содержит описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей (в том числе в аварийных режимах работы систем теплоснабжения).
Таблица 1.62 Годовой расход теплоносителя на котельной №1
	Год
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,6

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 1.63 Годовой расход теплоносителя на котельной №2
	Год
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,5

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 1.64 Годовой расход теплоносителя на котельной №3
	Год
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,3

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.
Таблица 1.65 Годовой расход теплоносителя на котельной №4

	Год
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,3

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 1.66 Годовой расход теплоносителя на котельной №5
	Год
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,3

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 1.67 Годовой расход теплоносителя на котельной №6
	Год
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,2

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 1.68 Годовой расход теплоносителя на котельной №7
	Год
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,2

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 1.69 Годовой расход теплоносителя на котельной №8
	Год
	Ед. изм.
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	0,25

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Часть 8 
Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Для производства тепловой энергии Волчихинского сельского поселения использует каменный уголь. Характеристика каменного угля представлена в таблице 1.70.
Таблица 1.70 Основные характеристики используемого каменного угля.

	Характеристика
	Обозначение
	Размерность
	Значение

	Низшая теплота сгорания
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	ккал/кг
	5100

	Зольность рабочая
	Ар
	%
	12,4

	Влажность рабочая
	Wр
	%
	13,9

	Выход летучих
	Vг
	%
	41,0


Таблица 1.71 Описание видов и количества используемого основного топлива для котельной.

	Вид топлива
	Размерность
	2017 г
	2018 г
	2019 г
	2020г
	2021 г

	Каменный уголь
	т.у.т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	4196,22

	Каменный уголь
	тонн
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	5759,29


Часть 9
Надежность теплоснабжения
Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества, оказываемых услуг по производству и (или) передаче тепловой энергии

Целью настоящего раздела является:

– описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и(или) передаче тепловой энергии;

– анализ аварийных отключений потребителей;

– анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

– графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон не нормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Оценка надежности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные  требования  к  надёжности  теплоснабжения  установлены  в  СниП41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В  СНиП  41.02.2003  надежность  теплоснабжения  определяется  по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты РИТ = 0,97;

тепловых сетей РТС = 0,9;

потребителя теплоты РПТ = 0,99;

СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные  показатели  готовности  систем  теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

готовностью СЦТ к отопительному сезону;

достаточностью  установленной  (располагаемой)  тепловой  мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

способностью  тепловых сетей  обеспечить исправное  функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители  теплоты  по  надежности  теплоснабжения  делятся  на  три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность   –   свойство   тепловой   сети   непрерывно   сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние    элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, прикотором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Повреждение  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины«повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что всоответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле   они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать  для:

· источника теплоты РИТ = 0,97;

· тепловых сетей РТС = 0,9;

·  потребителя теплоты РПТ = 0,99;

· СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

· [image: image12.png]


0– средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов

· участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

· средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

·  средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков

· тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность (1/км/год) или (1/км/час). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей  из  последовательно-соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:
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Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке[image: image27.png]


 λc=L1λ1+ L2λ2+. . .+ Lnλn (1/час), где L1 - протяженность каждого участка, (км). И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:
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где τ - срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид [image: image15.png]A(1)= 4, = Const



. А λ0 - это  средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:
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На рис. 1.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

· она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

·  в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.
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Рисунок 1.1 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу: 
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где tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, ºС;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв’ - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ºС;

tн - температура наружного воздуха, усредненная на период времени z , ºС;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;
q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч× ºС);
β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.
Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 ºС при внезапном прекращении теплоснабжения эта  формула при [image: image19.png]


 имеет следующий вил:
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где tв – внутренняя температура которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 ºС для жилых зданиях).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города N (см. табл. 1.72) при коэффициенте аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

Таблица 1.72 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения.
	Температура наружного воздуха, ºС
	Повторяемость температур наружного воздуха, час
	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до + 12 ºС

	-50,0
	0
	3,7

	-47,5
	0
	3,8

	-42,5
	0
	4,28

	-37,5
	0
	4,6

	-32,5
	0
	5,1

	-27,5
	2
	5,7

	-22,5
	19
	6,4

	-17,5
	240
	7,4

	-12,5
	759
	8,8

	-7,5
	1182
	10,8

	-2,5
	1182
	13,9

	2,5
	1405
	19,6

	7,5
	803
	33,9


На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость  для  времени,  необходимом  для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я. Соколовым:
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где a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземные, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lС.З. – расстояние между секционирующими задвижками, м;
D – условный диаметр трубопровода, м.
Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Раздел содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями. 

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций не предоставлены.

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
Динамика утвержденных тарифов по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплоснабжающей (теплосетевой) организации с учетом последних 3 лет

Целью настоящего раздела является описание:

·  динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних трех лет;

·  структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

·  платы за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности;

·  платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Таблица 1.73 Утвержденный тариф на тепловую энергию за период 2010 – 2015 года (руб./Гкал)

	Тариф
	МУП «Волчихинское ЖКХ»
	МУП «Волчихинское»
	МУП «Волчихинские КС» (с 01.11.2021 г.)

	
	2010 г.
	2011 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020г.
	2021 г.

	с 1 января
	1398,78
	1483,06
	н\д
	н\д
	н\д
	2229,29

	с 1 июля
	1398,78
	1483,06
	н\д
	н\д
	н\д
	


Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Таблица 1.74 Смета расходов на осуществление производственной деятельности на 2021 год
                                                           С М Е Т А   Р А С Х О Д О В 

                                                                                                                                                                 тыс.руб.

	№п/п
	                Показатели
	Базовый период
	Период регулирования

	1
	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг),всего
	
	43622,01

	1.1
	Расходы на сырье и материалы
	
	720,0

	1.2
	Расходы на топливо
	
	19664,78

	1.3
	Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	
	3889,01

	1.4
	Расходы на холодную воду
	
	78,31

	1.5
	Расходы на теплоноситель
	
	

	1.6
	Амортизация основных средств и материальных активов
	
	

	1.7
	Оплата труда
	
	12436,8

	1.8
	Отчисления на социальные нужды
	
	3755,92

	1.8
	Ремонт основных средств, выполненных подрядным способом
	
	

	1.9
	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполненных  по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
	
	1101,98

	1.10
	Расходы  на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями , включая  расходы  на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных 
	
	268,1

	1.11
	Арендная плата, концессионная плата , лизинговые платежи 
	
	1200,00

	1.12
	Расходы на служебные командировки
	
	31,85

	1.13
	Расходы на обучение персонала
	
	60,23

	1.14
	Расходы на страхование  производственных объектов, учитываемые при  определении налоговой базы по налогу на прибыль 
	
	

	1.15
	Другие расходы, связанные с  производством и (или) реализацией, в том числе:
	
	415,03

	1.15.1
	Налог на имущество организации
	
	

	1.15.2
	Земельный налог
	
	

	1.15.3
	Транспортный налог
	
	

	1.15.4
	Водный налог
	
	

	1.15.5
	Прочие налоги
	
	415,03

	   2
	Внереализационные расходы, всего
	
	102,9

	2.1
	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации
	
	

	2.2
	Расходы по сомнительным долгам
	
	

	2.3
	Расходы связанные с созданием нормативного запаса  топлива, включая  расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей
	
	

	2.4
	Другие обоснованные расходы, в том числе:
	
	102,9

	2.4.1
	Расходы на услуги банка
	
	102,9

	2.4.2
	Расходы на обслуживание заемных средств
	
	

	3
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего
	
	

	3.1
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)
	
	

	3.2
	Денежные выплаты социального характера( по коллективному договору)
	
	

	3.3
	Резервный фонд
	
	

	3.4
	Прочие расходы
	
	

	4
	Налог на прибыль
	
	130,3

	5
	Выпадающие доходы (экономия средств)
	
	

	6
	Необходимая валовая выручка, всего
	
	43855,21

	6.1
	На производство электрической энергии
	
	

	6.2
	На производство тепловой энергии
	
	43855,21

	6.3
	На производство теплоносителя
	
	

	6.4
	Прочая продукция
	
	

	
	Полезный отпуск тепловой энергии
	
	15028,34

	
	Тариф
	
	


Таблица 1.75 Основные показатели производственнойдеятельности на 2021 год
	№ п/п 
	Наименование показателей
	Значение на 2021 год, Гкал

	1
	Объем вырабатываемой т/э
	19183,6115

	2
	Объем покупной т/э
	0,00

	3
	Собственные нужды котельной
	852,0815

	4
	Отпуск в сеть
	18331,53

	5
	Потери т/э в сетях совместного использования
	3303,19

	6
	Объем полезного отпуска т/э, всего:
	15028,34

	
	в т.ч. собственное потребление
	0,00

	
	реализация  сторонним потребителям
	15028,34

	 
	в т.ч. 
	 

	 
	прочие 
	1768,62

	 
	бюджетные организации
	9642,44

	 
	население
	6714,12

	 
	из них
	 

	 
	по приборам учета, Гкал.
	0,00

	 
	отапливаемая площадь, м 2
	0,00

	 
	по нормативу теплопотребления, Гкал.
	6714,12

	 
	отапливаемая площадь, м 2
	20570,20

	 
	норматив теплопотребления, Гкал.
	0,02720


Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Информация по плате за подключение к системе теплоснабжения, и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности, не предоставлена.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Волчихинского сельского поселения
Описание существующих проблем организации качественного, надежного и безопасного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества (надежности) теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Целью настоящего раздела является описание:

– существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

– существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

– проблем развития систем теплоснабжения;

–существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения;

– анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.
Перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:
1. Износ основных фондов:

- износ котельного оборудования;

- износ трубопроводов тепловых сетей;

2. В ТСО не разработаны энергетические характеристики тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с ПТЭ п. 2.5.6.
3. Не организован приборный учёт отпускаемой теплоты от источника (котельной).

4. Отсутствует оборудование химводоподготовки.

5. Утечки теплоносителя превышают нормативные.

6. Не разработаны гидравлические карты тепловых сетей.
Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения 
Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения и прогнозы приростов на каждом этапе по отапливаемым площадям, по районам, по источникам (МКД, общественные здания и промышленность)
Суммарная присоединённая нагрузка потребителей, снабжаемых теплом энергоисточниками МУП «Волчихинское» составляет 6,4823 Гкал/ч, приростов объемов потребления тепловой энергии по этапам разработки схемы теплоснабжения не планируется.
Таблица 2.1  Тепловые нагрузки потребителей 

	Наименование, адрес
	Отапливаемый объем, м3
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Всего
	Потребление тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	Расчетная на отопление
	ГВС
	Вентиляция
	
	

	Котельная №1

	Бюджетные  потребители 
	29128,9
	0,7138
	-
	-
	0,7138
	1654,9

	Прочие потребители
	26421,1
	0,4361
	-
	-
	0,4361
	1011,1

	Население
	4370,9
	0,4415
	-
	-
	0,4415
	1023,6

	Итого по Котельной №1
	59920,9
	1,5914
	-
	-
	1,5914
	3689,5

	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №2

	Бюджетные  потребители 
	41664,5
	1,0203
	-
	-
	1,0203
	2365,5

	Прочие потребители
	0,0
	0,0000
	-
	-
	0,0000
	0,0

	Население
	1168,8
	0,1291
	-
	-
	0,1291
	299,3

	Итого по Котельной №2
	42833,4
	1,1494
	-
	-
	1,1494
	2664,7

	Котельная №3

	Бюджетные  потребители 
	31162,0
	0,4328
	-
	-
	0,4328
	1003,4

	Прочие потребители
	1959,5
	0,0710
	-
	-
	0,0710
	164,6

	Население
	654,4
	0,0921
	-
	-
	0,0921
	213,6

	Итого по Котельной №3
	33775,9
	0,5960
	-
	-
	0,5960
	1381,7

	Котельная №4

	Бюджетные  потребители 
	39095,3
	1,0167
	-
	-
	1,0167
	2357,0

	Прочие потребители
	7377,2
	0,0778
	-
	-
	0,0778
	180,4

	Население
	7160,3
	0,6596
	-
	-
	0,6596
	1529,1

	Итого по Котельной №4
	53632,8
	1,7540
	-
	-
	1,7540
	4066,5

	Котельная №5

	Бюджетные  потребители 
	16399,2
	0,2779
	-
	-
	0,2779
	644,3

	Прочие потребители
	2984,7
	0,2879
	-
	-
	0,2879
	667,5

	Население
	761,0
	0,1071
	-
	-
	0,1071
	248,4

	Итого по Котельной №5
	20144,9
	0,6730
	-
	-
	0,6730
	1560,2

	Котельная №6

	Бюджетные  потребители 
	0,0
	0,0000
	-
	-
	0,0000
	0,0

	Прочие потребители
	488,3
	0,0079
	-
	-
	0,0079
	18,3

	Население
	2355,5
	0,3275
	-
	-
	0,3275
	759,2

	Итого по Котельной №6
	2843,8
	0,3354
	-
	-
	0,3354
	777,6

	Котельная №7

	Бюджетные  потребители 
	4389,6
	0,0456
	-
	-
	0,0456
	105,7

	Прочие потребители
	0,0
	0,0328
	-
	-
	0,0328
	76,1

	Население
	840,1
	0,1183
	-
	-
	0,1183
	274,2

	Итого по Котельной №7
	5229,7
	0,1967
	-
	-
	0,1967
	456,0

	Котельная №8

	Бюджетные  потребители 
	1351,8
	0,0631
	-
	-
	0,0631
	146,4

	Прочие потребители
	826,2
	0,0197
	-
	-
	0,0197
	45,6

	Население
	1136,4
	0,1036
	-
	-
	0,1036
	240,3

	Итого по Котельной №8
	3314,4
	0,1864
	-
	-
	0,1864
	432,2

	Всего по котельным

	Бюджетные  потребители 
	163191,3
	3,5702
	-
	-
	3,5702
	8277,1

	Прочие потребители
	40056,9
	0,9332
	-
	-
	0,9332
	2163,6

	Население
	18447,5
	1,9788
	-
	-
	1,9788
	4587,6

	Итого 
	221695,6
	6,4823
	-
	-
	6,4823
	15028,3


Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и на технологические процессы (на основании требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления)

Таблица 2.2 Прогнозное изменение численности населения и динамика изменения жилищного фонда
	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Значения

	
	
	
	2014 г
	2019 г
	2029 г

	1
	Численность  населения  
	тыс. чел
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	 Жилищный фонд на начало года (подключенный к системе теплоснабжения)
	тыс. м2
	18447,5
	18447,5
	18447,5


Таблица 2.3 - Сводные показатели динамики жилой застройки 
	
	2014 г
	2019 г
	2029 г

	Сохраняемые жилые 

строения
	площадь, м2
	18447,5
	18447,5
	18447,5

	
	нагрузка, Гкал/ч
	1,9788
	1,9788
	1,9788

	Сносимые жилые

строения
	площадь, м2
	-
	-
	-

	
	нагрузка, Гкал/ч
	-
	-
	-

	Проектируемые 

жилые строения
	площадь, м2
	-
	-
	-

	
	нагрузка, Гкал/ч
	-
	-
	-

	В.т.ч. многоэтажное
	площадь, м2
	-
	-
	-

	
	нагрузка, Гкал/ч
	-
	-
	-

	В. т.ч.малоэтажный (индивидуальный)
	площадь, м2
	-
	-
	-

	
	нагрузка, Гкал/ч
	-
	-
	-

	Всего жилищного

фонда
	площадь, м2
	18447,5
	18447,5
	18447,5

	
	нагрузка, Гкал/ч
	1,9788
	1,9788
	1,9788


Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

 Электронная модель системы теплоснабжения поселения не разрабатывается
Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

Глава 3 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» обосновывающих материалов разработана в соответствии с пунктом 39 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с целью установления дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии.
Таблица 2.4 Дефицит тепловой мощностипри существующих  установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии
	
	2014 г


	2019 г


	2029 г



	Всего жилищного

фонда
	площадь, м2
	18447,5
	18447,5
	18447,5

	
	Гкал/ч
	1,9788
	1,9788
	1,9788

	Всего нежилого фонда
	площадь, м2
	203248,2
	203248,2
	203248,2

	
	Гкал/ч
	4,5035
	4,5035
	4,5035

	Итого:
	Гкал/ч
	6,4823
	6,4823
	6,4823

	Установленная мощность оборудования
	Гкал/ч
	14,85
	14,85
	14,85

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/час
	н/д
	н/д
	н/д


Глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Таблица 2.5  Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

	Зона действия источника тепловой энергии 
	Размерность
	2014
	2019
	2029

	Производительность ВПУ (водоподготовительной установки)
	тонн/ч
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/ч
	2,33
	2,33
	2,33

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	6,23
	6,23
	6,23

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-


Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
	Наименование планируемого
мероприятия.


	Затраты

тыс. руб.

(план)
	Годовая экономия ТЭР (план)
	Средний срок
окупаемости
(план), лет
	Планируемая дата
внедрения (квартал,
год)

	
	
	в натуральном
выражении
	ед. измерения
	тыс. руб.
	
	

	Заменить котел в котельной №4- 1 котел, сметной стоимостью 1009 тыс. руб.; дымосос ДН-9-1500 15кВт 2 шт. стоимостью 180 тыс. руб.; насос сетевой К100-80-160А 11/3000 2 шт. – 73,4 тыс. руб.; частотный преобразователь на 11 кВт 2шт. – 158,9 тыс. руб.; частотный преобразователь  на 15 кВт 2 шт. – 178,1 тыс. руб.; насос подпитывающий К 20/30 4/3000 2 шт. – 36,2 тыс. руб.; оборудование химводоподготовки - 225 тыс. руб.
	1860,6
	-
	-
	-
	-
	2016

	Установка в котельной №1 – 1 котел, сметной стоимостью 775 тыс. руб.; дымосос ДН-8-100 11кВт 2 шт. – 174 тыс. руб.; насос сетевой К80-65-160 7,5/3000 2 шт. – 55 тыс. руб.; частотный преобразователь на 11 кВт 2шт. – 158,9 тыс. руб.; частотный преобразователь  на 7,5 кВт 2 шт. – 122,5 тыс. руб.; насос подпитывающий К 20/30 4/3000 2 шт. – 36,2 тыс. руб.; оборудование химводоподготовки – 175 тыс. руб.
	1496,6
	-
	-
	-
	-
	2017

	Заменить в котельной №4 – 1 котел, сметной стоимостью 1009 тыс. руб.; в котельной №1 – 1 котел, сметной стоимостью 775 тыс. руб.  
	1784,0
	-
	-
	-
	-
	2018


Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них
	Наименование планируемого
мероприятия.


	Затраты

тыс. руб.

(план)
	Годовая экономия ТЭР (план)
	Средний срок
окупаемости
(план), лет
	Планируемая дата
внедрения (квартал,
год)

	
	
	в натуральном
выражении
	ед. измерения
	тыс. руб.
	
	

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них не планируется
Глава 8 Перспективные топливные балансы
Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии должны быть согласованы с программой газификации поселения и внесены в схему теплоснабжения при очередной актуализации
Глава 9 Оценка надежности теплоснабжения
Целью настоящего раздела является:

– описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и(или) передаче тепловой энергии;

– анализ аварийных отключений потребителей;

– анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

– графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон не нормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Оценка надежности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей, не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные  требования  к  надёжности  теплоснабжения  установлены  в  СниП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

При расчете показателей надежности определяются характеристики надежности элементов тепловой сети: интенсивность и параметр потока отказов, интенсивность и среднее время восстановления. При наличии статистических данных об отказах элементов используются характеристики надежности, полученные на основе обработки статистики. Если по интенсивности отказов теплопроводов ситуация существенно хуже достигнутого уровня, то уже на этом этапе необходима разработка предложений по замене участков ТС. При несоблюдении рекомендаций СНиП 41-02-2003 (таблица 2) по времени восстановления теплопроводов разрабатываются предложения по его снижению. При отсутствии статистических данных расчет интенсивности отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет производится с использованием распределения Вейбулла. Участки сети, работающие более 25 лет, выделяются в отдельную группу как потенциально ненадежные. После дополнительного анализа их состояния выбираются участки, рекомендуемые к замене. Для участков этой группы, не рекомендуемых к замене, интенсивность отказов принимается как для теплопроводов со сроком службы 25 лет. При отсутствии статистических данных о времени восстановления элементов ТС значения времени восстановления выбираются в соответствии с нормированными в таблице 2 СНиП 41-02-2003 значениями. Для последующих расчетов показателей надежности и объема резервирования характеристики надежности элементов следует принимать с учетом разработанных предложений по их улучшению, поскольку недопустимо низкий технический уровень тепловой сети компенсировать ее резервированием. В частности для участков сети, рекомендуемых к замене, в дальнейших расчетах интенсивность отказов следует принимать как для новых теплопроводов в период нормальной эксплуатации (0,05 1/(км∙год)).
Для расчета надежности тепловых сетей необходимы следующие исходные данные:

- характеристика тепловой сети по участкам с указанием года ввода в эксплуатацию, продолжительность эксплуатации участкабез капитального ремонта (реконструкции);

- статистические данные об отказах элементов тепловой сети и времени восстановления;

- разделение на участки теплопровода между двумя секционирующими задвижками, отключающими его при отказе.

В связи с недостаточностью исходных данных (статистических, конструкционных, датах ввода в эксплуатацию) состояния тепловой сети, не представляется возможным проведение расчета надежности тепловой сети. После сбора необходимых исходных данных необходимо выполнить расчет надежности и дополнить схему теплоснабжения при следующей актуализации. 
Глава 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее  единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами систем теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения осуществляет  МУП «Волчихинские КС».

В качестве единой теплоснабжающей организации определена МУП «Волчихинские КС». 

Зона деятельности теплоснабжающей организации МУП «Волчихинские КС» охватывает большую часть территории Волчихинского сельского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории с. Волчиха. 

	ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСЧЕТУ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
	

	(ПОТЕРИ ТЕПЛОЭНЕРГИИ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЭСО)                                                                                       на 2021 год
	

	Таблица Заполняется с учетом нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденных  Минэнерго России для ЭСО
	

	Показатели
	номер участка
	ИТОГО, Гкал

	
	разделение по диаметру труб
	Расчет ЭСО
	Принято 
в расчет 

	
	диаметр (25 мм)
	диаметр (32 мм)
	Диаметр(45мм)
	диаметр (18 мм)
	57мм
	76
	89мм
	108мм
	219мм
	159мм
	 
	2

	Длина (м), всего:
	297
	1631
	1195
	395
	7465
	2894
	1708
	3172
	80
	2382
	21219
	 

	в т.ч.: спроектированные и проложенные в 1959 - 1990 гг
	297
	1631
	1195
	395
	7465
	2894
	1708
	3172
	80
	2382
	21219
	 

	длина, м. - 2-х трубное
	148,5
	815,5
	597,5
	197,5
	3732,5
	1447
	854
	1586
	40
	1191
	10609,5
	 

	Нормы потерь тепла, ккал/м
	34,33
	28,23
	28,685
	22,478
	33,297
	35,805
	38,467
	42,87
	23,65
	52,13
	36,727
	 

	Тепловые потери
	52,12
	235,37
	175,23
	45,39
	589,93
	529,71
	307,14
	695,05
	9,67
	606,07
	3303,19
	 

	в т.ч.: спроектированные и проложенные в 1990 - 1998 гг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	длина, м. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нормы потерь тепла, ккал/м, подающ.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нормы потерь тепла, ккал/м, обрат.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сумма нормативных потерь для расчета в 2-х трубном
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловые потери
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3303,19
	 

	в т.ч.: спроектированные и проложенные в 1998 - 2003 гг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	длина, м. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нормы потерь тепла, ккал/м, подающ.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нормы потерь тепла, ккал/м, обрат.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сумма нормативных потерь для расчета в 2-х трубном
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловые потери
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в т.ч.: спроектированные и проложенные в 2004 гг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	длина, м. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	и т.д………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО теплопотери  по участкам, Гкал/год.
	52,12
	235,37
	175,23
	45,39
	589,93
	529,71
	307,14
	695,05
	9,67
	606,07
	3303,19
	 

	Примечание. При отсутствии нормативов, расчеты производятся отдельно по каждому виду прокладки тепловых сетей: по наземной прокладке, по подземной (канальной и бесканальной).

	 Суммарное значение тепловых потерь на собственные нужды по котельным, Гкал

Тип котлов

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Котельная по адресу:

27,526

27,165

21,530

10,982

10,693

19,218

27,382

144,494

ул. Ленина, 208 к

Котельная по адресу:

30,909

30,504

24,176

12,331

12,007

21,580

30,747

162,253

 ул. Ленина, 63 к

Котельная по адресу: ул.Советская, 118 к

23,557

23,248

18,425

9,398

9,151

16,447

23,433

123,658

Котельная по адресу: ул. Кирова, 87 к

44,425

43,842

34,747

17,723

17,257

31,016

44,192

233,2025

Котельная по адресу: ул.30 Лет Октября,70 к

14,880

14,685

11,639

5,936

5,780

10,389

14,802

78,111

Котельная по адресу: 

6,983

6,892

5,462

2,786

2,713

4,876

6,947

36,658

ул.Ветеранов В.О.В., 79 к

Котельная по адресу: ул. 1 Мая,  80к

7,996

7,891

6,254

3,190

3,106

5,583

7,954

41,976

Котельная по адресу: 

6,044

5,965

4,728

2,411

2,348

4,220

6,013

31,729

п. Мирный,  2к

По предприятию

162,322

160,191

126,960

64,758

63,054

113,327

161,469

852,0815


	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


СХЕМЫ систем теплоснабжения с. Волчиха: Котельная №1
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Котельная №2
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Котельная №3
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Котельная №4
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Котельная №6
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Структура распределения тепловой энергии от котельных на 2021 год

	Наименование котельной 
	Реализация 

(полезный 

отпуск), Гкал 
	Потери в 

тепловых сетях, 

Гкал 
	Отпуск 
в сеть, 

Гкал 

	Котельная по адресу: ул.Ленина, 208 к

	3689,51
	657,27
	4346,78

	Котельная по адресу: ул. Ленина, 63 к
	2664,74
	505,14
	3169,88

	Котельная по адресу: ул.Советская, 118 к
	1381,67
	323,53
	1705,2

	Котельная по адресу: ул. Кирова, 87 к
	4066,47
	685,45
	4751,92

	Котельная по адресу: ул. 30 Лет Октября, 70 к

ул.30 Лет Октября, 70 к
	1560,19
	265,52
	1825,71

	Котельная по адресу:ул. Ветеранов ВОВ.,79 к
ул. Ветеранов В.О.В., 79 к
	777,58
	349,85
	1127,43

	Котельная по адресу: ул. 1 Мая, 80 к
 80 к 

ул. 1 Мая,

 80 к
	455,96
	55,59
	511,55

	Котельная по адресу: п. Мирный, 2 к 

2 к
п. Мирный, 

2 к
	432,22
	460,84
	893,06

	ИТОГО: 
	15028,34
	3303,19
	18331,53


Сводные результаты расчета НУР на 2021 г.

	Котельная 
	Выработка 

(отпуск в сеть), 

Гкал 
	Расход на 

собственные 

нужды, Гкал 
	НУР на выработку 

(отпуск в сеть), 

кг у.т./Гкал 

	1 
	2 
	3 
	4 

	Котельная по адресу: ул.Ленина, 208 к

	4346,78
	144,494
	226,64

	Котельная по адресу: ул. Ленина, 63 к
	3169,88
	162,253
	218,74

	Котельная по адресу: ул.Советская, 118 к
	1705,2
	123,658
	230,1

	Котельная по адресу: ул. Кирова, 87 к
	4751,92
	233,2025
	229,55

	Котельная по адресу: ул. 30 Лет Октября, 70 к

ул.30 Лет Октября, 70 к
	1825,71
	78,111
	218,74

	Котельная по адресу:ул. Ветеранов ВОВ.,79 к
ул. Ветеранов В.О.В., 79 к
	1127,43
	36,658
	218,74

	Котельная по адресу: ул. 1 Мая, 80 к
 80 к 

ул. 1 Мая,

 80 к
	511,55
	41,976
	218,74

	Котельная по адресу: п. Мирный, 2 к 

2 к
п. Мирный, 

2 к
	893,07
	31,729
	218,74

	Предприятие
	18331,53
	852,0815
	222,26


Паспортные данные по котлу котельная №1 по адресу:ул.Ленина№208к
	Номер котла
	Инвентарный
	

	
	регистрационный
	203

	Марка котла
	

	Тип котла
	КВр-0,8

	Используемое топливо
	Основное
	Уголь

	
	Резервное
	

	Номинальная производительность
	Гкал/ч
	0,8

	
	т/ч
	

	Учет коэффициента К2
	1

	Тип по коэффициенту К3
	1

	Тип слоевой топки
	


Плановые показатели на 2021 год.  Котел №1
	Месяц
	Нагрузка котла
	Время работы котла, ч
	Производство т/энергии, Гкал
	Используемое топливо
	НУР на производство, кг у.т./Гкал

	
	%
	Гкал/ч
	
	
	
	

	Январь
	47,72
	0,38
	744
	284,003
	Уголь
	226

	Февраль
	51,93
	0,42
	672
	279,17
	Уголь
	226

	Март
	37,46
	0,3
	744
	222,94
	Уголь
	236

	Апрель
	21,51
	0,17
	672
	115,63
	Уголь
	236

	Май
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	22,24
	0,18
	672
	119,568
	Уголь
	236

	Ноябрь
	34,61
	0,28
	720
	199,34
	Уголь
	236

	Декабрь
	46,4
	0,37
	744
	276,11
	Уголь
	226


Результаты режимно-наладочных испытаний

Водогрейный котел КВр-08 №1 котельной по адресу ул.Ленина 208к

	Наименование величины
	Ед.изм.
	Режим №

	
	
	1
	2
	3
	4

	Расход воды через котел
	т/ч
	35
	35
	35
	35

	Температура воды на входе в котел
	0С
	48
	56
	60
	64

	Температура воды на выходе из котла
	0С
	55
	65
	73
	79

	Давление воды на входе в котел
	кгс/см2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2

	Давление воды на выходе из котла
	кгс/см2
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5

	Разряжение в топке
	Па
	50-75

	Тепрература входящих газов
	0С
	213
	245
	273
	290

	Тепловая нагрузка котла
	Гкал/ч
	0,25
	0,32
	0,46
	0,53

	Степень открытия шиберана воздуховоде
	%
	40
	50
	75
	85

	Степень открытия шибера на газоходе
	%
	70
	80
	90
	100

	Содержание О2
	%
	15,3
	13,9
	12,5
	11,3

	Содержание СО
	%
	0,095
	0,087
	0,080
	0,070

	Содержание NO
	Мг/м3
	110
	151
	199
	315

	Содержание горючих в уносе
	%
	25,5
	24,9
	24,5
	24,6

	Содержание горючих в зале
	%
	25,5
	26,7
	26,8
	27,5

	Коэффициент избытка воздуха за котлом
	
	3,7
	2,9
	2,5
	2,2

	Потери тепла с уходящими газами
	%
	25,3
	24
	22,8
	21,6

	Потери тепла с химическим недожогом
	%
	4,5
	3,3
	2,5
	1,9

	Потери тепла с механическим недожогом
	%
	6,6
	6,9
	6,9
	7,1

	Потери тепла в окружающюю среду
	%
	1,9
	1,5
	1,1
	0,9

	Потери тепла с физическим теплом шлака
	%
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	КПД котла
	%
	60,5
	63,2
	65,6
	67,4

	Расход натурального топлива
	Кг/ч
	79,8
	98,3
	136,9
	153,8

	Удельный расход условного топлива
	Кгу.т/Гкал
	236
	226
	217,9
	212,1


Режимная карта составлена для угля со следующими характеристиками:

Удельная теплота сгорания 5070 ккал/кг, зольность рабочая 12,5%, влажность рабочая 24,5%, выход летучих веществ 38,5%

Паспортные данные по котлу №2 по адресу:ул.Ленина,208к
	Номер котла
	Инвентарный
	

	
	регистрационный
	202

	Марка котла
	

	Тип котла
	КВр-0,8

	Используемое топливо
	Основное
	Уголь

	
	Резервное
	

	Номинальная производительность
	Гкал/ч
	0,8

	
	т/ч
	

	Учет коэффициента К2
	1

	Тип по коэффициенту К3
	1

	Тип слоевой топки
	


Плановые показатели на 2021 год. Котел №2
	Месяц
	Нагрузка котла
	Время работы котла, ч
	Производство т/энергии, Гкал
	Используемое топливо
	НУР на производство, кг у.т./Гкал

	
	%
	Гкал/ч
	
	
	
	

	Январь
	47,72
	0,38
	744
	284,003
	Уголь
	230,9

	Февраль
	51,93
	0,42
	672
	279,17
	Уголь
	230,9

	Март
	37,46
	0,3
	744
	222,94
	Уголь
	230,9

	Апрель
	21,51
	0,17
	672
	115,63
	Уголь
	246,1

	Май
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	22,24
	0,18
	672
	119,568
	Уголь
	246,1

	Ноябрь
	34,61
	0,28
	720
	199,34
	Уголь
	246,1

	Декабрь
	46,4
	0,37
	744
	276,11
	Уголь
	230,9


Режимноналадочные испытания
Водогрейный котел КВр-08 №2 котельной по адресу ул.Ленина 208к

	Наименование величины
	Ед.изм.
	Режим №

	
	
	1
	2
	3
	4

	Расход воды через котел
	т/ч
	35
	35
	35
	35

	Температура воды на входе в котел
	0С
	50
	57
	62
	67

	Температура воды на выходе из котла
	0С
	56
	66
	75
	83

	Давление воды на входе в котел
	кгс/см2
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	Давление воды на выходе из котла
	кгс/см2
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	Разряжение в топке
	Па
	50-75

	Тепрература входящих газов
	0С
	221
	243
	259
	276

	Тепловая нагрузка котла
	Гкал/ч
	0,21
	0,32
	0,46
	0,56

	Степень открытия шиберана воздуховоде
	%
	40
	50
	75
	85

	Степень открытия шибера на газоходе
	%
	70
	80
	90
	100

	Содержание О2
	%
	15,5
	14,3
	12,9
	10,9

	Содержание СО
	%
	0,096
	0,089
	0,081
	0,072

	Содержание NO
	Мг/м3
	108
	155
	197
	219

	Содержание горючих в уносе
	%
	25,9
	24,9
	24,7
	24,5

	Содержание горючих в зале
	%
	25,3
	26,4
	26,7
	22,5

	Коэффициент избытка воздуха за котлом
	
	3,8
	3,1
	2,6
	2,4

	Потери тепла с уходящими газами
	%
	27,3
	25,1
	22,6
	19,7

	Потери тепла с химическим недожогом
	%
	4,7
	3,6
	2,7
	1,9

	Потери тепла с механическим недожогом
	%
	6,6
	6,8
	6,9
	7,1

	Потери тепла в окружающюю среду
	%
	2,3
	1,5
	1,1
	0,9

	Потери тепла с физическим теплом шлака
	%
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	КПД котла
	%
	58,1
	61,9
	65,7
	69,3

	Расход натурального топлива
	Кг/ч
	71,4
	100,4
	136,6
	159,3

	Удельный расход условного топлива
	Кгу.т/Гкал
	246,1
	230,9
	217,4
	206,0


Режимная карта составлена для угля со следующими характеристиками:

Удельная теплота сгорания 5070 ккал/кг, зольность рабочая 12,5%, влажность рабочая 24,5%, выход летучих веществ 38,5%
Паспортные данные по котлу №3 по адресу:ул.Ленина,208к
	Номер котла
	Инвентарный
	

	
	регистрационный
	202

	Марка котла
	

	Тип котла
	КВр-0,8

	Используемое топливо
	Основное
	Уголь

	
	Резервное
	

	Номинальная производительность
	Гкал/ч
	0,8

	
	т/ч
	

	Учет коэффициента К2
	1

	Тип по коэффициенту К3
	1

	Тип слоевой топки
	


Плановые показатели на 2021 год. Котел №3
	Месяц
	Нагрузка котла
	Время работы котла, ч
	Производство т/энергии, Гкал
	Используемое топливо
	НУР на производство, кг у.т./Гкал

	
	%
	Гкал/ч
	
	
	
	

	Январь
	47,72
	0,38
	744
	284,003
	Уголь
	222,6

	Февраль
	51,93
	0,42
	672
	279,17
	Уголь
	222,6

	Март
	37,46
	0,3
	744
	222,94
	Уголь
	222,6

	Апрель
	21,51
	0,17
	672
	115,63
	Уголь
	235

	Май
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	22,24
	0,18
	672
	119,569
	Уголь
	235

	Ноябрь
	34,61
	0,28
	720
	199,34
	Уголь
	235

	Декабрь
	46,4
	0,37
	744
	277,101
	Уголь
	222,6


Результаты режимно-наладочных испытаний

Водогрейный котел КВр-08 №3 котельной по адресу ул.Ленина 208к

	Наименование величины
	Ед.изм.
	Режим №

	
	
	1
	2
	3
	4

	Расход воды через котел
	т/ч
	36
	36
	36
	36

	Температура воды на входе в котел
	0С
	51
	57
	63
	66

	Температура воды на выходе из котла
	0С
	57
	67
	78
	83,5

	Давление воды на входе в котел
	кгс/см2
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3

	Давление воды на выходе из котла
	кгс/см2
	3,7
	3,7
	3,7
	3,7

	Разряжение в топке
	Па
	50-75

	Тепрература входящих газов
	0С
	215
	235
	251
	280

	Тепловая нагрузка котла
	Гкал/ч
	0,22
	0,36
	0,54
	0,63

	Степень открытия шиберана воздуховоде
	%
	40
	50
	75
	85

	Степень открытия шибера на газоходе
	%
	70
	80
	90
	100

	Содержание О2
	%
	15,1
	14,0
	12,4
	10,7

	Содержание СО
	%
	0,099
	0,087
	0,082
	0,073

	Содержание NO
	Мг/м3
	107
	151
	196
	313

	Содержание горючих в уносе
	%
	26
	25,1
	24,9
	24,5

	Содержание горючих в зале
	%
	25,5
	26,4
	26,9
	27,7

	Коэффициент избытка воздуха за котлом
	
	3,5
	3,0
	2,4
	2,0

	Потери тепла с уходящими газами
	%
	24,7
	23,2
	20,6
	19,6

	Потери тепла с химическим недожогом
	%
	4,5
	3,3
	2,6
	1,9

	Потери тепла с механическим недожогом
	%
	6,6
	6,8
	7,0
	7,2

	Потери тепла в окружающюю среду
	%
	2,2
	1,3
	0,9
	0,8

	Потери тепла с физическим теплом шлака
	%
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	КПД котла
	%
	60,8
	64,2
	67,9
	69,4

	Расход натурального топлива
	Кг/ч
	70,1
	110,7
	156,9
	179,0

	Удельный расход условного топлива
	Кгу.т/Гкал
	235
	222,6
	210,4
	205,7


Режимная карта составлена для угля со следующими характеристиками:

Удельная теплота сгорания 5070 ккал/кг, зольность рабочая 12,5%, влажность рабочая 24,5%, выход летучих веществ 38,5%
Паспортные данные по котлу котельная №2 по адресу:ул.Ленина№63к
Паспортные данные по котлу

	Номер котла
	Инвентарный
	

	
	регистрационный
	137

	Марка котла
	

	Тип котла
	КВр-0,8

	Используемое топливо
	Основное
	Уголь

	
	Резервное
	

	Номинальная производительность
	Гкал/ч
	0,8

	
	т/ч
	

	Учет коэффициента К2
	1

	Тип по коэффициенту К3
	1

	Тип слоевой топки
	


Плановые показатели на 2021 год. Котел №1
	Месяц
	Нагрузка котла
	Время работы котла, ч
	Производство т/энергии, Гкал
	Используемое топливо
	НУР на производство, кг у.т./Гкал

	
	%
	Гкал/ч
	
	
	
	

	Январь
	52,8
	0,42
	744
	314,2775
	Уголь
	218,74

	Февраль
	57,5
	0,46
	672
	309,043
	Уголь
	218,74

	Март
	41,66
	0,33
	744
	247,9465
	Уголь
	218,74

	Апрель
	24,38
	0,2
	672
	131,0725
	Уголь
	218,74

	Май
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	21,7
	0,2
	672
	129,1315
	Уголь
	218,74

	Ноябрь
	38,56
	0,31
	720
	222,08
	Уголь
	218,74

	Декабрь
	52,51
	0,42
	744
	312,52
	Уголь
	218,74


Паспортные данные по котлу

	Номер котла
	Инвентарный
	

	
	регистрационный
	138

	Марка котла
	

	Тип котла
	КВр-0,8

	Используемое топливо
	Основное
	Уголь

	
	Резервное
	

	Номинальная производительность
	Гкал/ч
	0,8

	
	т/ч
	

	Учет коэффициента К2
	1

	Тип по коэффициенту К3
	1

	Тип слоевой топки
	


Плановые показатели на 2021 год. Котел №2
	Месяц
	Нагрузка котла
	Время работы котла, ч
	Производство т/энергии, Гкал
	Используемое топливо
	НУР на производство, кг у.т./Гкал

	
	%
	Гкал/ч
	
	
	
	

	Январь
	52,8
	0,42
	744
	314,2775
	Уголь
	218,74

	Февраль
	57,5
	0,46
	672
	309,043
	Уголь
	218,74

	Март
	41,66
	0,33
	744
	247,9465
	Уголь
	218,74

	Апрель
	24,38
	0,2
	672
	131,0725
	Уголь
	218,74

	Май
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	21,7
	0,2
	672
	129,1315
	Уголь
	218,74

	Ноябрь
	38,56
	0,31
	720
	222,08
	Уголь
	218,74

	Декабрь
	52,51
	0,42
	744
	312,52
	Уголь
	218,74


Водогрейный котел КВм-1,45 №1 котельной по адресу ул Советская №118к

Паспортные данные по котлу

	Номер котла
	Инвентарный
	

	
	регистрационный
	136

	Марка котла
	

	Тип котла
	КВм-1,45

	Используемое топливо
	Основное
	Уголь

	
	Резервное
	

	Номинальная производительность
	Гкал/ч
	1,45

	
	т/ч
	

	Учет коэффициента К2
	1

	Тип по коэффициенту К3
	1

	Тип слоевой топки
	


Плановые показатели на 2021 год.

	Месяц
	Нагрузка котла
	Время работы котла, ч
	Производство т/энергии, Гкал
	Используемое топливо
	НУР на производство, кг у.т./Гкал

	
	%
	Гкал/ч
	
	
	
	

	Январь
	37,52
	0,47
	744
	348,912
	Уголь
	230,1

	Февраль
	40,68
	0,51
	672
	341,684
	Уголь
	230,1

	Март
	29,31
	0,37
	744
	272,606
	Уголь
	230.1

	Апрель
	16,64
	0,21
	672
	139,745
	Уголь
	230,1

	Май
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	16,26
	0,2
	672
	136,604
	Уголь
	230,1

	Ноябрь
	27,07
	0,34
	720
	243,6
	Уголь
	230,1

	Декабрь
	37,17
	0,46
	744
	345,707
	Уголь
	230,1


Результаты режимно-наладочных испытаний

Водогрейный котел КВм-1,45 №1 котельной по адресу ул Советская №118к

	Наименование величины
	Ед.изм.
	Режим №

	
	
	1
	2
	3
	4

	Расход воды через котел
	т/ч
	54
	54
	54
	54

	Температура воды на входе в котел
	0С
	64
	66,7
	68
	70,1

	Температура воды на выходе из котла
	0С
	73
	79
	85
	89,2

	Давление воды на входе в котел
	кгс/см2
	4
	4
	4
	4

	Давление воды на выходе из котла
	кгс/см2
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	Разряжение в топке
	Па
	50-75

	Тепрература входящих газов
	0С
	180
	223
	235
	241

	Тепловая нагрузка котла
	Гкал/ч
	0,49
	0,66
	0,92
	1,03

	Степень открытия шиберана воздуховоде
	%
	40
	50
	75
	85

	Степень открытия шибера на газоходе
	%
	70
	80
	90
	100

	Содержание О2
	%
	15,4
	13,5
	12,6
	11.9

	Содержание СО
	%
	0,095
	0,087
	0,08
	0,07

	Содержание NO
	Мг/м3
	108
	147
	198
	313

	Содержание горючих в уносе
	%
	25,9
	25,6
	24,9
	23,8

	Содержание горючих в зале
	%
	25,3
	26,9
	27,7
	28,4

	Коэффициент избытка воздуха за котлом
	
	3,7
	2,8
	2,5
	2,3

	Потери тепла с уходящими газами
	%
	21,3
	20,5
	19,5
	18,6

	Потери тепла с химическим недожогом
	%
	4,6
	3,1
	2,6
	2,1

	Потери тепла с механическим недожогом
	%
	6,6
	7,0
	7,2
	7,3

	Потери тепла в окружающюю среду
	%
	4,3
	3,2
	2,3
	2

	Потери тепла с физическим теплом шлака
	%
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	КПД котла
	%
	62,1
	65,1
	67.3
	68,8

	Расход натурального топлива
	Кг/ч
	154,4
	201,3
	269
	295,6

	Удельный расход условного топлива
	Кгу.т/Гкал
	230.1
	219,5
	212,2
	207,5


Режимная карта составлена для угля со следующими характеристиками:

Удельная теплота сгорания 5070 ккал/кг, зольность рабочая 12,5%, влажность рабочая 24,5%, выход летучих веществ 38,5%
Паспортные данные по котлу котельная №4 по адресу:ул.Кирова №87к

Паспортные данные по котлу

	Номер котла
	Инвентарный
	

	
	регистрационный
	198

	Марка котла
	

	Тип котла
	КВм-1,45

	Используемое топливо
	Основное
	Уголь

	
	Резервное
	

	Номинальная производительность
	Гкал/ч
	1,45

	
	т/ч
	

	Учет коэффициента К2
	1

	Тип по коэффициенту К3
	1

	Тип слоевой топки
	


Плановые показатели на 2021 год.

	Месяц
	Нагрузка котла
	Время работы котла, ч
	Производство т/энергии, Гкал
	Используемое топливо
	НУР на производство, кг у.т./Гкал

	
	%
	Гкал/ч
	
	
	
	

	Январь
	43,28
	0,63
	744
	466,9145
	Уголь
	230,3

	Февраль
	47,76
	0,69
	672
	465,332
	Уголь
	217,8

	Март
	34,5
	0,5
	744
	372,16
	Уголь
	230,3

	Апрель
	19,92
	0,29
	672
	194,0835
	Уголь
	230,3

	Май
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	19,47
	0,28
	672
	189,749
	Уголь
	230,3

	Ноябрь
	31,89
	0,46
	720
	332,9745
	Уголь
	230,3

	Декабрь
	43,6
	0,63
	744
	470,3955
	Уголь
	230,3


Результаты режимно-наладочных испытаний

Водогрейный котел КВм-1,45 №1 котельной по адресу ул Кирова №87к

	Наименование величины
	Ед.изм.
	Режим №

	
	
	1
	2
	3
	4

	Расход воды через котел
	т/ч
	53
	53
	53
	53

	Температура воды на входе в котел
	0С
	65
	68
	70
	71

	Температура воды на выходе из котла
	0С
	74
	80
	86
	91

	Давление воды на входе в котел
	кгс/см2
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0

	Давление воды на выходе из котла
	кгс/см2
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	Разряжение в топке
	Па
	50-75

	Тепрература входящих газов
	0С
	210
	225
	237
	245

	Тепловая нагрузка котла
	Гкал/ч
	0,48
	0,64
	0,85
	1,06

	Степень открытия шиберана воздуховоде
	%
	40
	50
	75
	85

	Степень открытия шибера на газоходе
	%
	70
	80
	90
	100

	Содержание О2
	%
	14,5
	13,2
	12,2
	11,5

	Содержание СО
	%
	0,091
	0,085
	0,082
	0,073

	Содержание NO
	Мг/м3
	100
	152
	205
	315

	Содержание горючих в уносе
	%
	26,2
	25,7
	24,9
	23,9

	Содержание горючих в зале
	%
	25,5
	27,2
	27,9
	28,5

	Коэффициент избытка воздуха за котлом
	
	3,2
	2,7
	2,4
	2,2

	Потери тепла с уходящими газами
	%
	22
	19,9
	18,9
	18,2

	Потери тепла с химическим недожогом
	%
	3,8
	2,9
	2,5
	2,1

	Потери тепла с механическим недожогом
	%
	6,7
	7,1
	7,3
	7,4

	Потери тепла в окружающюю среду
	%
	4,4
	3,3
	2,5
	2,0

	Потери тепла с физическим теплом шлака
	%
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	КПД котла
	%
	62
	65,6
	67,8
	69,3

	Расход натурального топлива
	Кг/ч
	151,7
	191,3
	246,7
	301,9

	Удельный расход условного топлива
	Кгу.т/Гкал
	230,3
	217,8
	210,7
	206,2


Режимная карта составлена для угля со следующими характеристиками:

Удельная теплота сгорания 5070 ккал/кг, зольность рабочая 12,5%, влажность рабочая 24,5%, выход летучих веществ 38,5%
Паспортные данные по котлу

	Номер котла
	Инвентарный
	

	
	регистрационный
	198

	Марка котла
	

	Тип котла
	КВм-1,45

	Используемое топливо
	Основное
	Уголь

	
	Резервное
	

	Номинальная производительность
	Гкал/ч
	1,45

	
	т/ч
	

	Учет коэффициента К2
	1

	Тип по коэффициенту К3
	1

	Тип слоевой топки
	


Плановые показатели на 2021 год.

	Месяц
	Нагрузка котла
	Время работы котла, ч
	Производство т/энергии, Гкал
	Используемое топливо
	НУР на производство, кг у.т./Гкал

	
	%
	Гкал/ч
	
	
	
	

	Январь
	43,28
	0,63
	744
	466,9145
	Уголь
	229

	Февраль
	47,76
	0,69
	672
	465,332
	Уголь
	219,6

	Март
	34,5
	0,5
	744
	372,16
	Уголь
	229

	Апрель
	19,92
	0,29
	672
	194,0835
	Уголь
	229

	Май
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	19,47
	0,28
	672
	189,749
	Уголь
	229

	Ноябрь
	31,89
	0,46
	720
	332,9745
	Уголь
	229

	Декабрь
	43,6
	0,63
	744
	470,3955
	Уголь
	229


Результаты режимно-наладочных испытаний

Водогрейный котел КВм-1,45 №2 котельной по адресу ул Кирова №87к

	Наименование величины
	Ед.изм.
	Режим №

	
	
	1
	2
	3
	4

	Расход воды через котел
	т/ч
	55
	55
	55
	55

	Температура воды на входе в котел
	0С
	64
	67
	70
	71

	Температура воды на выходе из котла
	0С
	72
	79
	87
	93

	Давление воды на входе в котел
	кгс/см2
	4,2
	4,2
	4,2
	4,2

	Давление воды на выходе из котла
	кгс/см2
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	Разряжение в топке
	Па
	50-75

	Тепрература входящих газов
	0С
	215
	227
	239
	248

	Тепловая нагрузка котла
	Гкал/ч
	0,44
	0,66
	0,94
	1,21

	Степень открытия шиберана воздуховоде
	%
	40
	50
	75
	85

	Степень открытия шибера на газоходе
	%
	70
	80
	90
	100

	Содержание О2
	%
	14,1
	13,3
	12,7
	11,3

	Содержание СО
	%
	0,091
	0,086
	0,082
	0,073

	Содержание NO
	Мг/м3
	115
	140
	185
	330

	Содержание горючих в уносе
	%
	26,5
	26
	25,2
	24,1

	Содержание горючих в зале
	%
	26,1
	27,9
	28,2
	28,9

	Коэффициент избытка воздуха за котлом
	
	3
	2,7
	2,5
	2,2

	Потери тепла с уходящими газами
	%
	21,3
	20,3
	20,1
	18,1

	Потери тепла с химическим недожогом
	%
	3,6
	3
	2,6
	2

	Потери тепла с механическим недожогом
	%
	6,8
	7,3
	7,4
	7,5

	Потери тепла в окружающюю среду
	%
	4,8
	3,2
	2,3
	1,7

	Потери тепла с физическим теплом шлака
	%
	1,1
	1,1
	1,1
	1,1

	КПД котла
	%
	62,4
	65
	66,6
	69,6

	Расход натурального топлива
	Кг/ч
	139,1
	200,2
	277,1
	343,2

	Удельный расход условного топлива
	Кгу.т/Гкал
	229
	219,6
	214,6
	205,4


Режимная карта составлена для угля со следующими характеристиками:

Удельная теплота сгорания 5070 ккал/кг, зольность рабочая 12,5%, влажность рабочая 24,5%, выход летучих веществ 38,5%

Паспортные данные по котлу котельная №5 по адресу:ул.30 Лет Октября №70к
Паспортные данные по котлу

	Номер котла
	Инвентарный
	

	
	регистрационный
	197

	Марка котла
	

	Тип котла
	КВ-0,6

	Используемое топливо
	Основное
	Уголь

	
	Резервное
	

	Номинальная производительность
	Гкал/ч
	0,6

	
	т/ч
	

	Учет коэффициента К2
	1

	Тип по коэффициенту К3
	1

	Тип слоевой топки
	


Плановые показатели на 2021 год.

	Месяц
	Нагрузка котла
	Время работы котла, ч
	Производство т/энергии, Гкал
	Используемое топливо
	НУР на производство, кг у.т./Гкал

	
	%
	Гкал/ч
	
	
	
	

	Январь
	23,6
	0,24
	744
	180,011
	Уголь
	218,74

	Февраль
	25,67
	0,26
	672
	177,016
	Уголь
	218,74

	Март
	18,49
	0,2
	744
	141,6515
	Уголь
	218,74

	Апрель
	10,6
	0,11
	672
	74,295
	Уголь
	218,74

	Май
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	10,4
	0,11
	672
	72,614
	Уголь
	218,74

	Ноябрь
	17,08
	0,18
	720
	126,8005
	Уголь
	218,74

	Декабрь
	23,42
	0,24
	744
	179,5305
	Уголь
	218,74


Паспортные данные по котлу

	Номер котла
	Инвентарный
	

	
	регистрационный
	201

	Марка котла
	

	Тип котла
	КВ 0,6

	Используемое топливо
	Основное
	Уголь

	
	Резервное
	

	Номинальная производительность
	Гкал/ч
	0,6

	
	т/ч
	

	Учет коэффициента К2
	1

	Тип по коэффициенту К3
	1

	Тип слоевой топки
	


Плановые показатели на 2021 год.

	Месяц
	Нагрузка котла
	Время работы котла, ч
	Производство т/энергии, Гкал
	Используемое топливо
	НУР на производство, кг у.т./Гкал

	
	%
	Гкал/ч
	
	
	
	

	Январь
	23,6
	0,24
	744
	180,011
	Уголь
	218,74

	Февраль
	25,67
	0,26
	672
	177,016
	Уголь
	218,74

	Март
	18,49
	0,2
	744
	141,6515
	Уголь
	218,74

	Апрель
	10,6
	0,11
	672
	74,295
	Уголь
	218,74

	Май
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	10,4
	0,11
	672
	72,614
	Уголь
	218,74

	Ноябрь
	17,08
	0,18
	720
	126,8005
	Уголь
	218,74

	Декабрь
	23,42
	0,24
	744
	179,5305
	Уголь
	218,74


Паспортные данные по котлу котельная №6 по адресу:ул.Ветеранов ВОВ №79к
	Номер котла
	Инвентарный
	

	
	регистрационный
	

	Марка котла
	

	Тип котла
	КВр-0,63

	Используемое топливо
	Основное
	Уголь

	
	Резервное
	

	Номинальная производительность
	Гкал/ч
	0,63

	
	т/ч
	

	Учет коэффициента К2
	1

	Тип по коэффициенту К3
	1

	Тип слоевой топки
	


Плановые показатели на 2021 год.

	Месяц
	Нагрузка котла
	Время работы котла, ч
	Производство т/энергии, Гкал
	Используемое топливо
	НУР на производство, кг у.т./Гкал

	
	%
	Гкал/ч
	
	
	
	

	Январь
	23,6
	0,15
	744
	110,6075
	Уголь
	218,74

	Февраль
	25,67
	0,16
	672
	108,695
	Уголь
	218,74

	Март
	18,49
	0,12
	744
	86,6435
	Уголь
	218,74

	Апрель
	10,6
	0,1
	672
	44,892
	Уголь
	218,74

	Май
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	10,4
	0,1
	672
	44,011
	Уголь
	218,74

	Ноябрь
	17,08
	0,11
	720
	77,467
	Уголь
	218,74

	Декабрь
	23,42
	0,15
	744
	109,7655
	Уголь
	218,74


Паспортные данные по котлу 2021
	Номер котла
	Инвентарный
	

	
	регистрационный
	

	Марка котла
	

	Тип котла
	КВр-0,63

	Используемое топливо
	Основное
	Уголь

	
	Резервное
	

	Номинальная производительность
	Гкал/ч
	0,63

	
	т/ч
	

	Учет коэффициента К2
	1

	Тип по коэффициенту К3
	1

	Тип слоевой топки
	


Плановые показатели на 2021 год.

	Месяц
	Нагрузка котла
	Время работы котла, ч
	Производство т/энергии, Гкал
	Используемое топливо
	НУР на производство, кг у.т./Гкал

	
	%
	Гкал/ч
	
	
	
	

	Январь
	23,6
	0,15
	744
	110,6075
	Уголь
	218,74

	Февраль
	25,67
	0,16
	672
	108,695
	Уголь
	218,74

	Март
	18,49
	0,12
	744
	86,6435
	Уголь
	218,74

	Апрель
	10,6
	0,1
	672
	44,892
	Уголь
	218,74

	Май
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	10,4
	0,1
	672
	44,011
	Уголь
	218,74

	Ноябрь
	17,08
	0,11
	720
	77,467
	Уголь
	218,74

	Декабрь
	23,42
	0,15
	744
	109,7655
	Уголь
	218,74


Паспортные данные по котлу котельная №7 по адресу:ул.1 Мая №80к
	Номер котла
	Инвентарный
	

	
	регистрационный
	

	Марка котла
	

	Тип котла
	КВ-0,6

	Используемое топливо
	Основное
	Уголь

	
	Резервное
	

	Номинальная производительность
	Гкал/ч
	0,6

	
	т/ч
	

	Учет коэффициента К2
	1

	Тип по коэффициенту К3
	1

	Тип слоевой топки
	


Плановые показатели на 2021 год.

	Месяц
	Нагрузка котла
	Время работы котла, ч
	Производство т/энергии, Гкал
	Используемое топливо
	НУР на производство, кг у.т./Гкал

	
	%
	Гкал/ч
	
	
	
	

	Январь
	12,38
	0,1
	744
	55,2515
	Уголь
	218,74

	Февраль
	13,65
	0,1
	672
	55,0355
	Уголь
	218,74

	Март
	9,67
	0,1
	744
	43,175
	Уголь
	218,74

	Апрель
	5,35
	0,03
	672
	21,5685
	Уголь
	218,74

	Май
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	5,18
	0,03
	672
	20,897
	Уголь
	218,74

	Ноябрь
	8,89
	0,05
	   720
	38,4435
	Уголь
	218,74

	Декабрь
	12,08
	0,07
	744
	53,9105
	Уголь
	218,74


Паспортные данные по котлу
	Номер котла
	Инвентарный
	

	
	регистрационный
	

	Марка котла
	

	Тип котла
	КВ-0,6

	Используемое топливо
	Основное
	Уголь

	
	Резервное
	

	Номинальная производительность
	Гкал/ч
	0,6

	
	т/ч
	

	Учет коэффициента К2
	1

	Тип по коэффициенту К3
	1

	Тип слоевой топки
	


Плановые показатели на 2021 год.

	Месяц
	Нагрузка котла
	Время работы котла, ч
	Производство т/энергии, Гкал
	Используемое топливо
	НУР на производство, кг у.т./Гкал

	
	%
	Гкал/ч
	
	
	
	

	Январь
	12,38
	0,1
	744
	55,2515
	Уголь
	218,74

	Февраль
	13,65
	0,1
	672
	55,0355
	Уголь
	218,74

	Март
	9,67
	0,1
	744
	43,175
	Уголь
	218,74

	Апрель
	5,35
	0,03
	672
	21,5685
	Уголь
	218,74

	Май
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	5,18
	0,03
	672
	20,897
	Уголь
	218,74

	Ноябрь
	8,89
	0,05
	   720
	38,4435
	Уголь
	218,74

	Декабрь
	12,08
	0,07
	744
	53,9105
	Уголь
	218,74


Паспортные данные по котлу котельная №8 по адресу:ул.пос.Мирный №2к
	Номер котла
	Инвентарный
	

	
	регистрационный
	

	Марка котла
	

	Тип котла
	КВ-0,6

	Используемое топливо
	Основное
	Уголь

	
	Резервное
	

	Номинальная производительность
	Гкал/ч
	0,6

	
	т/ч
	

	Учет коэффициента К2
	1

	Тип по коэффициенту К3
	1

	Тип слоевой топки
	


Плановые показатели на 2021 год.

	Месяц
	Нагрузка котла
	Время работы котла, ч
	Производство т/энергии, Гкал
	Используемое топливо
	НУР на производство, кг у.т./Гкал

	
	%
	Гкал/ч
	
	
	
	

	Январь
	19,88
	0,12
	744
	88,7415
	Уголь
	218,74

	Февраль
	21,6
	0,13
	672
	87,097
	Уголь
	218,74

	Март
	15,56
	0,1
	744
	69,4695
	Уголь
	218,74

	Апрель
	8,84
	0,1
	672
	35,6335
	Уголь
	218,74

	Май
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	8,58
	0,1
	672
	34,607
	Уголь
	218,74

	Ноябрь
	14,04
	0,1
	720
	60,6665
	Уголь
	218,74

	Декабрь
	19,31
	0,12
	744
	86,2065
	Уголь
	218,74


Паспортные данные по котлу
	Номер котла
	Инвентарный
	

	
	регистрационный
	

	Марка котла
	

	Тип котла
	КВ-0,6

	Используемое топливо
	Основное
	Уголь

	
	Резервное
	

	Номинальная производительность
	Гкал/ч
	0,6

	
	т/ч
	

	Учет коэффициента К2
	1

	Тип по коэффициенту К3
	1

	Тип слоевой топки
	


Плановые показатели на 2021 год.
	Месяц
	Нагрузка котла
	Время работы котла, ч
	Производство т/энергии, Гкал
	Используемое топливо
	НУР на производство, кг у.т./Гкал

	
	%
	Гкал/ч
	
	
	
	

	Январь
	19,88
	0,12
	744
	88,7415
	Уголь
	218,74

	Февраль
	21,6
	0,13
	672
	87,097
	Уголь
	218,74

	Март
	15,56
	0,1
	744
	69,4695
	Уголь
	218,74

	Апрель
	8,84
	0,1
	672
	35,6335
	Уголь
	218,74

	Май
	
	
	
	
	
	

	Июнь
	
	
	
	
	
	

	Июль
	
	
	
	
	
	

	Август
	
	
	
	
	
	

	Сентябрь
	
	
	
	
	
	

	Октябрь
	8,58
	0,1
	672
	34,607
	Уголь
	218,74

	Ноябрь
	14,04
	0,1
	720
	60,6665
	Уголь
	218,74

	Декабрь
	19,31
	0,12
	744
	86,2065
	Уголь
	218,74


Сводные результаты расчета нур по котельной

Котельная по адресу: ул. Ленина, 208 к.
	Котел
	Показатели
	Месяц

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	КВр 0,8
	Пр-во т/энергии, Гкал

НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	284,003

226
	279,17

226
	222,94

236
	115,63

236
	
	
	
	
	
	119,568

236
	199,34

236
	276,11

226
	1496,761

236

	КВр 0,8
	Пр-во т/энергии, Гкал

НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	284,003

230,9
	279,17

246,1
	222,94

230,9
	115,63

246,1
	
	
	
	
	
	119,568

246,1
	199,34

246,1
	276,11

230,9
	1496,761

246,1

	КВр 0,8
	Пр-во т/энергии, Гкал

НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	284,003
222,6


	279,192

222,6
	222,938

222,6
	115,635

235
	
	
	
	
	
	119,548

    235
	199,327

235
	277,101

222,6
	1497,752

235

	Котельная в целом
	Производство т/энергии,Гкал
	852,009
	837,532
	668,818
	346,895
	
	
	
	
	
	358,704
	598,007
	828,332
	4491,274

	
	НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	222,6
	222,6
	222,6
	235
	
	
	
	
	
	235
	235
	222,6
	235

	
	Расход т/энергии на собственные нужды
	%
	2,81
	2,55
	3,16
	4,77
	
	
	
	
	
	5,16
	3,33
	2,79
	3,22

	
	
	Гкал
	23,949
	21,332
	21,148
	16,535
	
	
	
	
	
	18,521
	19,907
	23,102
	144,494

	
	Отпуск т/энергии, Гкал
	828,06
	817,2
	647,67
	330,36
	
	
	
	
	
	340,163
	578,1
	805,23
	4346,78

	
	НУР на отпуск, кг у.т./Гкал
	216,3
	216,9
	215,5
	223,8
	
	
	
	
	
	222,87
	227,2
	216,4
	227,4


Сводные результаты расчета нур по котельной

Котельная по адресу: ул. Ленина, 63 к
	Котел
	Показатели
	Месяц

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	год

	КВр 0,8
	Пр-во т/энергии, Гкал

НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	314,2775

218,74
	309,043

218,74
	247,9465

218,74
	131,0725

218,74
	
	
	
	
	
	129,1315

218,74
	222,085

218,74
	312,52

218,74
	1666,071

218,74

	КВр 0,8
	Пр-во т/энергии, Гкал

НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	314,2775

218,74
	309,043

218,74
	247,9465

218,74
	131,0725

218,74
	
	
	
	
	
	129,0995

218,74
	222,085

218,74
	312,52

218,74
	1666,062

218,74

	Котельная в целом
	Производство т/энергии,Гкал
	628,555
	618,086
	495,893
	262,145
	
	
	
	
	
	258,231
	444,174
	625,049
	3332,133

	
	НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	218,74
	218,74
	218,74
	218,74
	
	
	
	
	
	218,74
	218,74
	218,74
	218,74

	
	Расход т/энергии на собственные нужды
	%
	3,93
	3,58
	4,76
	8,1
	
	
	
	
	
	9,16
	5,08
	3,89
	4,87

	
	
	Гкал
	24,695
	22,146
	23,583
	21,235
	
	
	
	
	
	23,661
	22,574
	24,359
	162,253

	
	Отпуск т/энергии, Гкал
	603,86
	595,94
	472,31
	240,91
	
	
	
	
	
	234,57
	421,6
	600,69
	3169,88

	
	НУР на отпуск, кг у.т./Гкал
	210,1
	210,9
	208,3
	201
	
	
	
	
	
	200
	207,6
	210,2
	208,1


Сводные результаты расчета нур по котельной

Котельная по адресу: ул. Советская, 118 к
	Котел
	Показатели
	Месяц

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	год

	КВм1,45
	Пр-во т/энергии, Гкал

НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	348,912230,1
	341,684

230,1
	272,606

230,1
	139,745230,1
	
	
	
	
	
	136,604

230,1
	243,6

230,1
	345,707

230,1
	1828,858

230,1

	Котельная в целом
	Производство т/энергии,Гкал
	348,912
	341,684
	272,606
	139,745
	
	
	
	
	
	136,598
	243,6
	345,713
	1828,858

	
	НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	230,1
	230,1
	230,1
	230,1
	
	
	
	
	
	230,1
	230,1
	230,1
	230.1

	
	Расход т/энергии на собственные нужды
	%
	6,89
	6,18
	6,8
	7,25
	
	
	
	
	
	7,63
	6,90
	6,53
	6,76

	
	
	Гкал
	24,072
	21,104
	18,536
	10,145
	
	
	
	
	
	10,418
	16,81
	22,573
	123,658

	
	Отпуск т/энергии, Гкал
	324,84
	320,58
	254,07
	129,6
	
	
	
	
	
	126,18
	226,79
	323,14
	1705,2

	
	НУР на отпуск, кг у.т./Гкал
	214,2
	215,9
	214,5
	213,4
	
	
	
	
	
	212,5
	214,2
	215,1
	214,5


Сводные результаты расчета нур по котельной

Котельная по адресу: ул. Кирова, 87 к
	Котел
	Показатели
	Месяц

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	год

	КВм1,45
	Пр-во т/энергии, Гкал

НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	466,9145

230,3
	465,332

217,8
	372,16

230,3
	194,0835

230,3
	
	
	
	
	
	189,749

230,3
	332,9745

230,3
	470,3955

230,3
	2492,57

230,1

	КВм 1,45
	Пр-во т/энергии, Гкал

НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	466,9145

229
	465,332

219,6
	372,16

229
	194,0835

229
	
	
	
	
	
	189,7315

229
	332,9745

229
	470,3955

229
	2492,5525

229

	Котельная в целом
	Производство т/энергии,Гкал
	933,829
	930,664
	744,32
	388,167
	
	
	
	
	
	379,478
	665,949
	940,791
	4985,1225

	
	НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	229
	217,8
	229
	229
	
	
	
	
	
	229
	229
	229
	229

	
	Расход т/энергии на собственные нужды
	%
	3,06
	4
	4,87
	6,96
	
	
	
	
	
	7,34
	5,10
	4,49
	4,68

	
	
	Гкал
	28,589
	37,304
	36,28
	27,027
	
	
	
	
	
	27,838
	33,949
	42,2155
	233,2025

	
	Отпуск т/энергии, Гкал
	905,24
	893,36
	708,04
	361,14
	
	
	
	
	
	351,64
	632
	900,5
	4751,92

	
	НУР на отпуск, кг у.т./Гкал
	221,9
	209,1
	217,8
	213,1
	
	
	
	
	
	212,2
	217,3
	218,7
	218,3


Сводные результаты расчета нур по котельной

Котельная по адресу: ул. 30 Лет Октября, 70 к
	Котел
	Показатели
	Месяц

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	год

	КВ 0,6
	Пр-во т/энергии, Гкал

НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	180,011

218,74
	177,016

218,74
	141,6515

218,74
	74,295

218,74
	
	
	
	
	
	72,614

218,74
	126,8005

218,74
	179,5305

218,74
	951,9185

218,74

	КВ 0,6
	Пр-во т/энергии, Гкал

НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	180,011

218,74
	177,016

218,74
	141,6515

218,74
	74,295

218,74
	
	
	
	
	
	72,614

218,74
	126,8005

218,74
	179,5305

218,74
	951,9185

218,74

	Котельная в целом
	Производство т/энергии,Гкал
	360,022
	354,032
	283,303
	148,59
	
	
	
	
	
	145,212
	253,601
	359,061
	1903,821

	
	НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	218,74
	218,74
	218,74
	218,74
	
	
	
	
	
	218,74
	218,74
	218,74
	218,74

	
	Расход т/энергии на собственные нужды
	%
	3,39
	3,05
	3,98
	6,62
	
	
	
	
	
	6,96
	4,25
	3,64
	4,10

	
	
	Гкал
	12,222
	10,802
	11,273
	9,84
	
	
	
	
	
	10,112
	10,781
	13,081
	78,111

	
	Отпуск т/энергии, Гкал
	347,8
	343,23
	272,03
	138,75
	
	
	
	
	
	135,1
	242,82
	345,98
	1825,71

	
	НУР на отпуск, кг у.т./Гкал
	211,3
	212,1
	210
	204,3
	
	
	
	
	
	203,5
	209,4
	210.8
	209,8


Сводные результаты расчета нур по котельной

Котельная по адресу: ул. Ветеранов В.О.В., 79 к
	Котел
	Показатели
	Месяц

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	год

	КВр 0,63
	Пр-во т/энергии, Гкал

НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	110,6075

218,74
	108,695

218,74
	86,6435

218,74
	44,892

218,74
	
	
	
	
	
	44,011

218,74
	77,467

218,74
	109,7655

218,74
	582,046

218,74

	КВр 0,63
	Пр-во т/энергии, Гкал

НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	110,6075

218,74
	108,695

218,74
	86,6435

218,74
	44,892

218,74
	
	
	
	
	
	44,011

218,74
	77,467

218,74
	109,7615

218,74
	582,042

218,74

	Котельная в целом
	Производство т/энергии,Гкал
	221,215
	217,39
	173,287
	89,784
	
	
	
	
	
	87,982
	154,934
	219,531
	1164,088

	
	НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	218,74
	218,74
	218,74
	218,74
	
	
	
	
	
	218,74
	218,74
	218,74
	218,74

	
	Расход т/энергии на собственные нужды
	%
	2,91
	2,47
	3,06
	4,57
	
	
	
	
	
	5,21
	3,22
	2,68
	3,15

	
	
	Гкал
	6,435
	5,359
	5,297
	4,104
	
	
	
	
	
	4,588
	4,984
	5,891
	36,658

	
	Отпуск т/энергии, Гкал
	214,78
	211,96
	167,99
	85,68
	
	
	
	
	
	83,43
	149,95
	213,64
	1127,43

	
	НУР на отпуск, кг у.т./Гкал
	212,4
	213,3
	212,05
	208,7
	
	
	
	
	
	207,3
	211,7
	211,7
	211.8


Сводные результаты расчета нур по котельной

Котельная по адресу: ул. 1 Мая, 80 к
	Котел
	Показатели
	Месяц

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	год

	КВ 0,6
	Пр-во т/энергии, Гкал

НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	55,2515

218,74
	55,0355

218,74
	43,175

218,74
	21,5685

218,74
	
	
	
	
	
	20,897

218,74
	38,4435

218,74
	53,9105

218,74
	276,7645

218,74

	КВ 0,6
	Пр-во т/энергии, Гкал

НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	55,2515

218,74
	55,0355

218,74
	43,175

218,74
	21,5685

218,74
	
	
	
	
	
	20,897

218,74
	38,4435

218,74
	53,9105

218,74
	276,7645

218,74

	Котельная в целом
	Производство т/энергии,Гкал
	110,503
	110,071
	86,35
	43,137
	
	
	
	
	
	41,794
	76,887
	107,821
	553,526

	
	НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	218,74
	218,74
	218,74
	218,74
	
	
	
	
	
	218,74
	218,74
	218,74
	218,74

	
	Расход т/энергии на собственные нужды
	%
	6,99
	6
	7,09
	9,33
	
	
	
	
	
	11,04
	7,35
	6,71
	7,58

	
	
	Гкал
	7,727
	6,609
	6,12
	4,023
	
	
	
	
	
	4,614
	5,653
	7,233
	41,979

	
	Отпуск т/энергии, Гкал
	97,46
	96,17
	76,22
	38,88
	
	
	
	
	
	37,85
	68,04
	96,93
	511,55

	
	НУР на отпуск, кг у.т./Гкал
	203,5
	205,6
	203,2
	198,3
	
	
	
	
	
	194,6
	202,7
	204,1
	202,2


Сводные результаты расчета нур по котельной

Котельная по адресу: п. Мирный, 2 к
	Котел
	Показатели
	Месяц

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	год

	КВ 0,6
	Пр-во т/энергии, Гкал

НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	88,7415

218,74
	87,097

218,74
	69,4695

218,74
	35,6335

218,74
	
	
	
	
	
	34,607

218,74
	60,6665

218,74
	86,2065

218,74
	462,4215

218,74

	КВ 0,6
	Пр-во т/энергии, Гкал

НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	88,7415

218,74
	87,097

218,74
	69,4695

218,74
	35,6335

218,74
	
	
	
	
	
	34,563

218,74
	60,6665

218,74
	86,2065

218,74
	462,3775

218,74

	Котельная в целом
	Производство т/энергии,Гкал
	177,483
	174,194
	138,939
	71,267
	
	
	
	
	
	69,17
	121,333
	172,413
	924,799

	
	НУР на пр-во, кг у.т./Гкал
	218,74
	218,74
	218,74
	218,74
	
	
	
	
	
	218,74
	218,74
	218,74
	218,74

	
	Расход т/энергии на собственные нужды
	%
	4,15
	3,61
	4,22
	4,77
	
	
	
	
	
	4,45
	2,10
	1,84
	3,43

	
	
	Гкал
	7,363
	6,294
	5,869
	3,397
	
	
	
	
	
	3,08
	2,553
	3,173
	31,729

	
	Отпуск т/энергии, Гкал
	170,12
	167,90
	133,07
	67,87
	
	
	
	
	
	66,09
	118,78
	169,24
	893,07

	
	НУР на отпуск, кг у.т./Гкал
	209,7
	210,8
	209,5
	208,3
	
	
	
	
	
	209
	214,1
	214,7
	211,2


	Таблица 9.2. – Средневзвешенный НУР топлива, кг у.т./Гкал на производство тепловой энергии по котельным

	Тип котлов
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Котельная по адресу:
	226,50
	231,57
	229,83
	239,03
	 
	 
	 
	 
	 
	239,03
	239,03
	226,50
	230,63

	ул. Ленина, 208 к
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная по адресу:
	218,7432
	230,1
	218,7432
	218,7432
	 
	 
	 
	 
	 
	218,7432
	218,7432
	218,7432
	218,7432

	 ул. Ленина, 63 к
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная по адресу: ул.Советская, 118 к
	230,1
	230,1
	230,1
	230,1
	 
	 
	 
	 
	 
	230,1
	230,1
	230,1
	230,1

	Котельная по адресу:
	223,4
	218,7
	229,65
	229,65
	 
	 
	 
	 
	 
	229,65
	229,65
	229,65
	229,55

	   ул. Кирова, 87 к
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная по адресу: ул.30 Лет Октября,70к
	218,7432
	218,7432
	218,7432
	218,7432
	 
	 
	 
	 
	 
	218,7432
	218,7432
	218,7432
	218,74

	Котельная по адресу: 
	218,7432
	218,7432
	218,7432
	218,7432
	 
	 
	 
	 
	 
	218,7432
	218,7432
	218,7432
	218,74

	ул.Ветеранов В.О.В., 79 к
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Котельная по адресу: ул. 1 Мая,  80к
	218,7432
	218,743
	218,7432
	218,7432
	 
	 
	 
	 
	 
	218,7432
	218,7432
	218,7432
	218,74

	Котельная по адресу: 
	218,7432
	218,7432
	218,74
	218,7432
	 
	 
	 
	 
	 
	218,7432
	218,7432
	218,7432
	218,7432

	п. Мирный,  2к                                       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По предприятию
	221,49
	0
	222,27
	224,62
	 
	 
	 
	 
	 
	224,62
	224,62
	220,9
	222,26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	 Средневзвешенный НУР топлива, кг у.т./Гкал на производство тепловой энергии по котельным

	Тип котлов
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Котельная по адресу:
	226,50
	231,57
	229,83
	239,03
	 
	 
	 
	 
	 
	239,03
	239,03
	226,50
	230,63

	ул. Ленина, 208 к
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная по адресу:
	218,7432
	230,1
	218,7432
	218,7432
	 
	 
	 
	 
	 
	218,7432
	218,7432
	218,7432
	218,7432

	 ул. Ленина, 63 к
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная по адресу: ул.Советская, 118 к
	230,1
	230,1
	230,1
	230,1
	 
	 
	 
	 
	 
	230,1
	230,1
	230,1
	230,1

	Котельная по адресу:
	223,4
	218,7
	229,65
	229,65
	 
	 
	 
	 
	 
	229,65
	229,65
	229,65
	229,55

	   ул. Кирова, 87 к
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная по адресу: ул.30 Лет Октября,70к
	218,7432
	218,7432
	218,7432
	218,7432
	 
	 
	 
	 
	 
	218,7432
	218,7432
	218,7432
	218,74

	Котельная по адресу: 
	218,7432
	218,7432
	218,7432
	218,7432
	 
	 
	 
	 
	 
	218,7432
	218,7432
	218,7432
	218,74

	ул.Ветеранов В.О.В., 79 к
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Котельная по адресу: ул. 1 Мая,  80к
	218,7432
	218,743
	218,7432
	218,7432
	 
	 
	 
	 
	 
	218,7432
	218,7432
	218,7432
	218,74

	Котельная по адресу: 
	218,7432
	218,7432
	218,74
	218,7432
	 
	 
	 
	 
	 
	218,7432
	218,7432
	218,7432
	218,7432

	п. Мирный,  2к                                       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По предприятию
	221,49
	0
	222,27
	224,62
	 
	 
	 
	 
	 
	224,62
	224,62
	220,9
	222,26

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Протяженность тепловых сетей котельной № 1 «Центральная»                           с. Волчиха, ул. Ленина, 208 к
	Условный диаметр трубопровода, мм
	                        Способ прокладки, м
	Всего, м

(в 2-х трубном исчислении)
	Всего, м

(в 1-но трубном исчислении)

	
	                  Подземный
	Надземный
	
	

	
	Непроходной канал
	Бесканальная прокладка
	
	
	

	159
	62
	
	
	62
	124

	108
	25
	
	
	25
	50

	90
	
	80
	
	80
	160

	89
	24
	112
	
	136
	272

	76
	
	125,5
	
	125,5
	251

	63
	
	120
	
	120
	240

	50
	
	722
	
	722
	1444

	40
	
	447
	
	447
	894

	32
	
	346
	
	346
	692

	25
	
	71
	
	71
	142

	20
	
	27
	
	27
	54

	
	111
	2050,5
	
	2161,5
	4323


Протяженность тепловых сетей котельной № 2 с. Волчиха, ул. Ленина, 63 к
	Условный диаметр трубопровода, мм
	                        Способ прокладки, м
	Всего, м

(в 2-х трубном исчислении)
	Всего, м

(в 1-но трубном исчислении)

	
	                  Подземный
	Надземный
	
	

	
	Непроходной канал
	Бесканальная прокладка
	
	
	

	159
	24
	60
	
	84
	168

	108
	
	248
	90
	338
	676

	89
	
	339
	
	339
	678

	57
	
	540
	
	540
	1080

	45
	
	120
	
	120
	240

	32
	
	157
	
	157
	314

	25
	
	24
	
	24
	48

	18
	
	50
	
	50
	100

	
	24
	1538
	90
	1652
	3304


Протяженность тепловых сетей котельной № 3 с.Волчиха, ул.Советская , 118 к
	Условный диаметр трубопровода, мм
	                        Способ прокладки, м
	Всего, м

(в 2-х трубном исчислении)
	Всего, м

(в 1-но трубном исчислении)

	
	                  Подземный
	Надземный
	
	

	
	Непроходной канал
	Бесканальная прокладка
	
	
	

	219
	25
	15
	
	40
	80

	108
	
	147
	
	147
	294

	89
	
	50
	
	50
	100

	76
	
	197.5
	
	197.5
	395

	57
	
	532.5
	
	532.5
	1065

	32
	
	105
	
	105
	210

	18
	
	10
	
	10
	20

	
	25
	1057
	
	1082
	2164


Протяженность тепловых сетей котельной № 4 «Колледж»                                  с. Волчиха, ул. Кирова, 87 к
	Условный диаметр трубопровода, мм
	                        Способ прокладки, м
	Всего, м

(в 2-х трубном исчислении)
	Всего, м

(в 1-но трубном исчислении)

	
	                  Подземный
	Надземный
	
	

	
	Непроходной канал
	Бесканальная прокладка
	
	
	

	159
	150
	
	12
	162
	324

	108
	91,5
	
	72
	163,5
	327

	90
	
	
	
	
	

	89
	48,5
	
	150
	198,5
	397

	75
	
	76
	
	76
	152

	76
	123
	52
	
	175
	350

	63
	
	116
	
	116
	232

	50
	62
	533
	
	595
	1190

	40
	
	186
	
	186
	372

	32
	
	472
	
	472
	944

	25
	
	53
	
	53
	106

	20
	
	2
	
	2
	4

	
	475
	1490
	234
	2199
	4398


Протяженность тепловых сетей котельной № 5 

с. Волчиха, ул. 30 Лет Октября, 70к
	Условный диаметр трубопровода, мм
	                        Способ прокладки, м
	Всего, м

(в 2-х трубном исчислении)
	Всего, м

(в 1-но трубном исчислении)

	
	                  Подземный
	Надземный
	
	

	
	Непроходной канал
	Бесканальная прокладка
	
	
	

	76
	
	240
	
	240
	480

	63
	
	14
	
	14
	28

	50
	129
	230
	
	359
	718

	40
	
	72
	41
	113
	226

	32
	67
	102.5
	44
	213.5
	427

	25
	
	69
	
	69
	138

	20
	
	
	6
	6
	12

	
	
	
	
	1014.5
	2029


Протяженность тепловых сетей котельной № 6 

с. Волчиха, ул.Ветеранов ВОВ, 79 к
	Условный диаметр трубопровода, мм
	                        Способ прокладки, м
	Всего, м

(в 2-х трубном исчислении)
	Всего, м

(в 1-но трубном исчислении)

	
	                  Подземный
	Надземный
	
	

	
	Непроходной канал
	Бесканальная прокладка
	
	
	

	108
	
	161
	
	161
	322

	76
	
	607
	
	607
	1214

	57
	
	144
	
	144
	288

	45
	
	75
	
	75
	150

	32
	
	133.5
	
	133.5
	267

	25
	
	51.5
	
	51.5
	102

	18
	
	23.5
	
	23.5
	47

	
	
	1195.5
	
	1195.5
	2391


Протяженность тепловых сетей котельной № 7  с. Волчиха, ул. 1 Мая,  80к, 
	Условный диаметр трубопровода, мм
	                        Способ прокладки, м
	Всего, м

(в 2-х трубном исчислении)
	Всего, м

(в 1-но трубном исчислении)

	
	                  Подземный
	Надземный
	
	

	
	Непроходной канал
	Бесканальная прокладка
	
	
	

	57
	85
	120
	
	205
	410

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Итого


	85
	120
	
	205
	410


Протяженность тепловых сетей котельной № 8 с. Волчиха, п. Мирный,  2к
	Условный диаметр трубопровода, мм
	                        Способ прокладки, м
	Всего, м

(в 2-х трубном исчислении)
	Всего, м

(в 1-но трубном исчислении)

	
	                  Подземный
	Надземный
	
	

	
	Непроходной канал
	Бесканальная прокладка
	
	
	

	159
	787
	
	
	787
	1574

	108
	
	120
	
	120
	240

	89
	
	10
	
	10
	20

	57
	
	183
	
	183
	366

	Итого
	787
	313
	
	1100
	2200

	
	
	
	
	
	


 Нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии на регулируемый период
	Наименование населенного пункта
	Наименование системы теплоснабжения
	Тип системы теплоснабжения
	Тип теплоносителя и его и его  параметры
	Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 (т)
	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал
	Годовые затраты электроэнергии, кВт ( ч

	
	
	
	
	С утечкой
	Технологические затраты
	всего
	Через изоляцию
	С затратами теплоносителя
	всего
	

	
	
	
	
	
	На пусковое заполнение
	На регламентные испытания
	Со сливами САРЗ
	всего
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	с.Волчиха
	Водяная теплосеть котельной по адресу:ул. Ленина, 208 к 


	Водяная тепловая сеть, открытая
	Горячая вода – Температурный график 95/70 (С для отопления
	223,33
	26,94
	8,98
	-
	35,92
	259,25
	644,26
	13,01
	657,27
	-

	
	Система теплоснабжения котельной по адресу:

ул. Ленина, 63 к


	
	
	183,63
	22,15
	7,38
	-
	29,53
	213,16
	494,45
	10,69
	505,14
	-

	
	Система теплоснабжения котельной по адресу: ул. Советская,118 к


	
	
	118,17
	14,25
	4,75
	-
	19,00
	137,17
	316,65
	6,88
	323,53
	-

	
	Система теплоснабжения котельной по адресу: ул. Кирова, 87 к


	
	
	283,5
	34,20
	11,40
	-
	45,59
	329,09
	668,94
	16,51
	685,45
	-

	
	Водяная теплосеть котельной по адресу: ул. 30 Лет Октября, 70к

	
	
	48,9
	5,90
	1,97
	-
	7,86
	56,76
	262,67
	2,85
	265,52
	-

	
	Водяная теплосеть котельной по адресу: 

ул. Ветеранов В.О.В., 79 к
	
	
	103,16
	12,44
	4,15
	-
	16,59
	119,75
	343,84
	6,01
	349,85
	-

	
	Водяная теплосеть котельной по адресу: 

ул. 1 Мая,  80 к


	
	
	10,41
	1,26
	0,42
	-
	1,67
	12,08
	54,98
	0,61
	55,59
	-

	
	Водяная теплосеть  котельной по адресу:

 п. Мирный,  2 к


	
	
	380,21
	45,86
	15,29
	-
	61,15
	441,36
	438,7
	22,14
	460,84
	-

	Итого по теплосетевой организации


	1351,296
	163,00
	54,33
	-
	217,33
	1568,626
	3224,5
	78,69
	3303,19
	-
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