АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (Проект)

___________                                                                                              № ______

с. Волчиха

Об утверждении схемы теплоснабжения с. Волчихи Волчихинского района Алтайского края на период до 2033 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Волчихинский район Алтайского края  постановляет:

1. Утвердить схему теплоснабжения с. Волчихи Волчихинского района Алтайского края на период до 2033 года для МУП «Волчихинские коммунальные системы» (прилагается).

2. Определить единой теплоснабжающей организацией с. Волчихи муниципальное унитарное предприятие «Волчихинские коммунальные системы».

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2020.

4. Постановление Администрации Волчихинского района Алтайского края от 06.04.2021 №140 «Об утверждении схемы теплоснабжения с. Волчихи Волчихинского района Алтайского края на период до 2033 года» считать утратившим силу.

5. Обнародовать данное постановление на официальном сайте Администрации Волчихинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района                                                                                        М.А. Тарасов

Согласовано                                                                           Утверждаю

Глава Волчихинского района                                               Директор МУП «Волчихинские КС»

___________________М.А. Тарасов                                    ________________В.С. Шупыро

Схема теплоснабжения с. Волчихи

Волчихинского района Алтайского края

до 2033 года

Заказчик: МУП «Волчихинские коммунальные системы»

Исполнитель: МУП «Волчихитнские КС»

Содержание

Утверждаемая часть

Введение

Общая информация

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1 Площадь существующих объектов и приросты площади с разделением на жилые дома, общественные здания и производственные здания

1.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления и по назначению

Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии

2.2 Радиус эффективного теплоснабжения для каждого источника

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по зонам действия источников

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя

3.1 Производительность водоподготовительных установок и объемы потребления теплоносителя потребителями

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1 Предложения по строительству новых источников тепловой энергии, для покрытия тепловой нагрузки вновь вводимых объектов, не попадающих в радиус эффективного теплоснабжения существующих источников

4.2 Предложения по реконструкции существующих источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

4.3 Предложения по модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

4.4 Графики вывода из эксплуатации источников тепловой энергии выработавших нормативный срок службы

4.5 Решение о загрузке источников тепловой энергии, перераспределении тепловой нагрузки

4.6 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника, оценка затрат при необходимости его изменения

Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение и обеспечение приростов тепловой нагрузки

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Раздел 6 Перспективные топливные балансыдля каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного, резервного и аварийного топлива

Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

7.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Раздел 9 Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел 10 Решение по бесхозяйным тепловым сетям

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

Часть 2 Источники тепловой энергии

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Часть 7 Балансы теплоносителя

Часть 8Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Часть 9 Надежность теплоснабжения

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Глава 8 Перспективные топливные балансы

Глава 9 Оценка надежности теплоснабжения

Глава 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Приложения

# Введение

Схема теплоснабжения Волчихинского сельского поселения Волчихинского района Алтайского края на период до 2029 года разработана на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г.№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки утверждения» и методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго и Минрегиона РФ. Базовым годом для разработки схемы теплоснабжения является 2020г. При разработке схемы теплоснабжения использованы:

- генеральный план Волчихинского сельского поселения;

- правила землепользования и застройки Волчихинского сельского поселения;

- документация по источникам тепловой энергии, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность;

- материалы администрации Волчихинского района, в т.ч. документация по техническим характеристикам зданий, строений, сооружений.

В работе используются следующие понятия и определения:

- "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- "элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

- "показатель энергоэффективности" - абсолютная или удельная величина потребления или потери энергоресурсов, установленная государственными стандартами и (или) иными нормативными техническими документами.

Проектирование системы теплоснабжения  Волчихинского сельского поселения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития сельского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2033 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами местной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов, выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них, производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве, основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства сельского поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 20 лет, структуры топливного баланса области, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения, в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения), путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий и домов, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

- В данной работе определена потребность в тепле жилищно-коммунального сектора Волчихинского сельского поселения, а так же представлены варианты развития систем

# Общая информация

В Волчихинском сельском поселении находится 8 котельных, работающих на твердом топливе, отапливающие жилой фонд, объекты соц. культ быта и прочие объекты.

На котельных установлено 17 котл. МУП «Волчихинские коммунальные системы» обслуживают 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, изношенность которых составляет 57 %. Установленная мощность котельных составляет 15,42 Гкал/час. Фактическая присоединенная мощность составляет 3,03 Гкал/час. Тепловые потери составляют 21,98 %.

Баланс спроса и предложений по установленным мощностям составляет 15028,34Гкал (подключенная мощность потребителей 3,03 Гкал/час). Котельные созданы для организации бесперебойного снабжения потребителей услугами теплоснабжения, водоснабжения, а также для более эффективного хозяйствования в сфере предоставления коммунальных услуг.

На территории Волчихинского сельского поселения эксплуатируется:

- 8 шт. производственных котельных (в том числе: на твердом топливе – 8 шт.);

- 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Тепловая энергия отпускается потребителям на отопление 100%.

Система теплоснабжения потребителей централизованная, по закрытой схеме.

Тип теплоносителя – горячая вода.

Отопительный период составляет 207 суток.

Основная доля потребления услуг теплоснабжение приходится на группу «Бюджет» - 55,08 %, «население» – 30,53 %, «прочие потребители»– 14,4 %.

Годовой объем реализации тепловой энергии по всем категориям потребителей составляет 15,02834 тыс. Гкал.

Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

- нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов;

- низкая эффективность и недостаточная надежность установленного оборудования, зданий и сооружений;

- рост уровня фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя на всех стадиях оказания услуг;

- установленные системы приборного учета и автоматизации являются недостаточными и неадекватными к современным требованиям.

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению проблем коммунального теплоснабжения, сложившихся на территории Волчихинского сельского поселения и обеспечению надлежащего качества услуг.

По фактическому состоянию системы теплоснабжения и с учетом разворачивающегося на территории Волчихинского сельского поселения строительства жилья и объектов соцкультбыта уже сейчас имеют место локальный дефицит в теплоснабжении и проблемы с их качеством.

Для кардинального улучшения функционирования системы ЖКХ и создания резервов мощностей для перспективного развития всего коммунального комплекса необходимо за период 2021-2023 г провести модернизацию и заменить устаревшее котельное оборудование по источникам теплоснабжения.

Успешная реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить достижение следующих целевых индикаторов:

Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; снижение электроэнергии кВт.ч/Гкал; снижение потерь при транспортировки тепловой энергии.

# Раздел 1.

# Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

# Площадь существующих объектов и приросты площади с разделением на жилые дома, общественные здания и производственные здания

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Волчихинского сельского поселения на период до 2029 года определялся по данным генерального плана.

Генеральным планом на период до 2029 года предусматривается следующее территориальное развитие Волчихинского сельского поселения:

Таблица 1.1 Территориальное развитие Волчихинского сельского поселения

| Район | Снос, тыс. м2 (тип) | Строительство, тыс. м2 (тип) |
| --- | --- | --- |
| Волчихинское сельское поселение | 0,0 (малоэтажная), 0,0 (индивидуальный жилой фонд) | 0,0 (малоэтажная) н/д (индивидуальный жилой фонд) |

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого.

Таблица 1.2 Прирост жилой площади по типам застройки

| № п/п | Тип застройки | Площадь застройки, тыс. м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 | ВСЕГО |
| 1 | Высокая этажность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Переменная этажность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Смешанная малоэтажная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Индивидуальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления и по назначению

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Волчихинскому сельскому поселению формировался на основе прогноза перспективной застройки на период до 2029 г. с учётом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов.

Таблица 1.3 Прирост тепловой нагрузки по типам застройки

| № п/п | Тип застройки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 | 2025-2029 | ВСЕГО |
| Отопление |
| 1 | Высокая этажность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Переменная этажность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Смешанная малоэтажная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Индивидуальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Итого, отопление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Горячее водоснабжение |
| 7 | Высокая этажность | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Переменная этажность | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Смешанная малоэтажная | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Индивидуальная | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Итого, ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Раздел 2

# Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

# 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Волчихинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.  Многоквартирные жилые дома и индивидуальная жилая застройка, и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей подключены к центральному отоплению, остальная часть населения  – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются водонагреватели на твердом топливе и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения осуществляет  МУП «Волчихинские КС».

На территории Волчихинского сельского поселения расположены  восемь котельных. Котельные снабжают централизованным теплоснабжением большую часть общественных зданий в данном населенном пункте и секционную застройку.

В Волчихинском сельском поселении на данный момент работает восемь котельных, расположенных по следующим адресам:

Таблица 2.1 Наименование котельных и адреса их размещения

| №п/п | Наименование котельных | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | с. Волчиха, ул. Ленина, 208 к |
| 2 | Котельная №2 | с. Волчиха, ул. Ленина, 63 к |
| 3 | Котельная №3 | с. Волчиха, ул. Советская,118 к |
| 4 | Котельная №4 | с. Волчиха, ул. Кирова, 87 к |
| 5 | Котельная №5 | с. Волчиха, ул. 30 лет Октября,70 д |
| 6 | Котельная №6 | с. Волчиха, ул. Ветеранов ВОВ, 79 к |
| 7 | Котельная №7 | с. Волчиха, ул. 1Мая, 80 к |
| 8 | Котельная №8 | с. Волчиха, ул. п. Мирный, 2 к |

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Таблица 2.2Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |
| --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная № 1 |
| - | 600 | 1100 | 500 |
| Котельная № 2 |
| 400 | - | 50 | 400 |
| Котельная № 3 |
| 70 | 80 | 200 | 180 |
| Котельная № 4 |
| н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №5 |
| н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №6 |
| н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №7 |
| н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №8 |
| н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 2.3 Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной (ЦТП) | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 1, с. Волчиха, ул. Ленина, 208 к | 2,58 |
| Котельная №2, с. Волчиха, ул. Ленина, 63 к | 2,24 |
| Котельная № 3, с. Волчиха, ул. Советская,118 к | 2,49 |
| Котельная № 4, с. Волчиха, ул. Кирова, 87 к | 3,74 |
| Котельная № 5, с. Волчиха, ул. 30 лет Октября,70 д | 0,90 |
| Котельная № 6, с. Волчиха, ул. Ветеранов ВОВ, 79 к | 1,38 |
| Котельная № 7, с. Волчиха, ул. 1Мая, 80 к | 0,86 |
| Котельная №8, с. Волчиха, ул. п. Мирный, 2 к | 1,23 |
| Итого: | 15,42 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения на данный момент осуществляет МУП «Волчихинские коммунальные системы».

# 2.2 Радиус эффективного теплоснабжения для каждого источника

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в райцентрах с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Таблица 2.5 Характеристика источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Полная мощность котельной Гкал/час | Подкл. мощн. Гкал/час | Протяженность теплосетей, м | Расход топлива тонн | Расход воды, м3 | Полезный отпуск, Гкал | Выработка котельной, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 2,58 | 0,74 | 2408 | 1348,37 | 620,24 | 3689,51 | 4491,274 |
| №2 | 2,24 | 0,54 | 1652 | 1000,37 | 460,17 | 2664,74 | 3332,133 |
| №3 | 2,49 | 0,28 | 1082 | 549 | 252,57 | 1381,67 | 1828,858 |
| №4 | 3,74 | 0,82 | 2199 | 1496,64 | 688,45 | 4066,47 | 4985,1225 |
| №5 | 0,90 | 0,31 | 768 | 571,56 | 262,92 | 1560,19 | 1903,821 |
| №6 | 1,38 | 0,16 | 1195,5 | 349,47 | 160,76 | 777,58 | 1164,088 |
| №7 | 0,86 | 0,09 | 205 | 166,18 | 76,44 | 455,96 | 553,526 |
| №8 | 1,23 | 0,09 | 1100 | 277,64 | 127,71 | 432,23 | 924,799 |
| ИТОГО: | 15,42 | 3,03 | 10609,5 | 5759,24 | 2649,258 | 15028,34 | 19183,6215 |

# 2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по зонам действия источников

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся в отопительном периоде 2021/2022 гг. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов.

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки.

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки развития системы теплоснабжения. В данном случае использованы предложения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и сокращению (или расширению) зон действия источников тепловой энергии с тем, чтобы  обеспечить нормативные требования к перспективным резервам тепловой мощности источников теплоснабжения.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки были составлены для источников тепловой энергии задействованных в схеме теплоснабжения города, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки. В балансах также приведены суммарные данные по установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузке прочих котельных, на которых тепловая нагрузка неизменна.

Таблица 2.6  Прогнозируемые к 2029 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

| № п/п | Система теплоснабжения (адрес источника) | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Базовая нагрузка на 2021 год, Гкал/час | Прирост тепловой нагрузки на 2019 год | Прирост тепловой нагрузки на 2024 год | Прирост тепловой нагрузки на 2029 год | Резерв (+) / дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 2,58 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 1,84 |
| 2 | Котельная №2 | 2,24 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 1,70 |
| 3 | Котельная №3 | 2,49 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 2,21 |
| 4 | Котельная №4 | 3,74 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 2,92 |
| 5 | Котельная №5 | 0,90 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0,59 |
| 6 | Котельная №6 | 1,38 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 1,22 |
| 7 | Котельная №7 | 0,86 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,77 |
| 8 | Котельная №8 | 1,23 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 1,14 |
|  | Итого | 15,42 | 3,03 |  |  |  | 12,39 |

# Раздел 3.

# Перспективные балансы теплоносителя

# 3.1 Производительность водоподготовительных установок и объемы потребления теплоносителя потребителями

Котельные МУП «Волчихинские коммунальные системы» не оснащены циклом химической водоподготовки, рассчитанной на умягчение воды из водопровода.

Значительная часть системы теплоснабжения обветшала и выработала свой ресурс, что создаёт предпосылки для высокой аварийности и низкой надёжности теплоснабжения, а также низкой эффективности использования топливных ресурсов.

Расчет производительности водоподготовительных установок (ВПУ) котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

В таблице 3.1приведены результаты расчета производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития, а также результаты расчета аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, по годам.

Таблица 3.1 Существующие балансы производительности ВПУ источников тепловой энергии, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы

| № | Система теплоснабжения (адрес источника) | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления | Нормативная производительность ВПУ, м3/ч | Существующая произво-дительностьводоподготовки, м3/ч | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой | Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 67,63 | 0,507 | - | 1,353 | 1,353 |
| 2 | Котельная №2 | 50,94 | 0,382 | - | 1,019 | 1,019 |
| 3 | Котельная №3 | 26,47 | 0,199 | - | 0,529 | 0,529 |
| 4 | Котельная №4 | 78,01 | 0,585 | - | 1,560 | 1,560 |
| 5 | Котельная №5 | 23,07 | 0,173 | - | 0,461 | 0,461 |
| 6 | Котельная №6 | 19,54 | 0,147 | - | 0,391 | 0,391 |
| 7 | Котельная №7 | 39,19 | 0,294 | - | 0,784 | 0,784 |
| 8 | Котельная №8 | 6,40 | 0,048 | - | 0,128 | 0,128 |
|  | Итого | 311,26 | 2,334 |  | 6,225 | 6,225 |

# Раздел 4.

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

1.Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей и перспективной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.).

- Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной (1-3 эт.) застройки.

Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

- Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах

На ближайшую перспективу строительство новых предприятий в производственных зонах не планируется.

Расход тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и производственные нужды жилого сектора, производственную зону приняты по предоставленным паспортам на котельные и укрупненным показателям согласно методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными.

Таблица 4.1 Баланс тепловой мощности по Волчихинскому сельсовету

| Наименование котельной | Полная мощность котельной, Гкал/час | Подключенная мощность, Гкал/час | Резервная мощность, Гкал/час | КПД котлов | Кол-во котлов | Протяженность тепловых сетей, м. | Расход топлива, т. | Расход воды, т. | Полезный отпуск, Гкал | Количество часов работы | Выработка котельной, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 2,58 | 0,74 | 1,84 | 67 | 3 | 2408 | 1348,37 | 620,24 | 3689,51 | 4968 | 4491,274 |
| №2 | 2,24 | 0,54 | 1,70 | 67 | 3 | 1652 | 1000,37 | 460,17 | 2664,74 | 4968 | 3332,133 |
| №3 | 2,49 | 0,28 | 2,21 | 67 | 2 | 1082 | 549 | 252,57 | 1381,67 | 4968 | 1828,858 |
| №4 | 3,74 | 0,82 | 2,92 | 67 | 4 | 2199 | 1496,64 | 688,45 | 4066,47 | 4968 | 4985,1225 |
| №5 | 0,90 | 0,31 | 0,59 | 67 | 2 | 768 | 571,56 | 262,92 | 1560,19 | 4968 | 1903,821 |
| №6 | 1,38 | 0,16 | 1,22 | 67 | 2 | 1195,5 | 349,47 | 160,76 | 777,58 | 4968 | 1164,088 |
| №7 | 0,86 | 0,09 | 0,77 | 67 | 2 | 205 | 166,18 | 76,44 | 455,96 | 4968 | 553,526 |
| №8 | 1,23 | 0,09 | 1,14 | 67 | 2 | 1100 | 277,64 | 127,71 | 432,23 | 4968 | 924,799 |
| Итого | 15,42 | 3,03 | 12,39 | 67 | 20 | 10609,5 | 5759,24 | 2649,258 | 15028,344 | 397444 | 19183,6215 |

# 4.1 Предложения по строительству новых источников тепловой энергии, для покрытия тепловой нагрузки вновь вводимых объектов, не попадающих в радиус эффективного теплоснабжения существующих источников

Строительство новых источников тепловой энергии на территории Волчихинского сельского поселения не планируется.

# 4.2 Предложения по реконструкции существующих источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

Реконструкция существующих источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на период разработки схемы теплоснабжения не планируется.

Таблица 4.2 Предложения по перспективной тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 2,58 | Не предусмотрено |
| 2 | Котельная, № 2 | 2,24 | Не предусмотрено |
| 3 | Котельная, № 3 | 2,49 | Не предусмотрено |
| 4 | Котельная № 4 | 3,74 | Не предусмотрено |
| 5 | Котельная № 5 | 0,90 | Не предусмотрено |
| 6 | Котельная № 6 | 1,38 | Не предусмотрено |
| 7 | Котельная № 7 | 0,86 | Не предусмотрено |
| 8 | Котельная № 8 | 1,23 | Не предусмотрено |
| 9 | ИТОГО: | 15,42 |  |

# 4.3 Предложения по модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Режим работы системы теплоснабжения определяется температурным графиком, количеством котлов на источнике и характером тепловой нагрузки.

В котельных предприятиях используются температурные графики 95/70. Анализ использования графиков показал обоснованность их применения в сетях. Применение того или иного графика определяется протяжённостью теплосети, типом котлов и соотношением нагрузок ГВС и отопления в сети.

В таблице 4.3 представлены данные о загрузке котлов в отопительный период.

Таблица 4.3 Загрузка котлов на котельных предприятия

| Тип котлов | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Котельная по адресу: ул. Ленина, 208 к |
| КВр 1,0 | 47,91 | 52,34 | 37,47 | 21,16 |  |  |  |  |  | 20,60 | 34,56 | 47,65 | 37,66 |
| КВр 1,0 | 47,91 | 52,34 | 21,16 | 21,16 |  |  |  |  |  | 20,60 | 34,56 | 47,65 | 37,66 |
| КВр 1,0 | 47,94 | 52,34 | 37,47 | 21,51 |  |  |  |  |  | 20,60 | 34,56 | 47,69 | 37,68 |
| Котельная по адресу: ул. Ленина, 63 к |
| КВр 1,0 | 71,10 | 77,68 | 55,61 | 31,40 |  |  |  |  |  | 30,58 | 51,29 | 70,73 | 41,92 |
| КВр 1,0 | 53,32 | 58,26 | 41,71 | 23,55 |  |  |  |  |  | 22,93 | 38,47 | 53,04 | 41,92 |
| КВр 0,6 | 53,32 | 58,26 | 41,71 | 23,55 |  |  |  |  |  | 22,93 | 38,47 | 53,04 | 41,92 |
| Котельная по адресу: ул. Советская, 118 к |
| КВм1,45 | 32,29 | 35,29 | 25,26 | 14,26 |  |  |  |  |  | 13,89 | 23,30 | 58,23 | 25,39 |
| КВм1,45 | 32,29 | 35,29 | 25,26 | 14,26 |  |  |  |  |  | 13,89 | 23,30 | 58,23 | 25,39 |
| Котельная по адресу: ул. Кирова, 87 к |
| КВм1,45 | 44,02 | 48,09 | 34,43 | 19,44 |  |  |  |  |  | 18,93 | 31,75 | 43,78 | 34,60 |
| КВм1,45 | 44,01 | 48,09 | 34,43 | 19,44 |  |  |  |  |  | 18,93 | 31,89 | 43,78 | 34,60 |
| КВм1,45 | 44,02 | 48,09 | 34,43 | 19,44 |  |  |  |  |  | 18,93 | 31,75 | 43,78 | 34,60 |
| Котельная по адресу: ул. 30 Лет Октября,70 д |
| КВр 0,8 | 40,62 | 44,38 | 31,77 | 17,94 |  |  |  |  |  | 17,47 | 29,31 | 40,41 | 31,93 |
| КВр 0,25 | 40,62 | 44,38 | 31,77 | 17,94 |  |  |  |  |  | 17,47 | 29,31 | 40,41 | 31,93 |
| Котельная по адресу: ул. Ветеранов В.О.В., 79 к |
| КВр 0,8 | 23,66 | 25,85 | 18,50 | 10,45 |  |  |  |  |  | 10,17 | 24,32 | 23,42 | 18,60 |
| КВр 0,8 | 23,66 | 25,85 | 18,50 | 10,45 |  |  |  |  |  | 10,17 | 24,32 | 23,42 | 18,60 |
| Котельная по адресу: ул. 1 Мая, 80к |
| КВ 0,8 | 11,81 | 12,90 | 9,24 | 5,22 |  |  |  |  |  | 5,08 | 8,52 | 11,75 | 9,28 |
| КВ 0,2 | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| Котельная по адресу: п. Мирный, 2к |
| КВ 0,8 | 19,73 | 21,56 | 15,43 | 8,72 |  |  |  |  |  | 8,49 | 14,24 | 19,63 | 15,51 |
| КВ 0,63 | 19,73 | 21,56 | 15,43 | 8,72 |  |  |  |  |  | 16,97 | 14,24 | 19,63 | 15,51 |

В отопительный период котлы работают при 12-70% загрузки от номинала. Данное обстоятельство требует проведения более тщательных расчётов по возможным распределениям нагрузки между котлами, а так же рассмотрения возможности замены установленных котлов на котлы с меньшей мощностью.

В случае серьёзной аварии на источнике или в ключевом месте теплотрассы по любому из локальных участков возникает риск перерыва в теплоснабжении потребителей. Для кардинального улучшения функционирования системы ЖКХ и создания резервов мощностей для перспективного развития всего коммунального комплекса необходимо на период 2021-2023 г выполнить следующие мероприятия:

В 2023 году капитальный ремонт котельной №3, расположенной по ул. Советская, 118 к в с. Волчиха и тепловых сетей:

- установка двух котлов КВр – 1,45;

- замена трубопроводов тепловой сети – 1240 м (в 2-х трубном исполнении).                                                                                                                                     В 2023 году капитальный ремонт котельной №2, расположенной по ул. Ленина, 63 к в с. Волчиха и тепловых сетей:

- установка модульной котельной 400 МВт;

- установка котлов КВр – 1,25 (3шт.);

- замена трубопроводов тепловой сети – 1702 м (в 2-х трубном исполнении).

Успешная реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить достижение следующих целевых индикаторов:

Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; снижение электроэнергии кВт.ч/Гкал; снижение потерь при транспортировке тепловой энергии.

4.4 Графики вывода из эксплуатации источников тепловой энергии выработавших нормативный срок службы

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на период разработки схемы теплоснабжения не планируется.

4.5 Решение о загрузке источников тепловой энергии, перераспределении тепловой нагрузки

Загрузка источников тепловой энергии осуществляется на основании оптимальной загрузки имеющихся котлов в соответствии с необходимой вырабатываемой мощностью в течение отопительного периода. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется, в связи с обособленностью тепловых сетей источников и отсутствием технологических связей.

4.6 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника, оценка затрат при необходимости его изменения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Таблица 4.4 Температурный график отпуска тепловой энергии для котельных (температурный график 70/550 С)

| Темпера-тура наружнего воздуха, 0С | Температура теплоносителя на выходе из котельной, 0С | Температура теплоносителя на входе в котельную, 0С | Темпера-тура наружнего воздуха, 0С | Температура теплоносителя на выходе из котельной, 0С | Температура теплоносителя на входе в котельную, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 40 | 30 | -17 | 53 | 42 |
| 7 | 41 | 30 | -18 | 53 | 43 |
| 6 | 41 | 31 | -19 | 54 | 43 |
| 5 | 42 | 31 | -20 | 54 | 44 |
| 4 | 42 | 32 | -21 | 55 | 44 |
| 3 | 43 | 32 | -22 | 55 | 45 |
| 2 | 43 | 33 | -23 | 56 | 45 |
| 1 | 44 | 33 | -24 | 56 | 46 |
| 0 | 44 | 34 | -25 | 57 | 46 |
| -1 | 45 | 34 | -26 | 57 | 47 |
| -2 | 45 | 35 | -27 | 58 | 47 |
| -3 | 46 | 35 | -28 | 58 | 48 |
| -4 | 46 | 36 | -29 | 59 | 48 |
| -5 | 47 | 36 | -30 | 59 | 49 |
| -6 | 47 | 37 | -31 | 60 | 49 |
| -7 | 48 | 37 | -32 | 61 | 50 |
| -8 | 48 | 38 | -33 | 62 | 50 |
| -9 | 49 | 38 | -34 | 63 | 51 |
| -10 | 49 | 39 | -35 | 64 | 51 |
| -11 | 50 | 39 | -36 | 65 | 52 |
| -12 | 50 | 40 | -37 | 66 | 52 |
| -13 | 51 | 40 | -38 | 67 | 53 |
| -14 | 51 | 41 | -39 | 68 | 53 |
| -15 | 52 | 41 | -40 | 69 | 54 |
| -16 | 52 | 42 | -41 | 70 | 55 |

# Раздел 5.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

# 5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение и обеспечение приростов тепловой нагрузки

# Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение и обеспечение приростов тепловой нагрузки не планируется.

# 5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

На период разработки схемы теплоснабжения строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируется.

# 5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

На период разработки схемы теплоснабжения строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не планируется.

# Раздел 6.

# Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного, резервного и аварийного топлива

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Таблица 6.1 Существующий баланс основного топлива

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (уголь) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход, тонн |  |  |
| Котельная №1 | 986,81 | нет | нет |
| Котельная, № 2 | 903,36 | нет | нет |
| Котельная, № 3 | 599,24 | нет | нет |
| Котельная № 4 | 1638,24 | нет | нет |
| Котельная № 5 | 247,80 | нет | нет |
| Котельная № 6 | 346,48 | нет | нет |
| Котельная № 7 | 125,55 | нет | нет |
| Котельная № 8 | 358,67 | нет | нет |
| ИТОГО: | 5206,15 |  |  |

# Раздел 7

# Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

# 7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.

# Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Волчихинского сельского поселения, т.е. на период до 2023 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Волчихинского сельского поселения.

# Таблица 21 Предложения по величине необходимых инвестиций  в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов в 2021-2023гг.

| № | Наименование инвестиционныхпроектов | Цели | Индикаторы (эффект от реализации) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельного оборудования по котельной№6 | Основные цели инвестиционной программы: | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 Гкал – норма 218,74 кг на 1 Гкал, - факт 253,61 кг на 1 Гкал. Выработка по котельной составляет 1164,088 Гкал. Расход угля при калорийности угля 5100 ккал, калорийный эквивалент 0,7286: - план 349,47 т. натурального топлива - факт 405,2 т. натурального топлива (405,2 т. – 349,47 т.)*3 года = 167,19 т. 167,19 т.*3280 руб./т. = 548 383,20 руб. |
|  |  | -повышение надежности работы котельного оборудования |  |
|  |  | -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями |  |
|  |  | -повышение экологической безопасности |  |
|  |  | Основные задачи инвестиционной программы: |  |
|  |  | -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения, снижение износа и аварийности, |  |
|  |  | -модернизация объектов теплоснабжения |  |
|  |  | с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, |  |
|  |  | -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. |  |
| 2 | Модернизация котельного оборудования по котельной № 7 | Основные цели инвестиционной программы: | За счет уменьшения расхода условного топлива на 1 Гкал – норма 218,74 кг на 1 Гкал, - факт 253,61 кг на 1 Гкал. Выработка по котельной составляет 553,526 Гкал. Расход угля при калорийности угля 5100 ккал, калорийный эквивалент 0,7286: - план 166,18 т. натурального топлива - факт 192,67 т. натурального топлива. (192,67 т. – 166,18 т.)*3 года =26,49 т. 26,49 т.*3280 руб./т.=86887,20 руб. |
|  |  | -повышение надежности работы котельного оборудования |  |
|  |  | -приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствие с действующими нормативными требованиями |  |
|  |  | -повышение экологической безопасности |  |
|  |  | Основные задачи инвестиционной программы: |  |
|  |  | -замена котельного оборудования и модернизация систем теплоснабжения, снижение износа и аварийности, |  |
|  |  | -модернизация объектов теплоснабжения с целью обеспечения существующих потребителей услугами по теплоснабжению в достаточном количестве и надлежащего качества, |  |
|  |  | -снижение уровня загрязняющих веществ в целях улучшения экологической обстановки. |  |
| ИТОГО: | 1905811,20 рублей – за 3 года |
| Экономический эффект | 635 270,40 рубля – за год |

Примечание:  Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

7.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

На период разработки схемы теплоснабжения изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируется.

Раздел 8.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения осуществляет  МУП «Волчихинские коммунальные системы».

В качестве единой теплоснабжающей организации определено МУП «Волчихинские коммунальные системы».

Зона деятельности теплоснабжающей организации МУП «Волчихинские коммунальные системы» охватывает большую часть территории Волчихинского сельского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории с. Волчиха.

# Раздел 9.

# Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

# Перераспределение тепловой нагрузки не планируется, в связи с обособленностью тепловых сетей источников и отсутствием технологических связей.

# Раздел 10.

# Решение по бесхозяйным тепловым сетям

# В Волчихинском сельсовете бесхозяйных тепловых сетей не имеется.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

# Разработка Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления  тепловой энергии для целей  теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения выполнено в соответствии с пунктом 19 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Основной целью разработки главы 1 обосновывающих материалов в схеме теплоснабжения является определение базовых (на момент разработки схемы теплоснабжения) значений целевых показателей эффективности систем теплоснабжения поселения.

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

# Функциональная структура теплоснабжения включает описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними.

# В Волчихинском сельском поселении находится 8 котельных, работающих на твердом топливе, отапливающие жилой фонд, объекты соц. культ быта и прочие объекты.

# На котельных установлено 20 котлов. Предприятие обслуживает 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, изношенность которых составляет 57 %. Установленная мощность котельных составляет 15,42 Гкал/час. Фактическая присоединенная мощность составляет 3,03 Гкал/час. Тепловые потери составляют 21,98 %.

Баланс спроса и предложений по установленным мощностям составляет 15028,34Гкал (подключенная мощность потребителей 3,03 Гкал/час). Котельные созданы для организации бесперебойного снабжения потребителей услугами теплоснабжения, водоснабжения, а также для более эффективного хозяйствования в сфере предоставления коммунальных услуг.

На территории Волчихинского сельского поселения эксплуатируется:

- 8 производственных котельных (в том числе: на твердом топливе – 8 шт.);

- 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Тепловая энергия отпускается потребителям на отопление 100%.

Система теплоснабжения потребителей централизованная, по закрытой схеме.

Тип теплоносителя – горячая вода.

Отопительный период составляет 207 суток.

Основная доля потребления услуг теплоснабжение приходится на группу «Бюджет» - 55,08 %, население – 30,53 %, прочие потребители – 14,4 %

Годовой объем реализации тепловой энергии по всем категориям потребителей составляет 15,02834 тыс. Гкал.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения на данный момент осуществляет МУП «Волчихинские коммунальные системы».

Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения запроектированного индивидуального жилищного фонда в Волчихинском сельском поселении.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

Таблица 1.1 Характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,7286 | 5100 |

Часть 2 Источники тепловой энергии

Структура основного оборудования.

Котельные снабжены следующим оборудованием:

Таблица 1.2 Котельная № 1 ул.Ленина,208к

| № | Марка котла | Дата ввода котла в эксплуатацию | Срок эксплуатации котла | Кол-во часов работы котла в отопительный период | Производительность котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-1,0 | 2018 | 5 лет | 4968 | 0,86 | 67 | 226 |
| 2 | КВр-1,0 | 2019 | 4 года | 4968 | 0,86 | 67 | 230,9 |
| 3 | КВр-1,0 | 2022 | 1 год | 4968 | 0,86 | 67 | 235 |

Котельная оборудована тремя водогрейными котлами марки КВр, общая производительность которых (по данным паспортов котлов) составляет 2,58 Гкал/час. Полная мощность котельной составляет 2,58 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,74 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь).

Таблица 1.3 Котельная № 2  ул.Ленина,63к

| № | Марка котла | Дата ввода котла в эксплуатацию | Срок эксплуатации котла | Кол-во часов работы котла в отопительный период | Производительность котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр 1,0 | 2019 | 4 года | 4968 | 0,86 | 67 | 218,74 |
| 2 | КВр 1,0 | 2020 | 3 года | 4968 | 0,86 | 67 | 218,74 |
| 3 | КВр 0,6 | 1994 | 19 лет | 4968 | 0,52 | 67 | 218,74 |

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр, общая производительность которых (по данным паспортов котлов) составляет 2,24 Гкал/час. Полная мощность котельной составляет 2,24 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,54 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь).

Таблица 1.4 Котельная № 3 ул.Советская,118к

| № | Марка котла | Дата ввода котла в эксплуатацию | Срок эксплуатации котла | Кол-во часов работы котла в отопительный период | Производительность котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм-1,45 | 2017 | 6 лет | 4968 | 1,25 | 67 | 230,1 |
| 2 | КВм-1,45 | 2022 | 1 год | 4968 | 1,25 | 67 | 230,1 |

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки  КВм,  производительность которых (по данным паспортов котлов) составляет 1,25 Гкал/час. Полная мощность котельной составляет 2,49 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,28 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь).

Таблица 1.5 Котельная №4 ул.Кирова,87к

| № | Марка котла | Дата ввода котла в эксплуатацию | Срок эксплуатации котла | Кол-во часов работы котла в отопительный период | Производительность котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм-1,45 | 2017 | 6 лет | 4968 | 1,45 | 67 | 230,3 |
| 2 | КВм-1,45 | 2018 | 5 лет | 4968 | 1,45 | 67 | 229 |
| 3 | КВм-1,45 | 2018 | 5 лет | 4968 | 1,45 | 67 | 230,3 |

Котельная оборудована тремя водогрейными котлами марки КВм, производительностью (по данным паспорта котла) 1,25 Гкал/час.  Полная мощность котельной составляет 3,74 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,82  Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь).

Таблица 1.6 Котельная №5 ул.30 Лет Октября,70 д

| № | Марка котла | Дата ввода котла в эксплуатацию | Срок эксплуатации котла | Кол-во часов работы котла в отопительный период | Производительность котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр 0,8 | 2012 | 11 лет | 4968 | 0,69 | 67 | 218,74 |
| 2 | КВр 0,25 | 2012 | 11 лет | 4968 | 0,21 | 67 | 218,74 |

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр, общая производительность которых (по данным паспортов котлов) составляет 0,9 Гкал/час. Полная мощность котельной составляет 0,9 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,31 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь).

Таблица 1.7 Котельная № 6 ул. Ветеранов ВОВ,79 к

| № | Марка котла | Дата ввода котла в эксплуатацию | Срок эксплуатации котла | Кол-во часов работы котла в отопительный период | Производительность котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр 0,8 | 2019 | 4 года | 4968 | 0,69 | 67 | 218,74 |
| 2 | КВр 0,8 | 2018 | 5 года | 4968 | 0,69 | 67 | 218,74 |

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр, общей производительностью (по данным паспортов котлов) составляет 1,38 Гкал/час. Полная мощность котельной составляет 1,38 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,16 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь).

Таблица 1.8 Котельная № 7 по ул. 1 Мая,80к

| № | Марка котла | Дата ввода котла в эксплуатацию | Срок эксплуатации котла | Кол-во часов работы котла в отопительный период | Производительность котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр -0,8 | 2019 | 4 года | 4968 | 0,69 | 67 | 218,74 |
| 2 | КВр-0,2 | 2004 | 19 лет | 4968 | 0,17 | 67 | 218,74 |

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр, общей производительностью 0,86 Гкал/час . Полная мощность котельной составляет 0,86 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,09 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь).

Таблица 1.9 Котельная № 8 «Мирный»

| № | Марка котла | Дата ввода котла в эксплуатацию | Срок эксплуатации котла | Кол-во часов работы котла в отопительный период | Производительность котла, Гкал./час | КПД котла, % | удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-0,63 | 2004 | 11 лет | 4968 | 0,54 | 67 | 218,74 |
| 2 | КВр-0,8 | 2016 | 7 лет | 4968 | 0,69 | 67 | 218,74 |

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр, общей производительностью (по данным паспортов котлов) 1,23 Гкал/час. Полная мощность котельной составляет 1,23 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,09 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь).

Среднегодовая выработка тепла по данным 2020 года составляет ориентировочно 19021,03 Гкал/год.

Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территориях предприятий.

Размещение котельных представлено в графической части.

Установленная и располагаемая тепловая мощность оборудования

Таблица 1.10 Установленные, располагаемые мощности и присоединенные нагрузки котельных.

| № п.п | Наименование источника тепловой энергии | УТМ, Гкал/ч | РТМ, Гкал/ч | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Отопле ние | Венти ляция | ГВС* |
| 1 | Котельная№1 | 2,58 | 1,84 | 0,74 | 0,74 | - | - |
| 2 | Котельная№2 | 2,24 | 1,70 | 0,54 | 0,54 | - | - |
| 3 | Котельная№3 | 2,49 | 2,21 | 0,28 | 0,28 | - | - |
| 4 | Котельная№4 | 3,74 | 2,92 | 0,82 | 0,82 | - | - |
| 5 | Котельная№5 | 0,90 | 0,59 | 0,31 | 0,31 | - | - |
| 6 | Котельная№6 | 1,38 | 1,22 | 0,16 | 0,16 | - | - |
| 7 | Котельная№7 | 0,86 | 0,77 | 0,09 | 0,09 | - | - |
| 8 | Котельная№8 | 1,23 | 1,14 | 0,09 | 0,09 | - | - |
| 10 | Итого: | 15,42 | 12,39 | 3,03 | 3,03 | - | - |

где - УТМ - "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

РТМ - "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Таблица 1.11  Потребляемая тепловая мощность нетто на собственные и хозяйственные нужды.

| Год | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,852 |
| Хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,21 |

Срок ввода в эксплуатацию оборудования, год последнего освидетельствования, мероприятия по продлению ресурса

В таблицах, представленных ниже, приведены сроки эксплуатации и информация о проведенных капитальных ремонтов котельных агрегатов.

Таблица 1.12  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №1.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-1,0 | 2018 | - | 5 лет |
| 2 | КВр-1,0 | 2019 | - | 4 года |
| 3 | КВр-1,0 | 2022 | - | 1 год |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 3,3 |

Таблица 1.13  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №2.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр 1,0 | 2019 | - | 4 |
| 2 | КВр 1,0 | 2020 | - | 3 |
| 3 | КВр 0,6 | 1994 | - | 19 |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 8,7 |

Таблица 1.14  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №3.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм-1,45 | 2017 | - | 6 |
| 2 | КВм-1,45 | 2022 | - | 1 |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 3,5 |

Таблица 1.15  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №4.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм-1,45 | 2017 | - | 6 |
| 2 | КВм-1,45 | 2018 | - | 5 |
| 3 | КВм-1,45 | 2018 | - | 5 |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 5,3 |

Таблица 1.16 Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №5.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр 0,8 | 2012 | - | 11 |
| 2 | КВр 0,25 | 2012 | - | 11 |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 11 |

Таблица 1.17 Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №6.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр 0,8 | 2019 | - | 4 |
| 2 | КВр 0,8 | 2018 | - | 5 |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 4,5 |

Таблица 1.18  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №7.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр -0,8 | 2019 | 4 года | 4 |
| 2 | КВр-0,2 | 2004 | 19 лет | 19 |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 11,5 |

Таблица 1.19  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №8.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-0,63 | 2004 | - | 11 |
| 2 | КВр-0,8 | 2016 | - | 7 |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 9 |

Анализ таблицы показал, что на котельных 55% котлов эксплуатируются до 10 лет, 45% - свыше 20 лет (выработали свой технический ресурс). Рекомендуется произвести освидетельствование данных котлоагрегатов согласно ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88.

К 2029 году необходимо провести дополнительно мероприятия (капитальный ремонт, техническое освидетельствование, замена котлоагрегатов).

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется централизованно непосредственно на котельной. Метод регулирования качественный. Схема присоединения систем отопления всех потребителей зависимая. Фактический температурный график отпуска тепла в тепловую сеть из котельной  70/55 ºС.

Отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. в наличии имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек, в сеть добавляется вода от водопроводной сети.

Среднегодовая загрузка оборудования

В таблице 1.20 представлены данные о загрузке котлов в отопительный период.

Таблица 1.20 Загрузка котлов на котельных предприятия

| Тип котлов | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Котельная по адресу: ул. Ленина, 208 к |
| КВр 1,0 | 47,91 | 52,34 | 37,47 | 21,16 |  |  |  |  |  | 20,60 | 34,56 | 47,65 | 37,66 |
| КВр 1,0 | 47,91 | 52,34 | 21,16 | 21,16 |  |  |  |  |  | 20,60 | 34,56 | 47,65 | 37,66 |
| КВр 1,0 | 47,94 | 52,34 | 37,47 | 21,51 |  |  |  |  |  | 20,60 | 34,56 | 47,69 | 37,68 |
| Котельная по адресу: ул. Ленина, 63 к |
| КВр 1,0 | 71,10 | 77,68 | 55,61 | 31,40 |  |  |  |  |  | 30,58 | 51,29 | 70,73 | 41,92 |
| КВр 1,0 | 53,32 | 58,26 | 41,71 | 23,55 |  |  |  |  |  | 22,93 | 38,47 | 53,04 | 41,92 |
| КВр 0,6 | 53,32 | 58,26 | 41,71 | 23,55 |  |  |  |  |  | 22,93 | 38,47 | 53,04 | 41,92 |
| Котельная по адресу: ул. Советская, 118 к |
| КВм1,45 | 32,29 | 35,29 | 25,26 | 14,26 |  |  |  |  |  | 13,89 | 23,30 | 58,23 | 25,39 |
| КВм1,45 | 32,29 | 35,29 | 25,26 | 14,26 |  |  |  |  |  | 13,89 | 23,30 | 58,23 | 25,39 |
| Котельная по адресу: ул. Кирова, 87 к |
| КВм1,45 | 44,02 | 48,09 | 34,43 | 19,44 |  |  |  |  |  | 18,93 | 31,75 | 43,78 | 34,60 |
| КВм1,45 | 44,01 | 48,09 | 34,43 | 19,44 |  |  |  |  |  | 18,93 | 31,89 | 43,78 | 34,60 |
| КВм1,45 | 44,02 | 48,09 | 34,43 | 19,44 |  |  |  |  |  | 18,93 | 31,75 | 43,78 | 34,60 |
| Котельная по адресу: ул. 30 Лет Октября,70 к |
| КВр 0,8 | 40,62 | 44,38 | 31,77 | 17,94 |  |  |  |  |  | 17,47 | 29,31 | 40,41 | 31,93 |
| КВр 0,25 | 40,62 | 44,38 | 31,77 | 17,94 |  |  |  |  |  | 17,47 | 29,31 | 40,41 | 31,93 |
| Котельная по адресу: ул. Ветеранов В.О.В., 79 к |
| КВр 0,8 | 23,66 | 25,85 | 18,50 | 10,45 |  |  |  |  |  | 10,17 | 24,32 | 23,42 | 18,60 |
| КВр 0,8 | 23,66 | 25,85 | 18,50 | 10,45 |  |  |  |  |  | 10,17 | 24,32 | 23,42 | 18,60 |
| Котельная по адресу: ул. 1 Мая, 80к |
| КВ 0,8 | 11,81 | 12,90 | 9,24 | 5,22 |  |  |  |  |  | 5,08 | 8,52 | 11,75 | 9,28 |
| КВ 0,2 | 12,38 | 13,65 | 9,67 | 5,35 |  |  |  |  |  | 5,18 | 8,90 | 12,08 | 9,28 |
| Котельная по адресу: п. Мирный, 2к |
| КВ 0,8 | 19,73 | 21,56 | 15,43 | 8,72 |  |  |  |  |  | 8,49 | 14,24 | 19,63 | 15,51 |
| КВ 0,63 | 19,73 | 21,56 | 15,43 | 8,72 |  |  |  |  |  | 16,97 | 14,24 | 19,63 | 15,51 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Основным способом учета тепла отпущенного в тепловые сети является расчетный способ. Приборы учета на выработку и отпуск тепла в сеть на шести котельных не установлены.

Оценка топливной экономичности работы котельной

Для оценки топливной экономичности работы котельной были получены следующие данные:

Расчетное средневзвешенное значение КПД брутто котельных;

Расчетное значение КПД котельной за минусом собственных нужд.

Таблица 1.21 Потребление топлива и отпуск тепловой энергии

| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменный уголь, т | н/д | н/д | н/д | н/д | 5759,29 |
| Выработано тепловой энергии Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 19183,6115 |
| Отпущено тепловой энергии Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | 15028,34 |

На основании указанных выше исходных данных были рассчитаны значения удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии (соответствует КПД брутто расчетному), удельных расходов на отпуск тепловой энергии (соответствует КПД нетто расчетному) и фактических удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии за 2020 г. (на основании данных о потреблении топлива и отпуске тепловой энергии).

Удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, УРУТ на отпуск тепловой энергии, удельные расходы электроэнергии теплоносителя на отпуск тепловой энергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной вычислен по формуле

Ку=Nвыр/Nmax,

Где Nвыр, Nmax – тепловая производительность котельной в текущем году Гкал, максимально возможная производительность котельной Гкал.

Таблица 1.22 Целевые показатели котельной №1

| Величина | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н\д | н\д | н\д | 2,4 | 2,4 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | 2,4 | 2,4 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,02 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н\д | н\д | н\д | 2 | 3 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 230,69 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 230,69 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 144,494 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,32 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 230,63 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 17,33 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,134 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 37,66 |

н/д*-нет данных

Таблица 1.23 Целевые показатели котельной №2

| Величина | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,6 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,6 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,02 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 13 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,033 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,12 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 37,40 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,150 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 41,92 |

н/д*-нет данных

Таблица 1.24 Целевые показатели котельной №3

| Величина | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,45 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,45 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,17 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 230,1 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 230,1 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,025 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,25 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 230,1 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 75,81 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,164 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 25,39 |

н/д*-нет данных

Таблица 1.25 Целевые показатели котельной №4

| Величина | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,90 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,90 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,10 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 229,55 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 229,55 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,047 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,68 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 229,55 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 53,80 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,06 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 34,60 |

н/д*-нет данных

Таблица 1.26 Целевые показатели котельной №5

| Величина | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,06 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 13 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0157 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,10 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 23,54 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,157 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 31,03 |

н/д*-нет данных

Таблица 1.27 Целевые показатели котельной №6

| Величина | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,26 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,26 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,45 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 28 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0073 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,25 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 24,37 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,17 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 18,60 |

н/д*-нет данных

Таблица 1.28 Целевые показатели котельной №7

| Величина | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,63 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 27 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0084 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 8,2 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 45,60 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,36 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 9,28 |

н/д*-нет данных

Таблица 1.29 Целевые показатели котельной №8

| Величина | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,55 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 16 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0063 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,55 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 39,47 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,270 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 15,51 |

н/д*-нет данных

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источнике тепловой энергии

| Наименование источников теплоснабжения | 2022 г | 2021 г | 2020 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 1 | 1 | 0 |
| Котельная № 2 | 5 | 9 | 3 |
| Котельная № 3 | 0 | 1 | 2 |
| Котельная № 4 | 1 | 4 | 3 |
| Котельная № 5 | 1 | 0 | 1 |
| Котельная № 6 | 0 | 0 | 2 |
| Котельная № 7 | 0 | 1 | 1 |
| Котельная № 8 | 1 | 0 | 2 |
| Итого | 9 | 16 | 14 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования  источника тепловой энергии не выдавалось.

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии до потребителей

Тепловые сети от котельных обслуживаются МУП «Волчихинские КС». Суммарная протяжность трубопроводов водяных тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет – 10609,5 км.  Система теплоснабжения от котельной двухтрубная, закрытая. Системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без снижения потенциала тепла сетевой воды.

Схемы тепловых сетей

Схемы тепловых сетей источников тепловой энергии приведены в приложении к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения

Параметры тепловых сетей

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная:

[м2/Гкал/ч],

Где: - присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч

М – материальная характеристика сети, м2

М=

Где:li- длина i-го участка трубопровода тепловой сети, м

di- диаметр i-го участка трубопровода тепловой сети, м

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при передаче (транспорте) потепловым сетями и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением удельной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч.

Тепловые сети проложены надземным и подземным способами. Надземные теплопроводы проложены на низких отдельно стоящих опорах, подземные теплопроводы проложены в непроходных каналах и бесканально. Каналы изготовлены из унифицированных сборных железобетонных деталей.  Диаметр распределительных водяных тепловых сетей 20 –273 мм.

Таблица 1.30 Общая характеристика тепловых сетей

| Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Тип теплоносителя, его параметры | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Материальная характеристика сети, м2 | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика сети,м2/Гкал/ч | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | отопительный период | летний период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| Тепловые сети Котельная №1 | МУП «Волчихинские КС» | вода 70/55ºС | 4323 | 0,0744 | 321,5 | 1,5914 | 202,02 | 19,89 | - |
| Тепловые сети Котельная №2 |  | вода 70/55ºС | 3304 | 0,0744 | 245,7 | 1,1494 | 213,76 | 16,45 | - |
| Тепловые сети Котельная №3 |  | вода 70/55ºС | 2164 | 0,0721 | 156,0 | 0,596 | 261,74 | 8,59 | - |
| Тепловые сети Котельная №4 |  | вода 70/55ºС | 4398 | 0,0782 | 344,1 | 1,754 | 196,18 | 25,39 | - |
| Тепловые сети Котельная №5 |  | вода 70/55ºС | 1536 | 0,0525 | 80,7 | 0,673 | 119,91 | 2,88 | - |
| Тепловые сети Котельная №6 |  | вода 70/55ºС | 2391 | 0,0679 | 162,3 | 0,3354 | 483,90 | 9,48 | - |
| Тепловые сети Котельная №7 |  | вода 70/55ºС | 2200 | 0,1358 | 298,8 | 0,1967 | 1823,06 | 34,28 | - |
| Тепловые сети Котельная №8 |  | вода 70/55ºС | 410 | 0,0570 | 23,4 | 0,1864 | 125,53 | 0,805 | - |
| Итого | 20726 | 0,0788 | 1632,5 | 6,4495 | 253,12 | 117,77 | - |

Таблица 1.31 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №1

| Наружный диаметр трубопроводов, мм | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 36 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 32 | 126 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 40 | 523 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 57 | 1674 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 76 | 242 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 89 | 348 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 108 | 874 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 108 | 500 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| Итого | 4323 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.32 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №2

| Наружный диаметр трубопроводов, мм | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 100 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 25 | 48 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 32 | 314 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 40 | 240 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 57 | 1080 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 76 |  |  |  |  |  |  | 70/55 |
| 89 | 678 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 108 | 496 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 108 | 180 | мин. вата, стеклоткань | надземная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 159 | 120 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 159 | 48 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| Итого | 3304 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.33 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №3

| Наружный диаметр трубопроводов, мм | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 20 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 32 | 210 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 1065 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 76 | 395 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 89 | 100 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 108 | 294 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 219 | 30 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 219 | 50 | мин. вата, стеклоткань | канальная |  |  |  | 70/55 |
| Итого | 2164 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.34 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №4

| Наружный диаметр трубопроводов, мм | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 120 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 25 | 10 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 32 | 374 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 40 | 238 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 57 | 1210 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 57 | 264 | мин. вата, стеклоткань | надземная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 76 | 714 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 89 | 562 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 108 | 266 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 159 | 272 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 159 | 368 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| Итого | 4398 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.35 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №5

| Наружный диаметр трубопроводов, м | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 290 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 57 | 24 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 63 | 158 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 63 | 196 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 76 | 190 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 89 | 32 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 133 | 156 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 159 | 4 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| Итого | 1050 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.36 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №6

| Наружный диаметр трубопроводов, мм | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 47 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 25 | 103 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 32 | 267 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 32 | 150 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 40 | 288 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 57 | 1214 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 322 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| Итого | 2391 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.37 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №7

| Наружный диаметр трубопроводов, мм | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25 | 132 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление |  | 70/55 |
| 57 | 142 | пенополистирол | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 57 | 164 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление |  | 70/55 |
| 108 | 16 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| Итого | 454 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.38 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №8

| Наружный диаметр трубопроводов, мм | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 170 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 57 | 240 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 410 | - | - | - | - | - | - |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На трубопроводах, проложенных как надземным, так и подземным способом, в каналах установлена необходимая стальная запорная арматура для дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Секционирующей и регулирующей  арматуры на тепловых сетях не установлено.

Описание графиков регулирования отпуска тепла (температурные режимы) в тепловые сети

В системе централизованного теплоснабжения предусмотрено качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Проектный температурный график отпуска тепла в тепловые сети 95-70º С.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические карты на предприятии отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности за последние 5 лет

Данные не предоставлены.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Данные не предоставлены (данные о проведении диагностики, испытании, ремонта трубопроводов тепловых сетей)

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

Потери и затраты тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях определяются на основании данных, предоставленных теплосетевыми организациями. Согласно полученной информации основным методом определения потерь и затрат являются расчеты, которые проводятся в соответствии с «Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России № 325 от 30.12.2008.

Фактические тепловые потери в тепловых сетях не определяются в связи с отсутствием приборов учета отпуска тепловой энергии в сеть.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По состоянию на 2022 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети МУП «Волчихинские КС» не выдавались.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям и графика регулирования отпуска

Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме без снижения потенциала воды при переходе из тепловых сетей в местные системы теплопотребления.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и планы по их установке

Приборы учета отпуска тепловой энергии в сеть не установлены.

Описание диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации

Централизованная диспетчерская служба в теплоснабжающей организации отсутствует.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления не предусмотрена.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Часть 4

Зоны действия источников тепловой энергии

Источником тепловой энергии сельсовета Волчихинского сельского поселения  являются 8 водогрейных котельных, которые расположены на территории поселения.

Таблица 1.39 Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой

| №п/п | Наименование котельных | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | с. Волчиха, ул. Ленина, 208 к |
| 2 | Котельная №2 | с. Волчиха, ул. Ленина, 63 к |
| 3 | Котельная №3 | с. Волчиха, ул. Советская,118 к |
| 4 | Котельная №4 | с. Волчиха, ул. Кирова, 87 к |
| 5 | Котельная №5 | с. Волчиха, ул. 30 лет Октября,70 д |
| 6 | Котельная №6 | с. Волчиха, ул. Ветеранов ВОВ, 79 к |
| 7 | Котельная №7 | с. Волчиха, ул. 1Мая, 80 к |
| 8 | Котельная №8 | с. Волчиха, ул. п. Мирный, 2 к |

# Определение радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки  к  данной  системе  теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия  источника  тепловой  энергии  приводит  к  возрастанию  затрат  на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты,	которые	позволили	уточнитьимеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

Где: R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H-потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб/Гкал/ч;

s-удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B-среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П - теплоплотность района, Гкал/чкм2;

Δτ-расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ºС;

φ-поправочный коэффициент, принимаемый равным 1 для котельных.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения котельной приводятся в таблице 1.40

Таблица 1.40 Эффективный радиус теплоснабжения котельной (в разработке)

| Параметр | Ед. изм. | Котельная №1 |
| --- | --- | --- |
| Площадь зоны действия источника | км2 |  |
| Количество абонентов в зоне действия источника | шт |  |
| Суммарная присоединенная нагрузка всех потребителей | Гкал/ч |  |
| Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главноймагистрали (Фактический радиус теплоснабжения) | м |  |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе | оС |  |
| Расчетная температура в обратном трубопроводе | оС |  |
| Потери давления в тепловой сети | м.вод.ст. |  |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км |  |
| Фактический радиус теплоснабжения | км |  |

Ввиду того, что при определении необходимой валовой выручки,  учитывались расчётные величины (не фактические, определяемые путём испытаний по утверждённым методикам в соответствии с ПТЭ тепловых энергоустановок)  нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и затрат электрической энергии на передачу тепловой энергии,  целесообразно откорректировать величину радиуса эффективного теплоснабжения при очередной актуализации схемы теплоснабжения, после освидетельствования тепловых энергоустановок в соответствии Письмом Министерства регионального развития РФ от 26 апреля 2012 г. № 9905-АП/14.

О Методических рекомендациях по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем проведения освидетельствования и разработки     энергетических характеристик тепловых сетей по следующим показателям: тепловые потери, потери теплоносителя, удельный расход электроэнергии на транспорт теплоносителя, максимальный и среднечасовой расход сетевой воды, разность температур в подающем и обратном трубопроводах.

Часть 5

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии по районам территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения и фактических объемах потребления тепловой энергии при наличии приборов учета тепловой энергии.

Таблица 1.41 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

Котельной №1

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Всего | Потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на отопление | ГВС | Вентиляция |  |  |
| Котельная №1 |
| Бюджетные потребители по приборам учета | 601,04 |
| КГБОУ "Волчихинский детский дом" | 6806,9 | 0,1336 | - | - | 0,1336 | 309,73 |
| КГБСУСО «Волчихинский дом – интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов» | 4791 | 0,0780 | - | - | 0,0780 | 180,82 |
| ФГКУ Управление вневедомственной охраны | 627 | 0,0155 | - | - | 0,0155 | 35,84 |
| МРИ ФНС №8 по Алтайскому краю | 1134,4 | 0,0046 | - | - | 0,0046 | 10,63 |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю | 180 | 0,0130 | - | - | 0,0130 | 30,2 |
| Росреестр | 346,68 | 0,0035 | - | - | 0,0035 | 8,04 |
| Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю | 698 | 0,0111 | - | - | 0,0111 | 25,78 |
| Бюджетные потребители по договорам теплоснабжения | 1053,85 |
| МКДОУ "Волчихинский детский сад №3 | 4704 | 0,1497 | - | - | 0,1497 | 347,1 |
| КГБОУ "Волчихинский детский дом" | 699 | 0,0315 | - | - | 0,0315 | 73,04 |
| Администрация Волчихинского сельсовета | 573 | 0,0949 | - | - | 0,0949 | 220,09 |
| ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ" | 363,65 | 0,0191 | - | - | 0,0191 | 44,18 |
| МАУ "Редакция газеты "НАШИ ВЕСТИ" | 2153 | 0,0203 | - | - | 0,0203 | 47,03 |
| Филиал ФСС | 71,23 | 0,0017 | - | - | 0,0017 | 4,03 |
| ДЮСШ | 4473 | 0,0853 | - | - | 0,0853 | 197,71 |
| УПФ РФ в Волчихинском районе Алтайского края | 1508 | 0,0520 | - | - | 0,0520 | 120,67 |
| Прочие потребители по приборам учета | 391,81 |
| ОАО "Кулундаконсервмолоко" | 388 | 0,0114 | - | - | 0,0114 | 26,44 |
| ИП Тютюнникова Е. И. | 372 | 0,0120 | - | - | 0,0120 | 27,93 |
| ИП Макарьев С. А. | 1733 | 0,0110 | - | - | 0,0110 | 25,46 |
| ИП Панасовский В. И. | 1733 | 0,0146 | - | - | 0,0146 | 33,85 |
| ИП Шишаев Р. Ю. | 87,745 | 0,0037 | - | - | 0,0037 | 8,52 |
| КФХ Балаков А. А. | 1051,05 | 0,0194 | - | - | 0,0194 | 44,88 |
| ИП Набиев Л. М. | 1340 | 0,0076 | - | - | 0,0076 | 17,61 |
| ИП Пелюх Н.А. | 826,54 | 0,0118 | - | - | 0,0118 | 27,45 |
| ИП Рожков С. Б. | 2469,873 | 0,0236 | - | - | 0,0236 | 54,8 |
| ИП Попов М. Б. | 2370,98 | 0,0236 | - | - | 0,0236 | 54,72 |
| ТД Аникс | 4301 | 0,0225 | - | - | 0,0225 | 52,18 |
| ИП Прилуцкая Е. П. | 432,32 | 0,0078 | - | - | 0,0078 | 17,97 |
| Прочие потребители по договорам теплоснабжения | 619,25 |
| ИП Захарова С. В. | 47,67 | 0,0026 | - | - | 0,0026 | 5,99 |
| ИП Кархоткина | 826,54 | 0,0189 | - | - | 0,0189 | 43,89 |
| АКГУП "Аптеки Алтая" | 527 | 0,0196 | - | - | 0,0196 | 45,55 |
| ОАО "Волчихинское АТП" | 607,05 | 0,0297 | - | - | 0,0297 | 68,92 |
| ИП Шерстюк Л. И. | 325,5 | 0,0124 | - | - | 0,0124 | 28,83 |
| Аллерборн Р. А. | 519,79 | 0,0085 | - | - | 0,0085 | 19,72 |
| ИП Вишник Г. Г. | 82,27 | 0,0042 | - | - | 0,0042 | 9,77 |
| ИП Попов Н. И. | 300 | 0,0115 | - | - | 0,0115 | 26,74 |
| ИП Буланов В. В. | 80,19 | 0,0029 | - | - | 0,0029 | 6,82 |
| ИП Остапенко А. М. | 137,2 | 0,0038 | - | - | 0,0038 | 8,88 |
| Грибанов В. С. | 895,74 | 0,0142 | - | - | 0,0142 | 32,87 |
| СКПК "Аврора" | 113,75 | 0,0032 | - | - | 0,0032 | 7,36 |
| ИП Фисенко А. Н. | 174,81 | 0,0032 | - | - | 0,0032 | 7,52 |
| ИП Гусейнов С. Б. | 223,44 | 0,0101 | - | - | 0,0101 | 23,42 |
| ООО "Презент" | 480 | 0,0358 | - | - | 0,0358 | 82,92 |
| ООО "Ариадна" | 63 | 0,0020 | - | - | 0,0020 | 4,58 |
| ООО"СибирьИнвест" | 63 | 0,0013 | - | - | 0,0013 | 2,93 |
| Кляен | 35 | 0,0010 | - | - | 0,0010 | 2,26 |
| МУП "Архигея" | 223,3 | 0,0020 | - | - | 0,0020 | 4,54 |
| ИП Ковалева Л. М. | 1592,85 | 0,0011 | - | - | 0,0011 | 2,61 |
| ИП Кузьмина Н. В. | 66,5 | 0,0021 | - | - | 0,0021 | 4,83 |
| ИП Ямщикова Т. П. | 28 | 0,0008 | - | - | 0,0008 | 1,81 |
| ИП Бобылева Л. Н. | 60 | 0,0028 | - | - | 0,0028 | 6,56 |
| ИП Малахов Е.В. | 55,2 | 0,0029 | - | - | 0,0029 | 6,68 |
| ИП Шелудченко Л. А. | 49,87 | 0,0027 | - | - | 0,0027 | 6,26 |
| ИП Клементьева Л. Г. | 80,19 | 0,0014 | - | - | 0,0014 | 3,27 |
| ИП Ведяпин А. В. | 51,68 | 0,0042 | - | - | 0,0042 | 9,82 |
| ИП Вдовыдченко Е. А. | 38,42 | 0,0020 | - | - | 0,0020 | 4,56 |
| ИП Бубликов В. В. | 372,36 | 0,0150 | - | - | 0,0150 | 34,85 |
| ИП Лаптев А. А. | 77 | 0,0042 | - | - | 0,0042 | 9,69 |
| ИП Зименс З. В. | 89,1 | 0,0046 | - | - | 0,0046 | 10,59 |
| ИП Зименс Н. И. | 89,1 | 0,0018 | - | - | 0,0018 | 4,06 |
| ИП Шуваева Н. Н. | 65,83 | 0,0034 | - | - | 0,0034 | 7,82 |
| ИП Аскеров Ш. И. О. | 401 | 0,0145 | - | - | 0,0145 | 33,57 |
| ИП Гулиев С. С. | 174,81 | 0,0050 | - | - | 0,0050 | 11,53 |
| ИП Харлов А. Ю. | 298,4 | 0,0117 | - | - | 0,0117 | 27,23 |
| Население по приборам учета | 449,057 |
| ул. Ленина, д. 206 | 734,2 | 0,0583 | - | - | 0,0583 | 135,238 |
| ул. Ленина, д. 81 | 1245,03 | 0,0769 | - | - | 0,0769 | 178,315 |
| ул. Ленина, д. 83 | 543,6 | 0,0442 | - | - | 0,0442 | 102,402 |
| ул. Ленина, д. 210а | 88 | 0,0143 | - | - | 0,0143 | 33,102 |
| Население по нормативу потребления | 574,5 |
| ул. Ленина, д. 208 | 678,3 | 0,0955 | - | - | 0,0955 | 221,4 |
| ул. Ленина, д. 210а | 486,52 | 0,0685 | - | - | 0,0685 | 158,8 |
| ул. Гагарина, д. 1 | 161,46 | 0,0227 | - | - | 0,0227 | 52,7 |
| ул. Гагарина, д. 7 | 107,54 | 0,0151 | - | - | 0,0151 | 35,1 |
| ул. Гагарина, д. 38а | 122,86 | 0,0173 | - | - | 0,0173 | 40,1 |
| ул. Гагарина, д. 5 | 53,31 | 0,0075 | - | - | 0,0075 | 17,4 |
| ул. Гагарина, д. 2а | 93,44 | 0,0132 | - | - | 0,0132 | 30,5 |
| ул. Калинина, д. 2 | 56,68 | 0,0080 | - | - | 0,0080 | 18,5 |
| Бюджетные потребители | 29128,855 | 0,7138 | - | - | 0,7138 | 1654,89 |
| Прочие потребители | 26421,068 | 0,4361 | - | - | 0,4361 | 1011,06 |
| Население | 4370,94 | 0,4415 | - | - | 0,4415 | 1023,557 |
| Итого по Котельной №1 | 59920,863 | 1,5914 | - | - | 1,5914 | 3689,507 |

Таблица 1.42 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №2

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Всего | Потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на отопление | ГВС | Вентиляция |  |  |
| Котельная №2 |
| Бюджетные потребители по приборам учета | 1924,27 |
| МКОУ «Волчихинская средняя школа №1» | 4165 | 0,1613 | - | - | 0,1613 | 374,05 |
| МКДОУ "Волчихинский детский сад №3 | 2467,54 | 0,0566 | - | - | 0,0566 | 131,26 |
| КГБУЗ «Волчихинская центральная районная больница» | 24765 | 0,6121 | - | - | 0,6121 | 1418,96 |
| Бюджетные потребители по договорам теплоснабжения | 441,2 |
| МКОУ «Волчихинская средняя школа №1» | 10267 | 0,1903 | - | - | 0,1903 | 441,2 |
| Население по приборам учета | 140,47 |
| ул. Титова, д. 38 | 682,3 | 0,0606 | - | - | 0,0606 | 140,47 |
| Население по нормативу потребления | 158,8 |
| ул. Ленина, д. 162 | 312,8 | 0,0440 | - | - | 0,0440 | 102,1 |
| ул. Титова, д. 40 | 69,85 | 0,0098 | - | - | 0,0098 | 22,8 |
| ул. Титова, д. 42 | 67,1 | 0,0094 | - | - | 0,0094 | 21,9 |
| ул. Титова, д. 30 | 36,76 | 0,0052 | - | - | 0,0052 | 12 |
| Бюджетные потребители | 41664,54 | 1,0203 | - | - | 1,0203 | 2365,47 |
| Прочие потребители | 0 | 0,0000 | - | - | 0,0000 | 0 |
| Население | 1168,81 | 0,1291 | - | - | 0,1291 | 299,27 |
| Итого по Котельной №2 | 42833,35 | 1,1494 | - | - | 1,1494 | 2664,74 |

Таблица 1.43 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №3

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Всего | Потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на отопление | ГВС | Вентиляция |  |  |
| Котельная №3 |
| Бюджетные потребители по приборам учета | 470,54 |
| МКОУ «Волчихинская средняя школа №2» | 24150 | 0,1413 | - | - | 0,1413 | 327,62 |
| МКДОУ «Волчихинский детский сад №2» | 3713 | 0,0616 | - | - | 0,0616 | 142,92 |
| Бюджетные потребители по договорам теплоснабжения | 532,89 |
| МКОУ «Волчихинская средняя школа №2» | 3299 | 0,2299 | - | - | 0,2299 | 532,89 |
| Прочие потребители по приборам учета | 140,6 |
| ОАО "Сбербанк России" | 1306,46 | 0,0606 | - | - | 0,0606 | 140,6 |
| Прочие потребители по договорам теплоснабжения | 24,04 |
| ОАО "Сбербанк России" | 653 | 0,0104 | - | - | 0,0104 | 24,04 |
| Население по нормативу потребления | 213,6 |
| пер. Школьный, д. 1 | 203,74 | 0,0287 | - | - | 0,0287 | 66,5 |
| пер. Школьный, д. 3 | 170,34 | 0,0240 | - | - | 0,0240 | 55,6 |
| ул. Буденого, д. 22 | 138,48 | 0,0195 | - | - | 0,0195 | 45,2 |
| ул. Буденого, д. 20а | 141,85 | 0,0200 | - | - | 0,0200 | 46,3 |
| Бюджетные потребители | 31162 | 0,4328 | - | - | 0,4328 | 1003,43 |
| Прочие потребители | 1959,46 | 0,0710 | - | - | 0,0710 | 164,64 |
| Население | 654,41 | 0,0921 | - | - | 0,0921 | 213,6 |
| Итого по Котельной №3 | 33775,87 | 0,5960 | - | - | 0,5960 | 1381,67 |

Таблица 1.44 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №4

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Всего | Потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на отопление | ГВС | Вентиляция |  |  |
| Котельная №4 |
| Бюджетные потребители по приборам учета | 1761,76 |
| УФК по Алтайскому краю | 2225 | 0,0274 | - | - | 0,0274 | 63,41 |
| КГБПОУ СПО «Волчихинский политехнический колледж» | 21791,3 | 0,5611 | - | - | 0,5611 | 1300,84 |
| МАУ "Редакция газеты "НАШИ ВЕСТИ" | 78 | 0,0236 | - | - | 0,0236 | 54,63 |
| МКУК "Волчихинскаямежпоселенческая модельная библиотека" | 2827 | 0,0164 | - | - | 0,0164 | 38,09 |
| Территориальный орган Федеральнойслужбы государственной статистики по Алтайскому краю | 380,5 | 0,0049 | - | - | 0,0049 | 11,34 |
| КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Михайловского района» | 117 | 0,0053 | - | - | 0,0053 | 12,22 |
| Прокуратура Алтайского края | 974 | 0,0084 |  |  | 0,0084 | 19,48 |
| МУКОУ ДОД «Волчихинская детская школа искусств» | 4124 | 0,1113 |  |  | 0,1113 | 258,07 |
| Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю | 114,45 | 0,0016 |  |  | 0,0016 | 3,68 |
| Бюджетные потребители по договорам теплоснабжения | 595,26 |
| Администрация Волчихинского района | 5029 | 0,1935 | - | - | 0,1935 | 448,53 |
| Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" | 802 | 0,0351 | - | - | 0,0351 | 81,27 |
| Администрация Волчихинского района | 400 | 0,0220 | - | - | 0,0220 | 50,94 |
| КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Михайловского района» | 233 | 0,0063 | - | - | 0,0063 | 14,52 |
| Прочие потребители по приборам учета | 144,76 |
| ИП Горбова О. Г. | 380 | 0,0146 | - | - | 0,0146 | 33,96 |
| ИП Калашников В. В. | 140 | 0,0066 | - | - | 0,0066 | 15,26 |
| Глава КФХ Балаков А. А. | 3377,3 | 0,0153 | - | - | 0,0153 | 35,51 |
| ИП Горохов | 2247 | 0,0070 | - | - | 0,0070 | 16,18 |
| ИП Журавлёв В. В. | 733 | 0,0189 | - | - | 0,0189 | 43,85 |
| Прочие потребители по договорам теплоснабжения | 35,6 |
| ИП Колепп И. В. | 115,89 | 0,0059 | - | - | 0,0059 | 13,77 |
| КФХ Горбов Д. Д. | 161 | 0,0005 | - | - | 0,0005 | 1,09 |
| Грибанов В. С. | 223 | 0,0089 | - | - | 0,0089 | 20,74 |
| Население по приборам учета | 979,602 |
| ул. Матросова, д.19 | 374,6 | 0,0332 | - | - | 0,0332 | 76,864 |
| ул. Ворошилова, д. 4 | 705,3 | 0,0445 | - | - | 0,0445 | 103,123 |
| ул. Кирова, д. 62 | 732,1 | 0,0477 | - | - | 0,0477 | 110,556 |
| ул. Матросова, д. 17 | 476,2 | 0,0410 | - | - | 0,0410 | 95,14 |
| ул. Кирова, д. 64 | 701,9 | 0,0432 | - | - | 0,0432 | 100,25 |
| ул. Кирова, д. 44 | 873,13 | 0,0926 | - | - | 0,0926 | 214,731 |
| ул. Кирова, д. 103 | 727,9 | 0,0438 | - | - | 0,0438 | 101,503 |
| ул. Кирова, д. 50 | 702,5 | 0,0513 | - | - | 0,0513 | 118,84 |
| ул. Матросова, д. 3 | 183,2 | 0,0253 | - | - | 0,0253 | 58,595 |
| Население по нормативу потребления | 549,485 |
| ул. Кирова, д. 32а | 505,5 | 0,0712 | - | - | 0,0712 | 164,995 |
| ул. Кирова, д. 85 | 93,14 | 0,0131 | - | - | 0,0131 | 30,4 |
| ул. Матросова, д. 5 | 212,9 | 0,0300 | - | - | 0,0300 | 69,49 |
| ул. Матросова, д. 9 | 719,06 | 0,1012 | - | - | 0,1012 | 234,7 |
| ул. Ворошилова, д. 6 | 152,9 | 0,0215 | - | - | 0,0215 | 49,9 |
| Бюджетные потребители | 39095,25 | 1,0167 | - | - | 1,0167 | 2357,02 |
| Прочие потребители | 7377,19 | 0,0778 | - | - | 0,0778 | 180,36 |
| Население | 7160,33 | 0,6596 | - | - | 0,6596 | 1529,087 |
| Итого по Котельной №4 | 53632,77 | 1,7540 | - | - | 1,7540 | 4066,467 |

Таблица 1.45 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №5

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Всего | Потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на отопление | ГВС | Вентиляция |  |  |
| Котельная №5 |
| Бюджетные потребители по приборам учета | 109,99 |
| Управление социальной защиты населения по Волчихинскому району | 900,45 | 0,0336 | - | - | 0,0336 | 77,87 |
| ФКУ "Уголовно-иполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю" | 270,72 | 0,0035 | - | - | 0,0035 | 8,00 |
| МКУК «Районный историко-краеведческий музей им.В.М.Комарова» | 1939 | 0,0104 | - | - | 0,0104 | 24,12 |
| Бюджетные потребители по договорам теплоснабжения | 534,3 |
| МКОУДОД «Волчихинский ДУМ» | 5657 | 0,0728 | - | - | 0,0728 | 168,86 |
| Филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Алтайскому краю | 1753 | 0,0605 | - | - | 0,0605 | 140,21 |
| ОМВД РФ по Волчихинскому району | 310 | 0,0046 | - | - | 0,0046 | 10,77 |
| Администрация Волчихинского сельсовета (МУК "Волчихинский ДК") | 4079 | 0,0628 | - | - | 0,0628 | 145,57 |
| ФГУП "Почта России" | 620 | 0,0196 | - | - | 0,0196 | 45,34 |
| ФГКУ «4 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю» | 870 | 0,0102 | - | - | 0,0102 | 23,55 |
| Прочие потребители по приборам учета | 373,08 |
| ОАО "Ростелеком" | 1813,37 | 0,1553 | - | - | 0,1553 | 360,13 |
| ОАО "Россельхозбанк" | 423,02 | 0,0056 | - | - | 0,0056 | 12,95 |
| Прочие потребители по договорам теплоснабжения | 294,42 |
| ООО "РЭУ" | 262,8 | 0,1010 | - | - | 0,1010 | 234,23 |
| ВСКПК "Сельский" | 240,5 | 0,0158 | - | - | 0,0158 | 36,56 |
| ИП Бабенко Е. Г. | 245 | 0,0102 | - | - | 0,0102 | 23,63 |
| Население по нормативу потребления | 248,4 |
| ул. Крупская, д. 1 | 361,21 | 0,0509 | - | - | 0,0509 | 117,9 |
| ул. Крупская, д. 1а | 130,82 | 0,0184 | - | - | 0,0184 | 42,7 |
| ул. Крупская, д. 1б | 187,2 | 0,0264 | - | - | 0,0264 | 61,1 |
| ул. Крупская, д. 21 | 81,8 | 0,0115 | - | - | 0,0115 | 26,7 |
| Бюджетные потребители | 16399,17 | 0,2779 | - | - | 0,2779 | 644,29 |
| Прочие потребители | 2984,69 | 0,2879 | - | - | 0,2879 | 667,5 |
| Население | 761,03 | 0,1071 | - | - | 0,1071 | 248,4 |
| Итого по Котельной №5 | 20144,89 | 0,6730 | - | - | 0,6730 | 1560,19 |

Таблица 1.46 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №6

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Всего | Потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на отопление | ГВС | Вентиляция |  |  |
| Котельная №6 |
| Прочие потребители по договорам теплоснабжения | 18,33 |
| ООО "АТК" | 488,31 | 0,0079 | - | - | 0,0079 | 18,33 |
| Население по приборам учета | 61,643 |
| ул. 30 лет Октября, д. 136 | 218,2 | 0,0266 | - | - | 0,0266 | 61,643 |
| Население по нормативу потребления | 697,6 |
| ул. 30 лет Октября, д. 138 | 246,63 | 0,0347 | - | - | 0,0347 | 80,5 |
| ул. 30 лет Октября, д. 140 | 246,63 | 0,0347 | - | - | 0,0347 | 80,5 |
| ул. 30 лет Октября, д. 142 | 706,5 | 0,0995 | - | - | 0,0995 | 230,6 |
| ул. 30 лет Октября, д. 120 | 121,32 | 0,0171 | - | - | 0,0171 | 39,6 |
| ул. 30 лет Октября, д. 122 | 92,83 | 0,0131 | - | - | 0,0131 | 30,3 |
| ул. 30 лет Октября, д. 124 | 64,95 | 0,0091 | - | - | 0,0091 | 21,2 |
| ул. 30 лет Октября, д. 126 | 162,38 | 0,0229 | - | - | 0,0229 | 53 |
| ул. 30 лет Октября, д. 128 | 79,35 | 0,0112 | - | - | 0,0112 | 25,9 |
| ул. 30 лет Октября, д. 130 | 144,3 | 0,0203 | - | - | 0,0203 | 47,1 |
| ул. 30 лет Октября, д. 132 | 87,32 | 0,0123 | - | - | 0,0123 | 28,5 |
| ул. 30 лет Октября, д. 118а | 123,16 | 0,0173 | - | - | 0,0173 | 40,2 |
| ул. 30 лет Октября, д. 134 | 61,9 | 0,0087 | - | - | 0,0087 | 20,2 |
| Бюджетные потребители | 0 | 0,0000 | - | - | 0,0000 | 0 |
| Прочие потребители | 488,31 | 0,0079 | - | - | 0,0079 | 18,33 |
| Население | 2355,47 | 0,3275 | - | - | 0,3275 | 759,243 |
| Итого по Котельной №6 | 2843,78 | 0,3354 | - | - | 0,3354 | 777,573 |

Таблица 1.47 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №7

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Всего | Потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на отопление | ГВС | Вентиляция |  |  |
| Котельная №7 |
| Бюджетные потребители по приборам учета | 105,67 |
| Управление Судебного департамента в Алтайском крае | 3924,34 | 0,0415 | - | - | 0,0415 | 96,15 |
| Управление Алтайского края по обеспечению деятельности мировых судей | 465,3 | 0,0041 | - | - | 0,0041 | 9,52 |
| Прочие потребители по приборам учета |  |
| ООО "Вкусная компания" | н/д | 0,0328 |  |  | 0,0328 | 76,08 |
| Население по нормативу потребления | 274,2 |
| ул. 1 Мая, д. 80а | 840,1 | 0,1183 | - | - | 0,1183 | 274,2 |
| Бюджетные потребители | 4389,64 | 0,0456 | - | - | 0,0456 | 105,67 |
| Прочие потребители | 0 | 0,0328 | - | - | 0,0328 | 76,08 |
| Население | 840,1 | 0,1183 | - | - | 0,1183 | 274,2 |
| Итого по Котельной №7 | 5229,74 | 0,1967 | - | - | 0,1967 | 455,95 |

Таблица 1.48 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №8

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Всего | Потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на отопление | ГВС | Вентиляция |  |  |
| Котельная №8 |
| Бюджетные потребители по договорам теплоснабжения | 146,36 |
| ФГУП "Почта России" | 108,5 | 0,0047 | - | - | 0,0047 | 11,01 |
| ФГКУ «4 отряд федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю» | 1243,33 | 0,0584 | - | - | 0,0584 | 135,35 |
| Прочие потребители по договорам теплоснабжения | 45,6 |
| Цыбульский | 305,24 | 0,0021 | - | - | 0,0021 | 4,95 |
| ИП Рогова Е. В. | 520,93 | 0,0175 | - | - | 0,0175 | 40,65 |
| Население по приборам учета | 153,165 |
| п. Мирный, д. 32 | 869,5 | 0,0661 | - | - | 0,0661 | 153,165 |
| Население по нормативу потребления | 87,1 |
| п. Мирный, д. 13 | 33,4 | 0,0047 | - | - | 0,0047 | 10,9 |
| п. Мирный, д. 1 | 34,31 | 0,0048 | - | - | 0,0048 | 11,2 |
| п. Мирный, д. 3 | 30,64 | 0,0043 | - | - | 0,0043 | 10 |
| п. Мирный, д. 16 | 63,42 | 0,0089 | - | - | 0,0089 | 20,7 |
| п. Мирный, д. 21 | 43,2 | 0,0061 | - | - | 0,0061 | 14,1 |
| п. Мирный, д. 5 | 32,17 | 0,0045 | - | - | 0,0045 | 10,5 |
| п. Мирный, д. 19 | 29,72 | 0,0042 | - | - | 0,0042 | 9,7 |
| Бюджетные потребители | 1351,83 | 0,0631 | - | - | 0,0631 | 146,36 |
| Прочие потребители | 826,165 | 0,0197 | - | - | 0,0197 | 45,6 |
| Население | 1136,36 | 0,1036 | - | - | 0,1036 | 240,265 |
| Итого по Котельной №8 | 3314,355 | 0,1864 | - | - | 0,1864 | 432,225 |

Таблица 1.49 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии МУП «Волчихинские КС»

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Всего | Потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на отопление | ГВС | Вентиляция |  |  |
| Котельная №1 |
| Бюджетные потребители | 29128,9 | 0,33 | - | - | 0,33 | 1654,9 |
| Прочие потребители | 26421,1 | 0,20 | - | - | 0,20 | 1011,1 |
| Население | 4370,9 | 0,21 | - | - | 0,21 | 1023,6 |
| Итого по Котельной №1 | 59920,9 | 0,74 | - | - | 0,74 | 3689,5 |
| Котельная №2 |
| Бюджетные потребители | 41664,5 | 0,48 | - | - | 0,48 | 2365,5 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0000 | - | - | 0,0000 | 0,0 |
| Население | 1168,8 | 0,06 | - | - | 0,06 | 299,3 |
| Итого по Котельной №2 | 42833,4 | 0,54 | - | - | 0,54 | 2664,7 |
| Котельная №3 |
| Бюджетные потребители | 31162,0 | 0,205 | - | - | 0,205 | 1003,4 |
| Прочие потребители | 1959,5 | 0,033 | - | - | 0,033 | 164,6 |
| Население | 654,4 | 0,04 | - | - | 0,04 | 213,6 |
| Итого по Котельной №3 | 33775,9 | 0,28 | - | - | 0,28 | 1381,7 |
| Котельная №4 |
| Бюджетные потребители | 39095,3 | 0,47 | - | - | 0,47 | 2357,0 |
| Прочие потребители | 7377,2 | 0.036 | - | - | 0.036 | 180,4 |
| Население | 7160,3 | 0,31 | - | - | 0,31 | 1529,1 |
| Итого по Котельной №4 | 53632,8 | 0,82 | - | - | 0,82 | 4066,5 |
| Котельная №5 |
| Бюджетные потребители | 16399,2 | 0,13 | - | - | 0,13 | 644,3 |
| Прочие потребители | 2984,7 | 0,13 | - | - | 0,13 | 667,5 |
| Население | 761,0 | 0,05 | - | - | 0,05 | 248,4 |
| Итого по Котельной №5 | 20144,9 | 0,314 | - | - | 0,314 | 1560,2 |
| Котельная №6 |
| Бюджетные потребители | 0,0 | 0,0000 | - | - | 0,0000 | 0,0 |
| Прочие потребители | 488,3 | 0,003 | - | - | 0,003 | 18,3 |
| Население | 2355,5 | 0.153 | - | - | 0.153 | 759,2 |
| Итого по Котельной №6 | 2843,8 | 0,156 | - | - | 0,156 | 777,6 |
| Котельная №7 |
| Бюджетные потребители | 4389,6 | 0,021 | - | - | 0,021 | 105,7 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,015 | - | - | 0,015 | 76,1 |
| Население | 840,1 | 0,056 | - | - | 0,056 | 274,2 |
| Итого по Котельной №7 | 5229,7 | 0,092 | - | - | 0,092 | 456,0 |
| Котельная №8 |
| Бюджетные потребители | 1351,8 | 0,029 | - | - | 0,029 | 146,4 |
| Прочие потребители | 826,2 | 0,009 | - | - | 0,009 | 45,6 |
| Население | 1136,4 | 0.048 | - | - | 0.048 | 240,3 |
| Итого по Котельной №8 | 3314,4 | 0,087 | - | - | 0,087 | 432,2 |
| Всего по котельным |
| Бюджетные потребители | 163191,3 | 1,675 | - | - | 1,675 | 8277,1 |
| Прочие потребители | 40056,9 | 0,43 | - | - | 0,43 | 2163,6 |
| Население | 18447,5 | 0,92 | - | - | 0,92 | 4587,6 |
| Итого | 221695,6 | 3,025 | - | - | 3,025 | 15028,34 |

Применение отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах не используются.

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

По решению Администрации Алтайского края №94 и №95 от 26.07.2012 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», приняты следующие нормы потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Алтайского края в отопительный период * (Гкал на 1 кв.м. в месяц) представлены в таблице 1.50

Таблица 1.50 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Алтайского края.

| Климатические районы | Северный равнинный | Салаирский горный | Алтайский предгорный | Алтайский горный | Юго-западный равнинный | Кулундинский равнинный | Приобский равнинный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность | I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 1 | 0,060 | 0,058 | 0,055 | 0,063 | 0,056 | 0,057 | 0,057 |
| 2 | 0,056 | 0,054 | 0,051 | 0,058 | 0,051 | 0,053 | 0,053 |
| "3-4" | 0,035 | 0,034 | 0,032 | 0,036 | 0,032 | 0,033 | 0,033 |
| "5-9" | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,032 | 0,028 | 0,029 | 0,029 |
| 10 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,027 |
| 11 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,027 |
| 12 | 0,028 | 0,028 | 0,026 | 0,030 | 0,026 | 0,027 | 0,027 |
| 13 | 0,029 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,028 |
| 14 | 0,030 | 0,029 | 0,027 | 0,031 | 0,027 | 0,028 | 0,028 |
| 15 | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,031 | 0,028 | 0,029 | 0,029 |
| 16 и более | 0,031 | 0,030 | 0,029 | 0,032 | 0,029 | 0,030 | 0,030 |
| Этажность | II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |
| 1 | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,027 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 2 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,023 | 0,020 | 0,021 | 0,021 |
| 3 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 4-5 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,019 | 0,017 | 0,018 | 0,018 |
| 6-7 | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 8 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,016 |
| 9 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,016 |
| 10 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,015 | 0,015 |
| 11 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,015 | 0,015 |
| 12 и более | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |

* отопительный период  - январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды на территории Алтайского края в отопительный период * (Гкал на 1 кв.м. в месяц)

Таблица 1.51 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды Алтайского края.

| Климатические районы | Северный равнинный | Салаирский горный | Алтайский предгорный | Алтайский горный | Юго-западный равнинный | Кулундинский равнинный | Приобский равнинный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность | I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 1 | 0,060 | 0,058 | 0,055 | 0,063 | 0,056 | 0,057 | 0,057 |
| 2 | 0,056 | 0,054 | 0,051 | 0,058 | 0,051 | 0,053 | 0,053 |
| "3-4" | 0,035 | 0,034 | 0,032 | 0,036 | 0,032 | 0,033 | 0,033 |
| "5-9" | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,032 | 0,028 | 0,029 | 0,029 |
| 10 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,027 |
| 11 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,027 |
| 12 | 0,028 | 0,028 | 0,026 | 0,030 | 0,026 | 0,027 | 0,027 |
| 13 | 0,029 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,028 |
| 14 | 0,030 | 0,029 | 0,027 | 0,031 | 0,027 | 0,028 | 0,028 |
| 15 | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,031 | 0,028 | 0,029 | 0,029 |
| 16 и более | 0,031 | 0,030 | 0,029 | 0,032 | 0,029 | 0,030 | 0,030 |
| Этажность | II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |
| 1 | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,027 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 2 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,023 | 0,020 | 0,021 | 0,021 |
| 3 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 4-5 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,019 | 0,017 | 0,018 | 0,018 |
| 6-7 | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 8 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,016 |
| 9 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,016 |
| 10 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,015 | 0,015 |
| 11 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,015 | 0,015 |
| 12 и более | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |

* отопительный период  - январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь.

Таблица 1.52 Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Алтайского края.

| № п/п | Описание степени благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб.м. в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб.м. в месяц на 1 человека) | Водоотведение (куб.м. в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной) | 4,219 | 5,357 | 9,576 |
| 2 | В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, без ванны, с душем, раковиной, мойкой кухонной) | 2,617 | 3,906 | 6,523 |
| 3 | В жилых помещениях (с водопроводом, канализацией, с горячим водоснабжением, с туалетом, без ванны, без душа, с раковиной, мойкой кухонной) | 0,973 | 2,560 | 3,533 |
| 4 | В жилых помещениях – общежитиях с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, душем, раковиной, мойкой кухонной | 2,695 | 4,078 | 6,773 |
| 5 | В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного типа | Х | 7,278 | 7,278 |
| 6 | В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного типа | Х | 5,943 | 5,943 |
| 7 | В жилых помещениях с водопроводом, туалетом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | Х | 3,466 | Х |
| 8 | В жилых помещениях с водопроводом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | Х | 2,517 | Х |
| 9 | В жилых помещениях с водопроводом, мойкой кухонной без канализации (центральной или местной) | Х | 2,030 | Х |
| 10 | В жилых помещениях без водопровода, при использовании водоразборных колонок | Х | 0,85 | Х |

Таблица 1.53 Нормативы потребления  коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Алтайского края.

| № п/п | Описание степени благоустройства | Этажность здания | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной) | 1-3 | 0,206 | 0,250 | 0,456 |
|  |  | 4-6 | 0,307 | 0,377 | 0,684 |
|  |  | 7-9 | 0,408 | 0,504 | 0,912 |
|  |  | 10 и более | 0,509 | 0,632 | 1,141 |
| 2 | В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, без ванны, с душем, раковиной, мойкой кухонной) | 1-3 | 0,146 | 0,195 | 0,341 |
|  |  | 4-6 | 0,209 | 0,288 | 0,497 |
|  |  | 7-9 | 0,272 | 0,382 | 0,654 |
|  |  | 10 и более | 0,336 | 0,475 | 0,811 |
| 3 | В жилых помещениях (с водопроводом, канализацией, с горячим водоснабжением, с туалетом, без ванны, без душа, с раковиной, мойкой кухонной) | 1-3 | 0,084 | 0,144 | 0,228 |
|  |  | 4-6 | 0,108 | 0,206 | 0,314 |
|  |  | 7-9 | 0,133 | 0,268 | 0,401 |
|  |  | 10 и более | 0,158 | 0,330 | 0,488 |
| 4 | В жилых помещениях – общежитиях с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, душем, раковиной, мойкой кухонной | 1-3 | 0,149 | 0,201 | 0,350 |
|  |  | 4-6 | 0,214 | 0,299 | 0,513 |
|  |  | 7-9 | 0,279 | 0,396 | 0,675 |
|  |  | 10 и более | 0,344 | 0,494 | 0,838 |
| 5 | В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного типа | 1-3 | Х | 0,322 | 0,322 |
|  |  | 4-6 | Х | 0,495 | 0,495 |
|  |  | 7-9 | Х | 0,667 | 0,667 |
|  |  | 10 и более | Х | 0,839 | 0,839 |
| 6 | В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного типа | 1-3 | Х | 0,272 | 0,272 |
|  |  | 4-6 | Х | 0,413 | 0,413 |
|  |  | 7-9 | Х | 0,554 | 0,554 |
|  |  | 10 и более | Х | 0,695 | 0,695 |
| 7 | В жилых помещениях с водопроводом, туалетом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | 1-3 | Х | 0,372 | Х |
| 8 | В жилых помещениях с водопроводом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | 1-3 | Х | 0,354 | Х |
| 9 | В жилых помещениях с водопроводом, мойкой кухонной без канализации (центральной или местной) | 1-3 | Х | 0,258 | Х |
| 10 | В жилых помещениях без водопровода, при использовании водоразборных колонок |  | Х | Х | Х |

Часть 6

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

На основании предоставленных данных: присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нужд котельной был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным (с учетом резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику)

Таблица 1.54  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №1 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

котельная №1

| Величина | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н\д | н\д | н\д | 2,4 | 2,4 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | 2,4 | 2,4 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,02 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н\д | н\д | н\д | 2 | 3 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 230,69 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 230,69 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 144,494 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,32 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 230,63 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 17,33 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,134 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 37,66 |

н/д*-нет данных

котельная №2

| Величина | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,6 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,6 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,02 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 13 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,033 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,12 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 37,40 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,150 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 41,92 |

н/д*-нет данных

котельная №3

| Величина | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,45 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,45 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,17 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 230,1 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 230,1 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,025 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,25 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 230,1 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 75,81 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,164 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 25,39 |

н/д*-нет данных                                                                                    котельная №4

| Величина | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,90 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,90 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,10 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 3 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 229,55 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 229,55 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,047 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,68 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 229,55 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 53,80 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,06 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 34,60 |

н/д*-нет данных

котельная №5

| Величина | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,06 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 13 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0157 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,10 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 23,54 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,157 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 31,03 |

н/д*-нет данных

котельная №6

| Величина | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,26 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,26 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,45 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 28 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0073 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,25 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 24,37 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,17 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 18,60 |

н/д*-нет данных

котельная №7

| Величина | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,63 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 27 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0084 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 8,2 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 45,60 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,36 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 9,28 |

н/д*-нет данных

котельная №8

| Величина | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,55 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 16 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,0063 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,55 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,74 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 39,47 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,270 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 15,51 |

н/д*-нет данных

Часть 7

Балансы теплоносителя

Раздел содержит описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей (в том числе в аварийных режимах работы систем теплоснабжения).

Таблица 1.62 Годовой расход теплоносителя на котельной №1

| Год | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | 0,6 | 0,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.63 Годовой расход теплоносителя на котельной №2

| Год | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | 0,5 | 0,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.64 Годовой расход теплоносителя на котельной №3

| Год | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.65 Годовой расход теплоносителя на котельной №4

| Год | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.66 Годовой расход теплоносителя на котельной №5

| Год | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.67 Годовой расход теплоносителя на котельной №6

| Год | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | 0,2 | 0,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.68 Годовой расход теплоносителя на котельной №7

| Год | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.69 Годовой расход теплоносителя на котельной №8

| Год | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | 0,25 | 0,25 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Часть 8

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Для производства тепловой энергии Волчихинского сельского поселения использует каменный уголь. Характеристика каменного угля представлена в таблице 1.70.

Таблица 1.70 Основные характеристики используемого каменного угля.

| Характеристика | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Низшая теплота сгорания |  | ккал/кг | 5331 |
| Зольность рабочая | Ар | % | 10,5 |
| Влажность рабочая | Wр | % | 16,5 |
| Выход летучих | Vг | % | 41,3 |

Таблица 1.71 Описание видов и количества используемого основного топлива для котельной.

| Вид топлива | Размерность | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020г | 2021 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменный уголь | т.у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | 4196,22 |
| Каменный уголь | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | 5759,29 |

Часть 9

Надежность теплоснабжения

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества, оказываемых услуг по производству и (или) передаче тепловой энергии

Целью настоящего раздела является:

– описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и(или) передаче тепловой энергии;

– анализ аварийных отключений потребителей;

– анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

– графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон не нормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Оценка надежности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные  требования  к  надёжности  теплоснабжения  установлены  в  СниП41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В  СНиП  41.02.2003  надежность  теплоснабжения  определяется  по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты РИТ = 0,97;

тепловых сетей РТС = 0,9;

потребителя теплоты РПТ = 0,99;

СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные  показатели  готовности  систем  теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

готовностью СЦТ к отопительному сезону;

достаточностью  установленной  (располагаемой)  тепловой  мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

способностью  тепловых сетей  обеспечить исправное  функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители  теплоты  по  надежности  теплоснабжения  делятся  на  три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность   –   свойство   тепловой   сети   непрерывно   сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние    элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, прикотором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Повреждение  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины«повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что всоответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле   они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать  для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

- Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- 0– средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов

- участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков

- тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность (1/км/год) или (1/км/час). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей  из  последовательно-соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке λc=L1λ1+ L2λ2+. . .+ Lnλn (1/час), где L1 - протяженность каждого участка, (км). И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ - срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид . А λ0 - это  средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

На рис. 1.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 1.1 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, ºС;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв’ - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ºС;

tн - температура наружного воздуха, усредненная на период времени z , ºС;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч× ºС);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 ºС при внезапном прекращении теплоснабжения эта  формула при  имеет следующий вил:

где tв – внутренняя температура которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 ºС для жилых зданиях).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города N (см. табл. 1.72) при коэффициенте аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

Таблица 1.72 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения.

| Температура наружного воздуха, ºС | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до + 12 ºС |
| --- | --- | --- |
| -50,0 | 0 | 3,7 |
| -47,5 | 0 | 3,8 |
| -42,5 | 0 | 4,28 |
| -37,5 | 0 | 4,6 |
| -32,5 | 0 | 5,1 |
| -27,5 | 2 | 5,7 |
| -22,5 | 19 | 6,4 |
| -17,5 | 240 | 7,4 |
| -12,5 | 759 | 8,8 |
| -7,5 | 1182 | 10,8 |
| -2,5 | 1182 | 13,9 |
| 2,5 | 1405 | 19,6 |
| 7,5 | 803 | 33,9 |

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость  для  времени,  необходимом  для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я. Соколовым:

где a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземные, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lС.З. – расстояние между секционирующими задвижками, м;

D – условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Раздел содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций не предоставлены.

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплоснабжающей (теплосетевой) организации с учетом последних 3 лет

Целью настоящего раздела является описание:

- динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних трех лет;

- структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

- платы за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности;

- платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Таблица 1.73 Утвержденный тариф на тепловую энергию за период 2010 – 2015 года (руб./Гкал)

| Тариф | МУП «Волчихинское ЖКХ» | МУП «Волчихинское» | МУП «Волчихинские КС» (с 01.11.2021 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. | 2021 г. |
| с 1 января | 1398,78 | 1483,06 | н\д | н\д | н\д | 2229,29 |
| с 1 июля | 1398,78 | 1483,06 | н\д | н\д | н\д |  |

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Таблица 1.74 Смета расходов на осуществление производственной деятельности на 2021 год

С М Е Т А   Р А С Х О Д О В

тыс.руб.

| №п/п | Показатели | Базовый период | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг),всего |  | 43622,01 |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы |  | 720,0 |
| 1.2 | Расходы на топливо |  | 19664,78 |
| 1.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы |  | 3889,01 |
| 1.4 | Расходы на холодную воду |  | 78,31 |
| 1.5 | Расходы на теплоноситель |  |  |
| 1.6 | Амортизация основных средств и материальных активов |  |  |
| 1.7 | Оплата труда |  | 12436,8 |
| 1.8 | Отчисления на социальные нужды |  | 3755,92 |
| 1.8 | Ремонт основных средств, выполненных подрядным способом |  |  |
| 1.9 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполненных по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями |  | 1101,98 |
| 1.10 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями , включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных |  | 268,1 |
| 1.11 | Арендная плата, концессионная плата , лизинговые платежи |  | 1200,00 |
| 1.12 | Расходы на служебные командировки |  | 31,85 |
| 1.13 | Расходы на обучение персонала |  | 60,23 |
| 1.14 | Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль |  |  |
| 1.15 | Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией, в том числе: |  | 415,03 |
| 1.15.1 | Налог на имущество организации |  |  |
| 1.15.2 | Земельный налог |  |  |
| 1.15.3 | Транспортный налог |  |  |
| 1.15.4 | Водный налог |  |  |
| 1.15.5 | Прочие налоги |  | 415,03 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего |  | 102,9 |
| 2.1 | Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации |  |  |
| 2.2 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |
| 2.3 | Расходы связанные с созданием нормативного запаса топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей |  |  |
| 2.4 | Другие обоснованные расходы, в том числе: |  | 102,9 |
| 2.4.1 | Расходы на услуги банка |  | 102,9 |
| 2.4.2 | Расходы на обслуживание заемных средств |  |  |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего |  |  |
| 3.1 | Расходы на капитальные вложения (инвестиции) |  |  |
| 3.2 | Денежные выплаты социального характера( по коллективному договору) |  |  |
| 3.3 | Резервный фонд |  |  |
| 3.4 | Прочие расходы |  |  |
| 4 | Налог на прибыль |  | 130,3 |
| 5 | Выпадающие доходы (экономия средств) |  |  |
| 6 | Необходимая валовая выручка, всего |  | 43855,21 |
| 6.1 | На производство электрической энергии |  |  |
| 6.2 | На производство тепловой энергии |  | 43855,21 |
| 6.3 | На производство теплоносителя |  |  |
| 6.4 | Прочая продукция |  |  |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии |  | 15028,34 |
|  | Тариф |  |  |

Таблица 1.75 Основные показатели производственнойдеятельности на 2021 год

| № п/п | Наименование показателей | Значение на 2021 год, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем вырабатываемой т/э | 19183,6115 |
| 2 | Объем покупной т/э | 0,00 |
| 3 | Собственные нужды котельной | 852,0815 |
| 4 | Отпуск в сеть | 18331,53 |
| 5 | Потери т/э в сетях совместного использования | 3303,19 |
| 6 | Объем полезного отпуска т/э, всего: | 15028,34 |
|  | в т.ч. собственное потребление | 0,00 |
|  | реализация сторонним потребителям | 15028,34 |
|  | в т.ч. |  |
|  | прочие | 1768,62 |
|  | бюджетные организации | 9642,44 |
|  | население | 6714,12 |
|  | из них |  |
|  | по приборам учета, Гкал. | 0,00 |
|  | отапливаемая площадь, м 2 | 0,00 |
|  | по нормативу теплопотребления, Гкал. | 6714,12 |
|  | отапливаемая площадь, м 2 | 20570,20 |
|  | норматив теплопотребления, Гкал. | 0,02720 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Информация по плате за подключение к системе теплоснабжения, и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности, не предоставлена.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Волчихинского сельского поселения

Сложившаяся в настоящее время ситуация в системах теплоснабжения МУП «Волчихинские КС» показывает, что угроза надежному теплоснабжению  существует.                                                                                                                     В первую очередь сюда можно отнести высокий износ электросетевого и энергетического оборудования.                                                                                                                                 Инвестиции в обновление, модернизацию оборудования тепловой энергетики выделяются в недостаточном объеме, что приводит к его старению, повышению уровня  аварийности и снижению эксплуатационной готовности.                                                                     В соответствии с выполненным анализом состояния систем теплоснабжения основные проблемы в теплоснабжении можно охарактеризовать следующими позициями.                                                                                                                                   1. Высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования тепловых источников и тепловых сетей, в том числе наличие значительной доли оборудования, выработавшего нормативный срок службы или характеризующегося значительной величиной потери ресурса.                                                                                                                   Здесь важными вопросами для решения являются:                                                                                          - оптимизация удельных расходов топлива при генерации тепловой энергии за счет новых технологий и реализации требований ФЗ №190 «О  теплоснабжении» по выработке тепловой энергии;                                                                                                                                              - приведение показателей износа оборудования и сетей в процессе реконструкции систем теплоснабжения до нормативных значений;                                                                                                           - формирование инвестиционной программы модернизации системы теплоснабжения с учетом индикативных показателей энергетической безопасности.                                                                                                                          2. Температурный график теплоносителя в централизованных системах теплоснабжения 70/55 °С не всегда выдерживается, что требует увеличения расхода теплоносителя для покрытия расчетных тепловых нагрузок. В связи с этим гидравлический режим работы тепловых сетей отличается от проектного.                                                                                                                                 3. Низкая степень надежности системы вследствие аварийного состояния некоторых источников и тепловых сетей.                                                                                                                  4. Качество теплоносителя отдельных источников теплоснабжения  требует разработки комплекса мероприятий по повышению его качества.                                                                                                                                       5. Прогнозируемое по генплану поселения увеличение тепловой нагрузки приведет к соответствующему увеличению расхода  топлива. В соответствии с этим, весьма важной является проблема оптимизации объемов топливопотребления за счет повышения эффективности использования топлива и энергосбережения с последующей корректировкой развития существующей системы топливоснабжения.                                                            6. Централизованное теплоснабжение МУП «Волчихинские КС», на долю которого приходится основной объем отпуска тепловой энергии в с. Волчиха, определяет качество обеспечения его населения тепловой энергией. Либерализация энергетики в последнее десятилетие привела к созданию новых экономических отношений между производителями и потребителями тепловой энергии. В соответствии с этим при рыночных условиях возникает ряд новых задач, решение которых формирует необходимость модернизации самой структуры управления. Переход на обоснованную централизованную структуру управления теплоснабжением позволяет сформировать менее затратную программу реконструкции и повысить качество теплоснабжения в новых условиях.

1.12.1 Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения

Анализ существующего состояния теплоснабжения МУП «Волчихинские КС» показывает:                                                                                                                                                             - существующая система теплоснабжения жилищно-коммунального сектора имеет значительный процент износа установленного оборудования;                                      - большая часть тепловых сетей превысила срок эксплуатации и нуждается в замене;                                                                                                                                                    - низкая эффективность транспорта тепловой энергии. Тепловая изоляция на многих участках тепловых сетей сильно повреждена, что является причиной повышенных тепловых потерь. Реальный уровень тепловых потерь при передаче тепловой энергии значительно превышает нормативный.                                                                                                                               Организации качественного теплоснабжения МУП «Волчихинские КС» присущи следующие проблемы:                                                                                                                               1. Системные:                                                                                                                                                         - недостаточность данных по фактическому состоянию систем теплоснабжения;                                                                                                                     - завышенные оценки тепловых нагрузок потребителей;                                                             - несоблюдение температурного графика, разрегулированность систем теплоснабжения.                                                                                                                  2. Источники тепла:                                                                                                                                        - избыток мощностей источников теплоснабжения;                                                                                - высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энергии;                                                   - низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;                                                                         - низкая насыщенность приборным учетом потребления и отпуска тепловой энергии на котельных.                                                                                                                                 3.Тепловые сети:                                                                                                                                                            - высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях за счет обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, нуждающихся в срочной замене;                                                                         - заниженный по сравнению с реальным уровень потерь в тепловых сетях, включаемый в тарифы на тепло, что существенно занижает экономическую эффективность расходов на реконструкцию тепловых сетей;                                                                                                     - высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей;                                                                            - высокая степень износа тепловых сетей и превышение критического уровня частоты отказов;                                                                                                                                             - нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и сопутствующие ему избыточное или недостаточное отопление отдельных зданий.                                                                             4. Потребители услуг теплоснабжения:                                                                                                           - низкая степень охвата потребителей средствами регулирования теплопотребления;                                                                                                                           - низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов;                                                                                                         - отсутствие у потребителей услуг теплоснабжения стимулов к повышению эффективности использования коммунальных ресурсов.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения МУП «Волчихинские КС» (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления), а также надежностью ее структуры (наличие резервных перемычек в тепловых сетях, дублирующих источников тепла и др.).                                                                                                                                                        По статистике повреждаемость оборудования источников тепла больше, чем тепловых сетей, но наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети.                                                                                             При авариях на источнике, имеющем, как правило, резервное оборудование, отпуск теплоты лишь снижается по сравнению с требуемым. Авария в нерезервируемой тепловой сети ведет к полному отключению потребителей. При этом продолжительность перерыва в теплоснабжении зависит от диаметра поврежденного теплопровода и качества организации аварийно-восстановительных работ на объекте.                                                         Следствием неудовлетворительной надежности действующих теплоснабжающих систем являются нестабильный температурный режим в зданиях и большое число аварийных ситуаций, затраты на устранение которых значительно выше плановых эксплуатационных расходов.                                                                                                                                                     На тепловых сетях централизованных систем теплоснабжения аварии происходят из-за наружной коррозии, вызванной некачественной гидроизоляцией теплофикационных каналов и теплопроводов. Существенным недостатком является тот факт, что в обычном неаварийном режиме температурный и гидравлический режимы поддерживаются без учета требований теплопотребляющих систем зданий.

Причинами выхода из строя квартальных теплопроводов являются:                                                                             - внутренняя и внешняя коррозия теплопроводов - 88 %;                                                                                          - разрывы сварных швов - 1 %;                                                                                                                                - отказы других элементов сети – 11 %.

Внешние проявления технологических нарушений и характеристика причин их возникновения приведены в таблице 12.1.

Таблица 12.1 - Внешние проявления технологических нарушений и причины их возникновения

| Внешнее проявление технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения |
| --- | --- |
| Наружная коррозия теплопровод | Нарушение внешнего антикоррозийного покрытия: - применение малоэффективных антикоррозийных покрытий; - повреждение антикоррозийных покрытий при транспортировке; - периодическое увлажнение антикоррозийного покрытия за счет отсутствия дублирующей гидроизоляции на тепловой изоляции; - износ покрытия за счет нарушения адгезии и разных температурных деформаций системы «земля – изоляция – трубопровод» при нарушениях в работе компенсационных систем. Увлажнение тепловой изоляции: - отсутствие дренажа при больших утечках воды из теплотрассы в глинистых грунтах; - общее подтопление территории; - плохое гидроизоляционное покрытие трубопровода; - недосыпка грунта по линии теплотрассы; - нарушение уклонов теплотрассы между колодцами; - застаивание воды в каналах. |
| Внутренняя коррозия теплопровода | Некачественная водоподготовка (подпитка сырой водой с наличием растворенного кислорода, присутствие в воде составляющих, способствующих коррозии). |
| Механические повреждения теплопровода | Деформационные сдвиги колодцев и неподвижных опор. Гидравлический удар в тепловой сети за счет дестабилизации режимов и парообразования. Завышенные напоры в тепловой сети. |

Основными причинами наружной коррозии являются: низкое качество изоляционных покрытий. Проблема радикального ограничения повреждения теплопроводов наружной коррозией (при наличии финансовых средств) решается путем поэтапной замены поврежденных и ненадежных участков теплосети на теплопроводы с пенополиуретановой изоляцией, системой контроля ее увлажнения и полиэтиленовой гидроизоляционной оболочкой. Повреждения теплопроводов от внутренней коррозии имеют локальный характер (раковины, развивающиеся в свищи).                                                                           Внутренняя коррозия труб теплосети - это электрохимический процесс разрушения стали в электролите.                                                                                                                                   Длительные перерывы в отоплении в связи с авариями в системе теплоснабжения могут вызывать разрушение отопительных приборов, оборудования котельной. Нарушения тепловых режимов теплоснабжения приводят также к социальной напряженности, к увеличению заболеваемости населения.

1.12.3 Аварийные ситуации в системах теплоснабжения и отопления

Аварийные ситуации в системах отопления зданий

К характерным отказам систем отопления можно отнести:                                                                            - течи в резьбовых и сварочных соединениях трубопроводов (за счет попадания воздуха в систему, опорожнения в летний период, механических повреждений, скачков давлений теплоносителя и др.);                                                                                                                                       - течи в отопительных приборах (периодическое опорожнение систем, подпитка водой без деаэрации и достаточной химической обработки, механические повреждения, размораживание);                                                                                     - неравномерный прогрев различных (разрегулировка, внутреннее обрастание трубопроводов, отсутствие летних промывок системы, воздушные «мешки»);                                     - неравномерный прогрев отопительных приборов по высоте здания (обрастание трубопроводов, нерасчетный расход теплоносителя, завышенные тепловые потери здания, несанкционированная установка отопительных приборов в отдельных помещениях, засорение отдельных приборов и арматуры, «завоздушивание» отдельных приборов);                                                - замерзание отопительных приборов, участков трубопроводов (локальное охлаждение при открытых наружных дверях или окнах, отсутствие изоляции на разводящих трубопроводах, низкая температура теплоносителя, перерывы в циркуляции теплоносителя);                                                                                                                                     - разрывы трубопроводов (внутренняя коррозия и др.);                                                                             - прекращение циркуляции теплоносителя («завоздушивание» системы, частичное опорожнение, снижение или отсутствие перепада давления на вводе, засорение участка трубопровода, утечка воды из подающего трубопровода и др.).

К аварийным ситуациям, требующим оперативного вмешательства, следует отнести:

- разрыв трубопровода или отопительного прибора;                                                                                           - прекращение циркуляции теплоносителя.

В первом случае, как правило, требуется опорожнить часть или всю отопительную систему и провести восстановительные работы. В случае хорошо опорожненной системы (или ее части) нет угрозы перемерзания трубопроводов и отопительных приборов, и время ремонтных работ определяется, помимо социальных требований, остыванием здания (или ее части).                                                                                                                                                           В случае прекращения циркуляции теплоносителя, особенно в системе отопления в целом, время ликвидации аварии (до опорожнения) определяется климатическими условиями. Для увеличения времени нахождения системы отопления в заполненном состоянии необходима реализация следующих мероприятий:                                                                                                         - опорожнение только лестничных стояков (как наиболее уязвимых мест);                                            - организация естественной циркуляции через байпасную линию;                                                      - теплоизоляция трубопроводов на вводе, лестничных площадках;                                                                     - подключение в квартирах дополнительных источников тепла;

Неисправности элементов теплового ввода

В процессе эксплуатации на тепловом вводе возможны следующие неисправности, косвенно способствующие возникновению аварийных ситуаций в системах отопления (таблица 12.2).

Таблица 12.2 - Неисправности в системах отопления косвенно способствующие возникновению аварийных ситуаций

| Неисправности | Возможные последствия |
| --- | --- |
| Засорение теплового ввода | Прекращение циркуляции теплоносителя |
| Заполнение грязевиков шламом | Снижение перепада давления и, как следствие, уменьшение циркуляции в системе отопления |
| Нарушение теплоизоляции трубопроводов | Увеличение тепловых потерь, ускорение замерзания трубопроводов при аварии |

Аварийные ситуации в тепловых сетях

Наиболее характерными неполадками в тепловых сетях являются:                                          - разрыв трубопроводов или разрушение арматуры;                                                                      - увеличенная подпитка тепловых сетей за счет свищей в трубопроводах;                        - гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Аварии, связанные с разрывом трубопровода, требуют оперативного вмешательства. В зависимости от назначения, диаметра, схемы и типа системы теплоснабжения возможны следующие этапы и варианты их ликвидации с последующим ремонтом теплопровода:                                                         - обнаружение точного места аварии;                                                                                 - прогноз теплового и гидравлического режимов при развитии аварии и отключении участка теплосети;                                                                                                       - отключение аварийного трубопровода;                                                                                 - выбор оптимального теплового и гидравлического режимов системы на период восстановления аварийного теплопровода с разработкой стратегии и времени восстановления.

В основе отмеченной последовательности лежит выбор одного из вариантов временного функционирования системы теплоснабжения аварийной зоны:     - функционирование системы теплоснабжения с отключенным на период ремонта участком (временное отключение системы отопления);                                      - отопление зданий с помощью локальных обогревателей (воздушные калориферы, электрические или газовые отопительные приборы и др.);                                                                                                                                                            - подключение в месте аварии передвижной временной котельной;                   - работа двухтрубной тепловой сети по однотрубному варианту (на излив).

Первый вариант – наиболее неблагоприятный, но вместе с тем он достаточно широко применяется. Здесь определяющим является допустимый период времени на восстановление трубопровода.

Сроки проведения аварийно-восстановительных работ зависят от диаметра трубопровода, на котором эта авария произошла.                                                                       В таблице 12.3 приведены примерные сроки ликвидации повреждений на подземных теплопроводах.

Таблица 12.3 - Примерные сроки ликвидации повреждений на подземных теплопроводах

| Этап работ | Время, ч, выполнения этапа при диаметре трубы, мм |
| --- | --- |
|  | До 50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 |
| Отключение участка сети | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Вызов представителей, доставка механизмов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Раскрытие шурфов для точного обнаружения места повреждения | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Спуск воды из трубопровода | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Вскрытие канала, откачка воды из трассы, вырезка поврежденной трубы | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Подгонка новой трубы (заплаты) одним сварщиком | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Заполнение участка сети | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Включение и восстановление тепловой системы | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Всего | 12 | 17 | 24 | 31 | 40 |

Из таблицы 12.3 видно, что на ликвидацию повреждения на трубопроводе диаметром до 50 мм затрачивается 12 ч, а при диаметре трубопровода 200-250 мм времени потребуется более чем в три раза больше, и оно составит     40 ч.

В связи с этим в эксплуатируемых ныне и проектируемых тепловых сетях систем централизованного теплоснабжения при подземной их прокладке необходимо предусматривать резервную подачу теплоты в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха для отопления трубопроводов диаметрами от 150 мм и выше. Считается, что лимит времени для устранения повреждений теплопроводов меньшего диаметра достаточен и опасность замораживания систем отопления не возникает. Определение лимита времени, требуемого на восстановление работоспособности нерезервируемого элемента, отказ которого возможен при любой климатической ситуации отопительного периода, приведен в таблице 12.4. Из таблицы 12.4 следует, что высокая оперативность аварийно-восстановительных работ необходима в течение большей части отопительного периода.

Таблица 12.4  Лимит времени на производство аварийно-восстановительных работ в зависимости от погодных условий

| Наружная расчетная температура для проектирования системы отопления,°С | Коэффициент аккумуляции, β | Параметр | Текущие значения наружной температуры, °С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -50 | - 30 | - 10 | 0 |
| - 50 | 75 | tв,°С | 10 | 12,4 | 14,8 | 16,0 |
|  |  | чел час | 7,3 | 9,1 | 13,8 | 21,0 |
| - 40 | 70 | tв,°С | - | 11,5 | 14,5 | 16,0 |
|  |  | чел час | - | 10,2 | 14,0 | 19,6 |
| - 30 | 65 | tв,°С | - | 10,0 | 14,0 | 16,0 |
|  |  | чел час | - | 12,2 | 14,6 | 18,2 |
| - 20 | 60 | tв,°С | - | - | 13,0 | 16,0 |
|  |  | чел час | - | - | 15,3 | 15,4 |

1.12.4 Возможные способы оперативной локализации и устранения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и отопления

Обнаружение мест повреждений на тепловых сетях и методы локализации аварий.

С развитием централизованного теплоснабжения, усложнением схем тепловых сетей актуальной стала задача выявления поврежденного участка в сложной сети с целью быстрейшей локализации аварии, а затем уже уточнения места повреждения для проведения ремонтных работ.  Факт достаточно крупного повреждения, как правило, устанавливается по резкому увеличению расхода подпиточной воды, понижению давления на коллекторах, существенной разнице расхода воды в подающем и обратном трубопроводах. В соответствии с «Инструкцией по эксплуатации тепловых сетей», в случае резкого возрастания подпитки необходимо установить контроль над ее величиной. Одновременно производят внешний осмотр сети с целью выявления повреждения. Параллельно проверяется герметичность теплофикационного оборудования и коллекторов котельной. Если при внешнем осмотре сети и проверке герметичности место утечки обнаружить не удается, то проверка осуществляется путем поочередного отключения от сети абонентских систем, магистральных участков тепловых сетей и одновременное наблюдение за величиной подпитки.  Непосредственно место повреждения выявляется шурфовкой.  В целом эффективность способов нахождения повреждений, применяемых в отечественной практике эксплуатации тепловых сетей, довольно низкая. Практически аварийный участок чаще всего устанавливается по появлению воды в  камерах, выходу сетевой воды на поверхность земли или по выходу паров из тепловых камер.                                                                                        В настоящее время разработан ряд более совершенных методов обнаружения аварий в тепловых сетях (метод автоматической сигнализации, гидролокации, контролируемых давлений; методы, основанные на применении в условиях тепловых сетей современных АСУ). Но из-за недостаточного финансирования они не стали массовым технологическим базисом для создания постоянно функционирующих систем дистанционного выявления и локализации участков и мест утечек сетевой воды в современных действующих системах теплоснабжения. В результате аварий на тепловых сетях и источниках возможны наиболее массовые и серьезные по своему характеру нарушения теплового режима, сопровождаемые значительными материальными и моральными издержками. Разработку схемных решений систем отопления, более устойчивых к экстремальным ситуациям, следует вести с учетом возможных нарушений гидравлических и тепловых режимов в системах теплоснабжения.

1.12.5 Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Как уже было сказано выше, основным топливом, используемым для производства тепловой энергии, является уголь.                                                           Основными потребителями топлива являются источники теплоснабжения - котельные.                                                                                                                   Основной проблемой в организации надежного и эффективного снабжения топливом является зависимость теплоснабжающей организации от поставок угля и отсутствие резервного топлива.

Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения и прогнозы приростов на каждом этапе по отапливаемым площадям, по районам, по источникам (МКД, общественные здания и промышленность)

Суммарная присоединённая нагрузка потребителей, снабжаемых теплом энергоисточниками МУП «Волчихинское» составляет 6,4823 Гкал/ч, приростов объемов потребления тепловой энергии по этапам разработки схемы теплоснабжения не планируется.

Таблица 2.1  Тепловые нагрузки потребителей

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Всего | Потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на отопление | ГВС | Вентиляция |  |  |
| Котельная №1 |
| Бюджетные потребители | 29128,9 | 0,7138 | - | - | 0,7138 | 1654,9 |
| Прочие потребители | 26421,1 | 0,4361 | - | - | 0,4361 | 1011,1 |
| Население | 4370,9 | 0,4415 | - | - | 0,4415 | 1023,6 |
| Итого по Котельной №1 | 59920,9 | 1,5914 | - | - | 1,5914 | 3689,5 |
| Котельная №2 |
| Бюджетные потребители | 41664,5 | 1,0203 | - | - | 1,0203 | 2365,5 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0000 | - | - | 0,0000 | 0,0 |
| Население | 1168,8 | 0,1291 | - | - | 0,1291 | 299,3 |
| Итого по Котельной №2 | 42833,4 | 1,1494 | - | - | 1,1494 | 2664,7 |
| Котельная №3 |
| Бюджетные потребители | 31162,0 | 0,4328 | - | - | 0,4328 | 1003,4 |
| Прочие потребители | 1959,5 | 0,0710 | - | - | 0,0710 | 164,6 |
| Население | 654,4 | 0,0921 | - | - | 0,0921 | 213,6 |
| Итого по Котельной №3 | 33775,9 | 0,5960 | - | - | 0,5960 | 1381,7 |
| Котельная №4 |
| Бюджетные потребители | 39095,3 | 1,0167 | - | - | 1,0167 | 2357,0 |
| Прочие потребители | 7377,2 | 0,0778 | - | - | 0,0778 | 180,4 |
| Население | 7160,3 | 0,6596 | - | - | 0,6596 | 1529,1 |
| Итого по Котельной №4 | 53632,8 | 1,7540 | - | - | 1,7540 | 4066,5 |
| Котельная №5 |
| Бюджетные потребители | 16399,2 | 0,2779 | - | - | 0,2779 | 644,3 |
| Прочие потребители | 2984,7 | 0,2879 | - | - | 0,2879 | 667,5 |
| Население | 761,0 | 0,1071 | - | - | 0,1071 | 248,4 |
| Итого по Котельной №5 | 20144,9 | 0,6730 | - | - | 0,6730 | 1560,2 |
| Котельная №6 |
| Бюджетные потребители | 0,0 | 0,0000 | - | - | 0,0000 | 0,0 |
| Прочие потребители | 488,3 | 0,0079 | - | - | 0,0079 | 18,3 |
| Население | 2355,5 | 0,3275 | - | - | 0,3275 | 759,2 |
| Итого по Котельной №6 | 2843,8 | 0,3354 | - | - | 0,3354 | 777,6 |
| Котельная №7 |
| Бюджетные потребители | 4389,6 | 0,0456 | - | - | 0,0456 | 105,7 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0328 | - | - | 0,0328 | 76,1 |
| Население | 840,1 | 0,1183 | - | - | 0,1183 | 274,2 |
| Итого по Котельной №7 | 5229,7 | 0,1967 | - | - | 0,1967 | 456,0 |
| Котельная №8 |
| Бюджетные потребители | 1351,8 | 0,0631 | - | - | 0,0631 | 146,4 |
| Прочие потребители | 826,2 | 0,0197 | - | - | 0,0197 | 45,6 |
| Население | 1136,4 | 0,1036 | - | - | 0,1036 | 240,3 |
| Итого по Котельной №8 | 3314,4 | 0,1864 | - | - | 0,1864 | 432,2 |
| Всего по котельным |
| Бюджетные потребители | 163191,3 | 3,5702 | - | - | 3,5702 | 8277,1 |
| Прочие потребители | 40056,9 | 0,9332 | - | - | 0,9332 | 2163,6 |
| Население | 18447,5 | 1,9788 | - | - | 1,9788 | 4587,6 |
| Итого | 221695,6 | 6,4823 | - | - | 6,4823 | 15028,3 |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и на технологические процессы (на основании требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления)

Таблица 2.2 Прогнозное изменение численности населения и динамика изменения жилищного фонда

| № | Показатель | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г | 2019 г | 2029 г |
| 1 | Численность населения | тыс. чел | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Жилищный фонд на начало года (подключенный к системе теплоснабжения) | тыс. м2 | 18447,5 | 18447,5 | 18447,5 |

Таблица 2.3 - Сводные показатели динамики жилой застройки

|  | 2014 г | 2019 г | 2029 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые жилые строения | площадь, м2 | 18447,5 | 18447,5 | 18447,5 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 1,9788 | 1,9788 | 1,9788 |
| Сносимые жилые строения | площадь, м2 | - | - | - |
|  | нагрузка, Гкал/ч | - | - | - |
| Проектируемые жилые строения | площадь, м2 | - | - | - |
|  | нагрузка, Гкал/ч | - | - | - |
| В.т.ч. многоэтажное | площадь, м2 | - | - | - |
|  | нагрузка, Гкал/ч | - | - | - |
| В. т.ч.малоэтажный (индивидуальный) | площадь, м2 | - | - | - |
|  | нагрузка, Гкал/ч | - | - | - |
| Всего жилищного фонда | площадь, м2 | 18447,5 | 18447,5 | 18447,5 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 1,9788 | 1,9788 | 1,9788 |

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

Электронная модель системы теплоснабжения поселения не разрабатывается

Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Глава 3 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» обосновывающих материалов разработана в соответствии с пунктом 39 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с целью установления дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии.

Таблица 2.4 Дефицит тепловой мощностипри существующих  установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии

|  | 2014 г | 2019 г | 2029 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего жилищного фонда | площадь, м2 | 18447,5 | 18447,5 | 18447,5 |
|  | Гкал/ч | 1,9788 | 1,9788 | 1,9788 |
| Всего нежилого фонда | площадь, м2 | 203248,2 | 203248,2 | 203248,2 |
|  | Гкал/ч | 4,5035 | 4,5035 | 4,5035 |
| Итого: | Гкал/ч | 6,4823 | 6,4823 | 6,4823 |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 14,85 | 14,85 | 14,85 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/час | н/д | н/д | н/д |

Глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Таблица 2.5  Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| Зона действия источника тепловой энергии | Размерность | 2014 | 2019 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (водоподготовительной установки) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 6,23 | 6,23 | 6,23 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - |

Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| Наименование планируемого мероприятия. | Затраты тыс. руб. (план) | Годовая экономия ТЭР (план) | Средний срок окупаемости (план), лет | Планируемая дата внедрения (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражении | ед. измерения | тыс. руб. |  |  |
| Заменить котел в котельной №4- 1 котел, сметной стоимостью 1009 тыс. руб.; дымосос ДН-9-1500 15кВт 2 шт. стоимостью 180 тыс. руб.; насос сетевой К100-80-160А 11/3000 2 шт. – 73,4 тыс. руб.; частотный преобразователь на 11 кВт 2шт. – 158,9 тыс. руб.; частотный преобразователь на 15 кВт 2 шт. – 178,1 тыс. руб.; насос подпитывающий К 20/30 4/3000 2 шт. – 36,2 тыс. руб.; оборудование химводоподготовки - 225 тыс. руб. | 1860,6 | - | - | - | - | 2016 |
| Установка в котельной №1 – 1 котел, сметной стоимостью 775 тыс. руб.; дымосос ДН-8-100 11кВт 2 шт. – 174 тыс. руб.; насос сетевой К80-65-160 7,5/3000 2 шт. – 55 тыс. руб.; частотный преобразователь на 11 кВт 2шт. – 158,9 тыс. руб.; частотный преобразователь на 7,5 кВт 2 шт. – 122,5 тыс. руб.; насос подпитывающий К 20/30 4/3000 2 шт. – 36,2 тыс. руб.; оборудование химводоподготовки – 175 тыс. руб. | 1496,6 | - | - | - | - | 2017 |
| Заменить в котельной №4 – 1 котел, сметной стоимостью 1009 тыс. руб.; в котельной №1 – 1 котел, сметной стоимостью 775 тыс. руб. | 1784,0 | - | - | - | - | 2018 |

Глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

| Наименование планируемого мероприятия. | Затраты тыс. руб. (план) | Годовая экономия ТЭР (план) | Средний срок окупаемости (план), лет | Планируемая дата внедрения (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражении | ед. измерения | тыс. руб. |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них не планируется

Глава 8 Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии должны быть согласованы с программой газификации поселения и внесены в схему теплоснабжения при очередной актуализации

Глава 9 Оценка надежности теплоснабжения

Целью настоящего раздела является:

– описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и(или) передаче тепловой энергии;

– анализ аварийных отключений потребителей;

– анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

– графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон не нормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Оценка надежности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей, не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные  требования  к  надёжности  теплоснабжения  установлены  в  СниП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

При расчете показателей надежности определяются характеристики надежности элементов тепловой сети: интенсивность и параметр потока отказов, интенсивность и среднее время восстановления. При наличии статистических данных об отказах элементов используются характеристики надежности, полученные на основе обработки статистики. Если по интенсивности отказов теплопроводов ситуация существенно хуже достигнутого уровня, то уже на этом этапе необходима разработка предложений по замене участков ТС. При несоблюдении рекомендаций СНиП 41-02-2003 (таблица 2) по времени восстановления теплопроводов разрабатываются предложения по его снижению. При отсутствии статистических данных расчет интенсивности отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет производится с использованием распределения Вейбулла. Участки сети, работающие более 25 лет, выделяются в отдельную группу как потенциально ненадежные. После дополнительного анализа их состояния выбираются участки, рекомендуемые к замене. Для участков этой группы, не рекомендуемых к замене, интенсивность отказов принимается как для теплопроводов со сроком службы 25 лет. При отсутствии статистических данных о времени восстановления элементов ТС значения времени восстановления выбираются в соответствии с нормированными в таблице 2 СНиП 41-02-2003 значениями. Для последующих расчетов показателей надежности и объема резервирования характеристики надежности элементов следует принимать с учетом разработанных предложений по их улучшению, поскольку недопустимо низкий технический уровень тепловой сети компенсировать ее резервированием. В частности для участков сети, рекомендуемых к замене, в дальнейших расчетах интенсивность отказов следует принимать как для новых теплопроводов в период нормальной эксплуатации (0,05 1/(км∙год)).

Для расчета надежности тепловых сетей необходимы следующие исходные данные:

- характеристика тепловой сети по участкам с указанием года ввода в эксплуатацию, продолжительность эксплуатации участкабез капитального ремонта (реконструкции);

- статистические данные об отказах элементов тепловой сети и времени восстановления;

- разделение на участки теплопровода между двумя секционирующими задвижками, отключающими его при отказе.

В связи с недостаточностью исходных данных (статистических, конструкционных, датах ввода в эксплуатацию) состояния тепловой сети, не представляется возможным проведение расчета надежности тепловой сети. После сбора необходимых исходных данных необходимо выполнить расчет надежности и дополнить схему теплоснабжения при следующей актуализации.

Глава 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее  единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами систем теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения осуществляет  МУП «Волчихинские КС».

В качестве единой теплоснабжающей организации определена МУП «Волчихинские КС».

Зона деятельности теплоснабжающей организации МУП «Волчихинские КС» охватывает большую часть территории Волчихинского сельского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории с. Волчиха.

| ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСЧЕТУ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |
| --- | --- |
| (ПОТЕРИ ТЕПЛОЭНЕРГИИ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЭСО) на 2021 год |  |
| Таблица Заполняется с учетом нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденных Минэнерго России для ЭСО |  |
| Показатели | номер участка | ИТОГО, Гкал |
|  | разделение по диаметру труб | Расчет ЭСО | Принято в расчет |
|  | диаметр (25 мм) | диаметр (32 мм) | Диаметр(45мм) | диаметр (18 мм) | 57мм | 76 | 89мм | 108мм | 219мм | 159мм |  | 2 |
| Длина (м), всего: | 297 | 1631 | 1195 | 395 | 7465 | 2894 | 1708 | 3172 | 80 | 2382 | 21219 |  |
| в т.ч.: спроектированные и проложенные в 1959 - 1990 гг | 297 | 1631 | 1195 | 395 | 7465 | 2894 | 1708 | 3172 | 80 | 2382 | 21219 |  |
| длина, м. - 2-х трубное | 148,5 | 815,5 | 597,5 | 197,5 | 3732,5 | 1447 | 854 | 1586 | 40 | 1191 | 10609,5 |  |
| Нормы потерь тепла, ккал/м | 34,33 | 28,23 | 28,685 | 22,478 | 33,297 | 35,805 | 38,467 | 42,87 | 23,65 | 52,13 | 36,727 |  |
| Тепловые потери | 52,12 | 235,37 | 175,23 | 45,39 | 589,93 | 529,71 | 307,14 | 695,05 | 9,67 | 606,07 | 3303,19 |  |
| в т.ч.: спроектированные и проложенные в 1990 - 1998 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина, м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормы потерь тепла, ккал/м, подающ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормы потерь тепла, ккал/м, обрат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма нормативных потерь для расчета в 2-х трубном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3303,19 |  |
| в т.ч.: спроектированные и проложенные в 1998 - 2003 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина, м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормы потерь тепла, ккал/м, подающ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормы потерь тепла, ккал/м, обрат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма нормативных потерь для расчета в 2-х трубном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: спроектированные и проложенные в 2004 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина, м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО теплопотери по участкам, Гкал/год. | 52,12 | 235,37 | 175,23 | 45,39 | 589,93 | 529,71 | 307,14 | 695,05 | 9,67 | 606,07 | 3303,19 |  |
| Примечание. При отсутствии нормативов, расчеты производятся отдельно по каждому виду прокладки тепловых сетей: по наземной прокладке, по подземной (канальной и бесканальной). |
| Суммарное значение тепловых потерь на собственные нужды по котельным, Гкал Тип котлов Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Котельная по адресу: 27,526 27,165 21,530 10,982 10,693 19,218 27,382 144,494 ул. Ленина, 208 к Котельная по адресу: 30,909 30,504 24,176 12,331 12,007 21,580 30,747 162,253 ул. Ленина, 63 к Котельная по адресу: ул.Советская, 118 к 23,557 23,248 18,425 9,398 9,151 16,447 23,433 123,658 Котельная по адресу: ул. Кирова, 87 к 44,425 43,842 34,747 17,723 17,257 31,016 44,192 233,2025 Котельная по адресу: ул.30 Лет Октября,70 к 14,880 14,685 11,639 5,936 5,780 10,389 14,802 78,111 Котельная по адресу: 6,983 6,892 5,462 2,786 2,713 4,876 6,947 36,658 ул.Ветеранов В.О.В., 79 к Котельная по адресу: ул. 1 Мая, 80к 7,996 7,891 6,254 3,190 3,106 5,583 7,954 41,976 Котельная по адресу: 6,044 5,965 4,728 2,411 2,348 4,220 6,013 31,729 п. Мирный, 2к По предприятию 162,322 160,191 126,960 64,758 63,054 113,327 161,469 852,0815 |  |

Схемы сетей теплоснабжения

Котельная №1, с. Волчиха, ул. Ленина, 208 к

Перечень объектов подключенных к тепловым сетям                               котельной № 1  с. Волчиха, ул. Ленина, 208 к:

1. Котельная № 1  ул. Ленина, 208 к                                                                                                                                                             2. Гараж                                                                                                                                                                                      3. Гараж                                                                                                                                                                                 4. Многоквартирный дом;  ул. Ленина, 210                                                                                                    5. Жилой дом;  ул. Ленина, 210 а                                                                                                                           6. Магазин                                                                                                                                                                                7. Магазин                                                                                                                                                                             8. Магазин «Аникс»                                                                                                                                                     9. Магазин

10. Административное здание

11. Административное здание

12. Магазин «Ассорти вкуса»

13.  Магазин «Электрон»

14. Многоквартирный дом;  ул. Ленина, 208

15. Многоквартирный дом;  ул. Ленина, 206

16. Жилой дом;  ул. Калинина, 3

17. Жилой дом;  ул. Калинина, 5

18. Жилой дом;  ул. Гагарина, 2 а

19. Здание КГБОУ «Волчихинский детский сад № 3»

20. Жилой дом;  ул. Калинина, 2

21. Жилой дом;  ул. Гагарина, 1

22. Жилой дом;  ул. Гагарина, 5

23. Жилой дом;  ул. Гагарина, 7

24. Здание КГБОУ «Волчихинский центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей»

25. Многоквартирный дом;  ул. Ленина, 83

26. Многоквартирный дом;  ул. Ленина, 81

27. Административное здание

28. Торговый павильон

29. Здание автостанции

30. Аптека

31. Магазин «Универсам»

32. Магазин

33. Торговый павильон

34. Кафе

35. Гараж

36. Здание банно-прачечного комплекса                                                                                                                             37. Административное здание, гараж

38. Магазин

39. Административное здание                                                                                                                                         40. Административное здание

41. Гараж

42. Здание КГБСУСО «Волчихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов»

43. Гараж

44. Баня

45. Аптека

46. Магазин

47. Магазин

48. Магазин

49. Торговый павильон

50.  Торговый павильон

51. Торговый павильон

52. Торговый павильон

53. Торговый павильон

54. Торговый павильон

55. Торговый павильон

56. Торговый павильон

57. Жилой дом;  ул. Гагарина, 3

Котельная №2, с. Волчиха, ул. Ленина ,63 к

Перечень объектов подключенных к тепловым сетям котельной № 2,с. Волчиха, ул. Ленина, 63 к:

1.Котельная № 2, ул. Ленина, 63 к                                                                                                                              2. Здание МКОУ «Волчихинская средняя школа № 1»                                                                                                         3. Здание мастерской МКОУ «Волчихинская средняя школа № 1»                                                               4.  Многоквартирный дом;  ул. Ленина, 162                                                                                                    5. Здание МКОУ «Волчихинская средняя школа № 1»                                                                                                                         6. Многоквартирный дом;  ул. Титова, 38                                                                                                                   7. Жилой дом;  ул. Титова, 40                                                                                                                                            8. Жилой дом;  ул. Титова, 42                                                                                                                                                     9. Жилой дом;  ул. Титова, 44                                                                                                                             10. Жилой дом;  ул. Титова, 30                                                                                                         11. Здание зубопротезного кабинета КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                             12. Здание туберкулезного кабинета КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                13.  Здание технического кабинета КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                                                                                14. Здание гаража КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                              15. Здание стационара КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                  16. Здание пищеблока КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                                                                                                                                         17. Здание столярный цеха КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                           18. Здание хозяйственного корпуса КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                           19. Административное здание КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                         20. Здание терапевтического отделения КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                  21. Здание поликлиники КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                      22. Здание инфекционного отделения КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                               23. Здание детской поликлиники КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                   24. Здание МКДОУ «Волчихинский детский сад № 3»

Котельная №3, с. Волчиха, ул. Советская,118к

Перечень объектов подключенных к тепловым сетям                котельной № 3, с. Волчиха, ул. Советская, 118 к

1.Котельная № 3, ул. Советская, 118 к                                                                                                                              2. Здание МКОУ «Волчихинская средняя школа № 2»                                                                                                                                            3. Здание МКОУ «Волчихинская средняя школа № 2»                                                                                                           4.  Жилой дом;  ул. Крупской, 21                                                                                                                                 5. Административное здание   Ростелеком                                                                                                                      6. Гараж                                                                                                                                                                           7. Жилой дом;  ул. Буденного, 20                                                                                                                                            8. Жилой дом;  ул. Буденного, 20 а                                                                                                                                                      9. Жилой дом;  ул. Буденного, 18                                                                                                                              10. Жилой дом; ул. Буденного, 38                                                                                                         11. Здание МКДОУ «Волчихинский детский сад № 3»                                                                                                              12. Жилой дом;  пер. Школьный, 2                                                                                                                               13.  Жилой дом;  пер. Школьный, 9                                                                                                                                                                                                               14. Жилой дом;  пер. Школьный, 7                                                                                                                             15. Жилой дом;  пер. Школьный, 5                                                                                                                           16. Жилой дом;  пер. Школьный, 3                                                                                                                                                                                                                                                                         17. Жилой дом;  пер. Школьный, 1                                                                                                                                                                               18. Гараж                                                                                                                                                                           19. Административное здание                                                                                                                               20. Жилой дом;  ул. Ленина, 258                                                                                                                                                 21. Жилой дом;  ул. Ленина, 256                                                                                                                                      22. Жилой дом;  ул. Советская, 107

Котельная №4, с. Волчиха, ул. Кирова, 87 к

Перечень объектов подключенных к тепловым сетям                                            котельной № 4, с. Волчиха, ул. Кирова, 87 к :

часть 1

1.Котельная № 4 ул. Кирова, 87 к                                                                                                                             2. Гараж                                                                                                                                                                                      3. Гараж                                                                                                                                                                                       4.  Здание КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»                                                                                                    5. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 89 а                                                                                                                         6. Здание МОУ ДОД «Волчихинская ДШИ»                                                                                                                   7. Административное здание                                                                                                                                             8. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 103                                                                                                                                                     9. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 64                                                                                                                             10. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 62                                                                                                         11.  Торговый павильон                                                                                                                                                 12. Многоквартирный дом;  ул. Ворошилова, 4                                                                                                13.  Жилой дом;  ул. Ворошилова, 6                                                                                                                                                                                                                14. Многоквартирный дом;  ул. Матросова, 17                                                                                              15. Многоквартирный дом;  ул. Матросова, 19                                                                                                  16. Общежитие  КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»                                                                                                                                                                                                                                                                         17. Швейный цех                                                                                                                                                                  18. Жилой дом;  ул. Кирова, 85                                                                                                                            19. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 50                                                                                                                                    20. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 48                                                                                                                                                  21. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 46                                                                                                                                      22. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 44                                                                                                                               23. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 32 а                                                                                                                                     24. Магазин                                                                                                                                                                                       25. Жилой дом;  ул. Кирова, 30                                                                                                                             26. Административное здание                                                                                                                                                                               27. Магазин                                                                                                                                                              28. Магазин                                                                                                                                                            29. Гараж                                                                                                                                                                           30.                                                                                                                                                                                             31. Административное здание                                                                                                                                     32. Гараж                                                                                                                                                                   33. Административное здание                                                                                                                           34. Здание МКУК «Волчихинская библиотека»                                                                                                                                                         35. Магазин, кондитерский цех                                                                                                                                   36. Многоквартирный дом;  ул. Матросова, 9                                                                                                  37. Гараж                                                                                                                                                                                                  38. Административное здание                                                                                                                                     39. Туалет                                                                                                                                                                                          40. Жилой дом; ул. Матросова, 5                                                                                                                                                                                                                41. Жилой дом; ул. Матросова, 3                                                                                                                       42. Магазин                                                                                                                                                                                     43. Магазин                                                                                                                                                                                44. Магазин                                                                                                                                                                         45. Магазин

часть 2

1.Здание котельной ул. Матросова, 15 к                                                                                                                                      2. Гараж                                                                                                                                                                        3. Административное здание                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Административное здание                                                                                                                                                                                      5. Административное здание, магазин                                                                                                                          6. Административное здание                                                                                                                                                                                                                                7. Здание МКУК «Волчихинский многофункциональный культурный центр»                                                                                                                                                     8. Многоквартирный дом;  ул. Матросова, 8                                                                                                                                                     9. Административное здание                                                                                                                                            10. Гараж                                                                                                                                                                    11. Дизельная                                                                                                                                                        12. Гараж                                                                                                                                                                13. Аккумуляторная                                                                                                                                                                                                               14. Здание МКУК «Районный историко-краеведческий музей»                                                                                                                                                                                15. Многоквартирный дом;  ул. Крупской, 1                                                                                                  16.  Многоквартирный дом;  ул. Крупской, 1 а                                                                                                                                                                                                                                                                       17. Жилой дом;  ул. Крупской, 1 б                                                                                                                                                                                                                                                     18. Жилой дом;  ул. Крупской, 1 в                                                                                                                            19.  Административное здание

часть 3

1. Здание котельной  ул. Свердлова, 6

2. Здание спортивного комплекса

3. Подсобные помещения

4. Гараж

5. Гараж

6. Гараж

7. Административное здание

Котельная №5, с. Волчиха, ул. 30 лет Октября,70 Д

Перечень объектов подключенных к тепловым сетям                                   котельной № 5 с. Волчиха, ул. 30 Октября, 70 д:

1. Котельная № 5, ул. 30 Октября, 70 д

2. Учебный корпус  КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Общежитие  КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»

4. Столовая

5. Здание МКДОУ «Волчихинский детский сад №2»

6. Гараж

7. Лаборатория

Котельная №6, с. Волчиха, ул. Ветеранов ВОВ,79 к

Перечень объектов  подключенных к тепловым сетям котельной №6   с. Волчиха, ул. Ветеранов ВОВ, 79 к:

1.Котельная № 6, ул. Ветеранов ВОВ, 79 к

2. Многоквартирный дом, ул. 30 лет Октября, д. 142

3. Многоквартирный дом, ул. 30 лет Октября, д. 136

4. Многоквартирный дом, ул. 30 лет Октября, д. 138

5. Многоквартирный дом, ул. 30 лет Октября, д. 140

6. Многоквартирный дом, ул. 30 лет Октября, д. 144

7. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 134

8. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 132

9. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 130

10. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 128

11. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 126

12. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 124

13. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 122

14. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 120

15. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 118а

Котельная №7, с. Волчиха, ул. 1 Мая,80к

Перечень объектов подключенных к тепловым сетям                                   котельной № 7 с. Волчиха, ул.1 Мая, 80 к:

1. Котельная № 7, ул.1 Мая, 80 к

2. Многоквартирный дом;  ул. 1 Мая, 80 а                                                                                                                                                                                                                                                                       3. Административное здание

4. Магазин « Ассорти вкуса»

Котельная №8, с. Волчиха, пос. Мирный,2 к

Перечень объектов подключенных к тепловым сетям котельной № 8  с. Волчиха, п. Мирный, 2 к:

1.Котельная № 8, п. Мирный, 2 к

2. Здание проходной

3. Жилой дом, п. Мирный, 4

4. Здание весовой

5. Гараж

6. Здание ФГКУ «4 отряд ФПС по Алтайскому краю»                                                                                                 7. Административное здание

8. Жилой дом, п. Мирный, 1

9. Жилой дом, п. Мирный, 3

10. Жилой дом, п. Мирный, 5

11. Жилой дом, п. Мирный, 21 а

12. Жилой дом, п. Мирный, 21

13. Жилой дом, п. Мирный, 19

14. Жилой дом, п. Мирный, 24

15. Жилой дом, п. Мирный, 16

16. Многоквартирный дом, п. Мирный, 32

17. Жилой дом, п. Мирный, 13

18. Жилой дом, п. Мирный, 30

Структура распределения тепловой энергии от котельных на 2021 год

| Наименование котельной | Реализация (полезный отпуск), Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная по адресу: ул.Ленина, 208 к | 3689,51 | 657,27 | 4346,78 |
| Котельная по адресу: ул. Ленина, 63 к | 2664,74 | 505,14 | 3169,88 |
| Котельная по адресу: ул.Советская, 118 к | 1381,67 | 323,53 | 1705,2 |
| Котельная по адресу: ул. Кирова, 87 к | 4066,47 | 685,45 | 4751,92 |
| Котельная по адресу: ул. 30 Лет Октября, 70 к ул.30 Лет Октября, 70 к | 1560,19 | 265,52 | 1825,71 |
| Котельная по адресу:ул. Ветеранов ВОВ.,79 к ул. Ветеранов В.О.В., 79 к | 777,58 | 349,85 | 1127,43 |
| Котельная по адресу: ул. 1 Мая, 80 к 80 к ул. 1 Мая, 80 к | 455,96 | 55,59 | 511,55 |
| Котельная по адресу: п. Мирный, 2 к 2 к п. Мирный, 2 к | 432,22 | 460,84 | 893,06 |
| ИТОГО: | 15028,34 | 3303,19 | 18331,53 |

Сводные результаты расчета НУР на 2021 г.

| Котельная | Выработка (отпуск в сеть), Гкал | Расход на собственные нужды, Гкал | НУР на выработку (отпуск в сеть), кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная по адресу: ул.Ленина, 208 к | 4346,78 | 144,494 | 226,64 |
| Котельная по адресу: ул. Ленина, 63 к | 3169,88 | 162,253 | 218,74 |
| Котельная по адресу: ул.Советская, 118 к | 1705,2 | 123,658 | 230,1 |
| Котельная по адресу: ул. Кирова, 87 к | 4751,92 | 233,2025 | 229,55 |
| Котельная по адресу: ул. 30 Лет Октября, 70 к ул.30 Лет Октября, 70 к | 1825,71 | 78,111 | 218,74 |
| Котельная по адресу:ул. Ветеранов ВОВ.,79 к ул. Ветеранов В.О.В., 79 к | 1127,43 | 36,658 | 218,74 |
| Котельная по адресу: ул. 1 Мая, 80 к 80 к ул. 1 Мая, 80 к | 511,55 | 41,976 | 218,74 |
| Котельная по адресу: п. Мирный, 2 к 2 к п. Мирный, 2 к | 893,07 | 31,729 | 218,74 |
| Предприятие | 18331,53 | 852,0815 | 222,26 |

Паспортные данные по котлу котельная №1 по адресу:ул.Ленина№208к

| Номер котла | Инвентарный |  |
| --- | --- | --- |
|  | регистрационный | 203 |
| Марка котла |  |
| Тип котла | КВр-0,8 |
| Используемое топливо | Основное | Уголь |
|  | Резервное |  |
| Номинальная производительность | Гкал/ч | 0,8 |
|  | т/ч |  |
| Учет коэффициента К2 | 1 |
| Тип по коэффициенту К3 | 1 |
| Тип слоевой топки |  |

Плановые показатели на 2021 год.  Котел №1

| Месяц | Нагрузка котла | Время работы котла, ч | Производство т/энергии, Гкал | Используемое топливо | НУР на производство, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Гкал/ч |  |  |  |  |
| Январь | 47,72 | 0,38 | 744 | 284,003 | Уголь | 226 |
| Февраль | 51,93 | 0,42 | 672 | 279,17 | Уголь | 226 |
| Март | 37,46 | 0,3 | 744 | 222,94 | Уголь | 236 |
| Апрель | 21,51 | 0,17 | 672 | 115,63 | Уголь | 236 |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 22,24 | 0,18 | 672 | 119,568 | Уголь | 236 |
| Ноябрь | 34,61 | 0,28 | 720 | 199,34 | Уголь | 236 |
| Декабрь | 46,4 | 0,37 | 744 | 276,11 | Уголь | 226 |

Результаты режимно-наладочных испытаний

Водогрейный котел КВр-08 №1 котельной по адресу ул.Ленина 208к

| Наименование величины | Ед.изм. | Режим № |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расход воды через котел | т/ч | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Температура воды на входе в котел | 0С | 48 | 56 | 60 | 64 |
| Температура воды на выходе из котла | 0С | 55 | 65 | 73 | 79 |
| Давление воды на входе в котел | кгс/см2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Давление воды на выходе из котла | кгс/см2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Разряжение в топке | Па | 50-75 |
| Тепрература входящих газов | 0С | 213 | 245 | 273 | 290 |
| Тепловая нагрузка котла | Гкал/ч | 0,25 | 0,32 | 0,46 | 0,53 |
| Степень открытия шиберана воздуховоде | % | 40 | 50 | 75 | 85 |
| Степень открытия шибера на газоходе | % | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Содержание О2 | % | 15,3 | 13,9 | 12,5 | 11,3 |
| Содержание СО | % | 0,095 | 0,087 | 0,080 | 0,070 |
| Содержание NO | Мг/м3 | 110 | 151 | 199 | 315 |
| Содержание горючих в уносе | % | 25,5 | 24,9 | 24,5 | 24,6 |
| Содержание горючих в зале | % | 25,5 | 26,7 | 26,8 | 27,5 |
| Коэффициент избытка воздуха за котлом |  | 3,7 | 2,9 | 2,5 | 2,2 |
| Потери тепла с уходящими газами | % | 25,3 | 24 | 22,8 | 21,6 |
| Потери тепла с химическим недожогом | % | 4,5 | 3,3 | 2,5 | 1,9 |
| Потери тепла с механическим недожогом | % | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 7,1 |
| Потери тепла в окружающюю среду | % | 1,9 | 1,5 | 1,1 | 0,9 |
| Потери тепла с физическим теплом шлака | % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| КПД котла | % | 60,5 | 63,2 | 65,6 | 67,4 |
| Расход натурального топлива | Кг/ч | 79,8 | 98,3 | 136,9 | 153,8 |
| Удельный расход условного топлива | Кгу.т/Гкал | 236 | 226 | 217,9 | 212,1 |

Режимная карта составлена для угля со следующими характеристиками:

Удельная теплота сгорания 5070 ккал/кг, зольность рабочая 12,5%, влажность рабочая 24,5%, выход летучих веществ 38,5%

Паспортные данные по котлу №2 по адресу:ул.Ленина,208к

| Номер котла | Инвентарный |  |
| --- | --- | --- |
|  | регистрационный | 202 |
| Марка котла |  |
| Тип котла | КВр-0,8 |
| Используемое топливо | Основное | Уголь |
|  | Резервное |  |
| Номинальная производительность | Гкал/ч | 0,8 |
|  | т/ч |  |
| Учет коэффициента К2 | 1 |
| Тип по коэффициенту К3 | 1 |
| Тип слоевой топки |  |

Плановые показатели на 2021 год. Котел №2

| Месяц | Нагрузка котла | Время работы котла, ч | Производство т/энергии, Гкал | Используемое топливо | НУР на производство, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Гкал/ч |  |  |  |  |
| Январь | 47,72 | 0,38 | 744 | 284,003 | Уголь | 230,9 |
| Февраль | 51,93 | 0,42 | 672 | 279,17 | Уголь | 230,9 |
| Март | 37,46 | 0,3 | 744 | 222,94 | Уголь | 230,9 |
| Апрель | 21,51 | 0,17 | 672 | 115,63 | Уголь | 246,1 |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 22,24 | 0,18 | 672 | 119,568 | Уголь | 246,1 |
| Ноябрь | 34,61 | 0,28 | 720 | 199,34 | Уголь | 246,1 |
| Декабрь | 46,4 | 0,37 | 744 | 276,11 | Уголь | 230,9 |

Режимноналадочные испытания

Водогрейный котел КВр-08 №2 котельной по адресу ул.Ленина 208к

| Наименование величины | Ед.изм. | Режим № |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расход воды через котел | т/ч | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Температура воды на входе в котел | 0С | 50 | 57 | 62 | 67 |
| Температура воды на выходе из котла | 0С | 56 | 66 | 75 | 83 |
| Давление воды на входе в котел | кгс/см2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Давление воды на выходе из котла | кгс/см2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Разряжение в топке | Па | 50-75 |
| Тепрература входящих газов | 0С | 221 | 243 | 259 | 276 |
| Тепловая нагрузка котла | Гкал/ч | 0,21 | 0,32 | 0,46 | 0,56 |
| Степень открытия шиберана воздуховоде | % | 40 | 50 | 75 | 85 |
| Степень открытия шибера на газоходе | % | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Содержание О2 | % | 15,5 | 14,3 | 12,9 | 10,9 |
| Содержание СО | % | 0,096 | 0,089 | 0,081 | 0,072 |
| Содержание NO | Мг/м3 | 108 | 155 | 197 | 219 |
| Содержание горючих в уносе | % | 25,9 | 24,9 | 24,7 | 24,5 |
| Содержание горючих в зале | % | 25,3 | 26,4 | 26,7 | 22,5 |
| Коэффициент избытка воздуха за котлом |  | 3,8 | 3,1 | 2,6 | 2,4 |
| Потери тепла с уходящими газами | % | 27,3 | 25,1 | 22,6 | 19,7 |
| Потери тепла с химическим недожогом | % | 4,7 | 3,6 | 2,7 | 1,9 |
| Потери тепла с механическим недожогом | % | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,1 |
| Потери тепла в окружающюю среду | % | 2,3 | 1,5 | 1,1 | 0,9 |
| Потери тепла с физическим теплом шлака | % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| КПД котла | % | 58,1 | 61,9 | 65,7 | 69,3 |
| Расход натурального топлива | Кг/ч | 71,4 | 100,4 | 136,6 | 159,3 |
| Удельный расход условного топлива | Кгу.т/Гкал | 246,1 | 230,9 | 217,4 | 206,0 |

Режимная карта составлена для угля со следующими характеристиками:

Удельная теплота сгорания 5070 ккал/кг, зольность рабочая 12,5%, влажность рабочая 24,5%, выход летучих веществ 38,5%

Паспортные данные по котлу №3 по адресу:ул.Ленина,208к

| Номер котла | Инвентарный |  |
| --- | --- | --- |
|  | регистрационный | 202 |
| Марка котла |  |
| Тип котла | КВр-0,8 |
| Используемое топливо | Основное | Уголь |
|  | Резервное |  |
| Номинальная производительность | Гкал/ч | 0,8 |
|  | т/ч |  |
| Учет коэффициента К2 | 1 |
| Тип по коэффициенту К3 | 1 |
| Тип слоевой топки |  |

Плановые показатели на 2021 год. Котел №3

| Месяц | Нагрузка котла | Время работы котла, ч | Производство т/энергии, Гкал | Используемое топливо | НУР на производство, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Гкал/ч |  |  |  |  |
| Январь | 47,72 | 0,38 | 744 | 284,003 | Уголь | 222,6 |
| Февраль | 51,93 | 0,42 | 672 | 279,17 | Уголь | 222,6 |
| Март | 37,46 | 0,3 | 744 | 222,94 | Уголь | 222,6 |
| Апрель | 21,51 | 0,17 | 672 | 115,63 | Уголь | 235 |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 22,24 | 0,18 | 672 | 119,569 | Уголь | 235 |
| Ноябрь | 34,61 | 0,28 | 720 | 199,34 | Уголь | 235 |
| Декабрь | 46,4 | 0,37 | 744 | 277,101 | Уголь | 222,6 |

Результаты режимно-наладочных испытаний

Водогрейный котел КВр-08 №3 котельной по адресу ул.Ленина 208к

| Наименование величины | Ед.изм. | Режим № |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расход воды через котел | т/ч | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Температура воды на входе в котел | 0С | 51 | 57 | 63 | 66 |
| Температура воды на выходе из котла | 0С | 57 | 67 | 78 | 83,5 |
| Давление воды на входе в котел | кгс/см2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Давление воды на выходе из котла | кгс/см2 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Разряжение в топке | Па | 50-75 |
| Тепрература входящих газов | 0С | 215 | 235 | 251 | 280 |
| Тепловая нагрузка котла | Гкал/ч | 0,22 | 0,36 | 0,54 | 0,63 |
| Степень открытия шиберана воздуховоде | % | 40 | 50 | 75 | 85 |
| Степень открытия шибера на газоходе | % | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Содержание О2 | % | 15,1 | 14,0 | 12,4 | 10,7 |
| Содержание СО | % | 0,099 | 0,087 | 0,082 | 0,073 |
| Содержание NO | Мг/м3 | 107 | 151 | 196 | 313 |
| Содержание горючих в уносе | % | 26 | 25,1 | 24,9 | 24,5 |
| Содержание горючих в зале | % | 25,5 | 26,4 | 26,9 | 27,7 |
| Коэффициент избытка воздуха за котлом |  | 3,5 | 3,0 | 2,4 | 2,0 |
| Потери тепла с уходящими газами | % | 24,7 | 23,2 | 20,6 | 19,6 |
| Потери тепла с химическим недожогом | % | 4,5 | 3,3 | 2,6 | 1,9 |
| Потери тепла с механическим недожогом | % | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 |
| Потери тепла в окружающюю среду | % | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 0,8 |
| Потери тепла с физическим теплом шлака | % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| КПД котла | % | 60,8 | 64,2 | 67,9 | 69,4 |
| Расход натурального топлива | Кг/ч | 70,1 | 110,7 | 156,9 | 179,0 |
| Удельный расход условного топлива | Кгу.т/Гкал | 235 | 222,6 | 210,4 | 205,7 |

Режимная карта составлена для угля со следующими характеристиками:

Удельная теплота сгорания 5070 ккал/кг, зольность рабочая 12,5%, влажность рабочая 24,5%, выход летучих веществ 38,5%

Паспортные данные по котлу котельная №2 по адресу:ул.Ленина№63к

Паспортные данные по котлу

| Номер котла | Инвентарный |  |
| --- | --- | --- |
|  | регистрационный | 137 |
| Марка котла |  |
| Тип котла | КВр-0,8 |
| Используемое топливо | Основное | Уголь |
|  | Резервное |  |
| Номинальная производительность | Гкал/ч | 0,8 |
|  | т/ч |  |
| Учет коэффициента К2 | 1 |
| Тип по коэффициенту К3 | 1 |
| Тип слоевой топки |  |

Плановые показатели на 2021 год. Котел №1

| Месяц | Нагрузка котла | Время работы котла, ч | Производство т/энергии, Гкал | Используемое топливо | НУР на производство, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Гкал/ч |  |  |  |  |
| Январь | 52,8 | 0,42 | 744 | 314,2775 | Уголь | 218,74 |
| Февраль | 57,5 | 0,46 | 672 | 309,043 | Уголь | 218,74 |
| Март | 41,66 | 0,33 | 744 | 247,9465 | Уголь | 218,74 |
| Апрель | 24,38 | 0,2 | 672 | 131,0725 | Уголь | 218,74 |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 21,7 | 0,2 | 672 | 129,1315 | Уголь | 218,74 |
| Ноябрь | 38,56 | 0,31 | 720 | 222,08 | Уголь | 218,74 |
| Декабрь | 52,51 | 0,42 | 744 | 312,52 | Уголь | 218,74 |

Паспортные данные по котлу

| Номер котла | Инвентарный |  |
| --- | --- | --- |
|  | регистрационный | 138 |
| Марка котла |  |
| Тип котла | КВр-0,8 |
| Используемое топливо | Основное | Уголь |
|  | Резервное |  |
| Номинальная производительность | Гкал/ч | 0,8 |
|  | т/ч |  |
| Учет коэффициента К2 | 1 |
| Тип по коэффициенту К3 | 1 |
| Тип слоевой топки |  |

Плановые показатели на 2021 год. Котел №2

| Месяц | Нагрузка котла | Время работы котла, ч | Производство т/энергии, Гкал | Используемое топливо | НУР на производство, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Гкал/ч |  |  |  |  |
| Январь | 52,8 | 0,42 | 744 | 314,2775 | Уголь | 218,74 |
| Февраль | 57,5 | 0,46 | 672 | 309,043 | Уголь | 218,74 |
| Март | 41,66 | 0,33 | 744 | 247,9465 | Уголь | 218,74 |
| Апрель | 24,38 | 0,2 | 672 | 131,0725 | Уголь | 218,74 |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 21,7 | 0,2 | 672 | 129,1315 | Уголь | 218,74 |
| Ноябрь | 38,56 | 0,31 | 720 | 222,08 | Уголь | 218,74 |
| Декабрь | 52,51 | 0,42 | 744 | 312,52 | Уголь | 218,74 |

Водогрейный котел КВм-1,45 №1 котельной по адресу ул Советская №118к

Паспортные данные по котлу

| Номер котла | Инвентарный |  |
| --- | --- | --- |
|  | регистрационный | 136 |
| Марка котла |  |
| Тип котла | КВм-1,45 |
| Используемое топливо | Основное | Уголь |
|  | Резервное |  |
| Номинальная производительность | Гкал/ч | 1,45 |
|  | т/ч |  |
| Учет коэффициента К2 | 1 |
| Тип по коэффициенту К3 | 1 |
| Тип слоевой топки |  |

Плановые показатели на 2021 год.

| Месяц | Нагрузка котла | Время работы котла, ч | Производство т/энергии, Гкал | Используемое топливо | НУР на производство, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Гкал/ч |  |  |  |  |
| Январь | 37,52 | 0,47 | 744 | 348,912 | Уголь | 230,1 |
| Февраль | 40,68 | 0,51 | 672 | 341,684 | Уголь | 230,1 |
| Март | 29,31 | 0,37 | 744 | 272,606 | Уголь | 230.1 |
| Апрель | 16,64 | 0,21 | 672 | 139,745 | Уголь | 230,1 |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 16,26 | 0,2 | 672 | 136,604 | Уголь | 230,1 |
| Ноябрь | 27,07 | 0,34 | 720 | 243,6 | Уголь | 230,1 |
| Декабрь | 37,17 | 0,46 | 744 | 345,707 | Уголь | 230,1 |

Результаты режимно-наладочных испытаний

Водогрейный котел КВм-1,45 №1 котельной по адресу ул Советская №118к

| Наименование величины | Ед.изм. | Режим № |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расход воды через котел | т/ч | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Температура воды на входе в котел | 0С | 64 | 66,7 | 68 | 70,1 |
| Температура воды на выходе из котла | 0С | 73 | 79 | 85 | 89,2 |
| Давление воды на входе в котел | кгс/см2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Давление воды на выходе из котла | кгс/см2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Разряжение в топке | Па | 50-75 |
| Тепрература входящих газов | 0С | 180 | 223 | 235 | 241 |
| Тепловая нагрузка котла | Гкал/ч | 0,49 | 0,66 | 0,92 | 1,03 |
| Степень открытия шиберана воздуховоде | % | 40 | 50 | 75 | 85 |
| Степень открытия шибера на газоходе | % | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Содержание О2 | % | 15,4 | 13,5 | 12,6 | 11.9 |
| Содержание СО | % | 0,095 | 0,087 | 0,08 | 0,07 |
| Содержание NO | Мг/м3 | 108 | 147 | 198 | 313 |
| Содержание горючих в уносе | % | 25,9 | 25,6 | 24,9 | 23,8 |
| Содержание горючих в зале | % | 25,3 | 26,9 | 27,7 | 28,4 |
| Коэффициент избытка воздуха за котлом |  | 3,7 | 2,8 | 2,5 | 2,3 |
| Потери тепла с уходящими газами | % | 21,3 | 20,5 | 19,5 | 18,6 |
| Потери тепла с химическим недожогом | % | 4,6 | 3,1 | 2,6 | 2,1 |
| Потери тепла с механическим недожогом | % | 6,6 | 7,0 | 7,2 | 7,3 |
| Потери тепла в окружающюю среду | % | 4,3 | 3,2 | 2,3 | 2 |
| Потери тепла с физическим теплом шлака | % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| КПД котла | % | 62,1 | 65,1 | 67.3 | 68,8 |
| Расход натурального топлива | Кг/ч | 154,4 | 201,3 | 269 | 295,6 |
| Удельный расход условного топлива | Кгу.т/Гкал | 230.1 | 219,5 | 212,2 | 207,5 |

Режимная карта составлена для угля со следующими характеристиками:

Удельная теплота сгорания 5070 ккал/кг, зольность рабочая 12,5%, влажность рабочая 24,5%, выход летучих веществ 38,5%

Паспортные данные по котлу котельная №4 по адресу:ул.Кирова №87к

Паспортные данные по котлу

| Номер котла | Инвентарный |  |
| --- | --- | --- |
|  | регистрационный | 198 |
| Марка котла |  |
| Тип котла | КВм-1,45 |
| Используемое топливо | Основное | Уголь |
|  | Резервное |  |
| Номинальная производительность | Гкал/ч | 1,45 |
|  | т/ч |  |
| Учет коэффициента К2 | 1 |
| Тип по коэффициенту К3 | 1 |
| Тип слоевой топки |  |

Плановые показатели на 2021 год.

| Месяц | Нагрузка котла | Время работы котла, ч | Производство т/энергии, Гкал | Используемое топливо | НУР на производство, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Гкал/ч |  |  |  |  |
| Январь | 43,28 | 0,63 | 744 | 466,9145 | Уголь | 230,3 |
| Февраль | 47,76 | 0,69 | 672 | 465,332 | Уголь | 217,8 |
| Март | 34,5 | 0,5 | 744 | 372,16 | Уголь | 230,3 |
| Апрель | 19,92 | 0,29 | 672 | 194,0835 | Уголь | 230,3 |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 19,47 | 0,28 | 672 | 189,749 | Уголь | 230,3 |
| Ноябрь | 31,89 | 0,46 | 720 | 332,9745 | Уголь | 230,3 |
| Декабрь | 43,6 | 0,63 | 744 | 470,3955 | Уголь | 230,3 |

Результаты режимно-наладочных испытаний

Водогрейный котел КВм-1,45 №1 котельной по адресу ул Кирова №87к

| Наименование величины | Ед.изм. | Режим № |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расход воды через котел | т/ч | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Температура воды на входе в котел | 0С | 65 | 68 | 70 | 71 |
| Температура воды на выходе из котла | 0С | 74 | 80 | 86 | 91 |
| Давление воды на входе в котел | кгс/см2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Давление воды на выходе из котла | кгс/см2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Разряжение в топке | Па | 50-75 |
| Тепрература входящих газов | 0С | 210 | 225 | 237 | 245 |
| Тепловая нагрузка котла | Гкал/ч | 0,48 | 0,64 | 0,85 | 1,06 |
| Степень открытия шиберана воздуховоде | % | 40 | 50 | 75 | 85 |
| Степень открытия шибера на газоходе | % | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Содержание О2 | % | 14,5 | 13,2 | 12,2 | 11,5 |
| Содержание СО | % | 0,091 | 0,085 | 0,082 | 0,073 |
| Содержание NO | Мг/м3 | 100 | 152 | 205 | 315 |
| Содержание горючих в уносе | % | 26,2 | 25,7 | 24,9 | 23,9 |
| Содержание горючих в зале | % | 25,5 | 27,2 | 27,9 | 28,5 |
| Коэффициент избытка воздуха за котлом |  | 3,2 | 2,7 | 2,4 | 2,2 |
| Потери тепла с уходящими газами | % | 22 | 19,9 | 18,9 | 18,2 |
| Потери тепла с химическим недожогом | % | 3,8 | 2,9 | 2,5 | 2,1 |
| Потери тепла с механическим недожогом | % | 6,7 | 7,1 | 7,3 | 7,4 |
| Потери тепла в окружающюю среду | % | 4,4 | 3,3 | 2,5 | 2,0 |
| Потери тепла с физическим теплом шлака | % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| КПД котла | % | 62 | 65,6 | 67,8 | 69,3 |
| Расход натурального топлива | Кг/ч | 151,7 | 191,3 | 246,7 | 301,9 |
| Удельный расход условного топлива | Кгу.т/Гкал | 230,3 | 217,8 | 210,7 | 206,2 |

Режимная карта составлена для угля со следующими характеристиками:

Удельная теплота сгорания 5070 ккал/кг, зольность рабочая 12,5%, влажность рабочая 24,5%, выход летучих веществ 38,5%

Паспортные данные по котлу

| Номер котла | Инвентарный |  |
| --- | --- | --- |
|  | регистрационный | 198 |
| Марка котла |  |
| Тип котла | КВм-1,45 |
| Используемое топливо | Основное | Уголь |
|  | Резервное |  |
| Номинальная производительность | Гкал/ч | 1,45 |
|  | т/ч |  |
| Учет коэффициента К2 | 1 |
| Тип по коэффициенту К3 | 1 |
| Тип слоевой топки |  |

Плановые показатели на 2021 год.

| Месяц | Нагрузка котла | Время работы котла, ч | Производство т/энергии, Гкал | Используемое топливо | НУР на производство, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Гкал/ч |  |  |  |  |
| Январь | 43,28 | 0,63 | 744 | 466,9145 | Уголь | 229 |
| Февраль | 47,76 | 0,69 | 672 | 465,332 | Уголь | 219,6 |
| Март | 34,5 | 0,5 | 744 | 372,16 | Уголь | 229 |
| Апрель | 19,92 | 0,29 | 672 | 194,0835 | Уголь | 229 |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 19,47 | 0,28 | 672 | 189,749 | Уголь | 229 |
| Ноябрь | 31,89 | 0,46 | 720 | 332,9745 | Уголь | 229 |
| Декабрь | 43,6 | 0,63 | 744 | 470,3955 | Уголь | 229 |

Результаты режимно-наладочных испытаний

Водогрейный котел КВм-1,45 №2 котельной по адресу ул Кирова №87к

| Наименование величины | Ед.изм. | Режим № |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расход воды через котел | т/ч | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Температура воды на входе в котел | 0С | 64 | 67 | 70 | 71 |
| Температура воды на выходе из котла | 0С | 72 | 79 | 87 | 93 |
| Давление воды на входе в котел | кгс/см2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Давление воды на выходе из котла | кгс/см2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Разряжение в топке | Па | 50-75 |
| Тепрература входящих газов | 0С | 215 | 227 | 239 | 248 |
| Тепловая нагрузка котла | Гкал/ч | 0,44 | 0,66 | 0,94 | 1,21 |
| Степень открытия шиберана воздуховоде | % | 40 | 50 | 75 | 85 |
| Степень открытия шибера на газоходе | % | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Содержание О2 | % | 14,1 | 13,3 | 12,7 | 11,3 |
| Содержание СО | % | 0,091 | 0,086 | 0,082 | 0,073 |
| Содержание NO | Мг/м3 | 115 | 140 | 185 | 330 |
| Содержание горючих в уносе | % | 26,5 | 26 | 25,2 | 24,1 |
| Содержание горючих в зале | % | 26,1 | 27,9 | 28,2 | 28,9 |
| Коэффициент избытка воздуха за котлом |  | 3 | 2,7 | 2,5 | 2,2 |
| Потери тепла с уходящими газами | % | 21,3 | 20,3 | 20,1 | 18,1 |
| Потери тепла с химическим недожогом | % | 3,6 | 3 | 2,6 | 2 |
| Потери тепла с механическим недожогом | % | 6,8 | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
| Потери тепла в окружающюю среду | % | 4,8 | 3,2 | 2,3 | 1,7 |
| Потери тепла с физическим теплом шлака | % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| КПД котла | % | 62,4 | 65 | 66,6 | 69,6 |
| Расход натурального топлива | Кг/ч | 139,1 | 200,2 | 277,1 | 343,2 |
| Удельный расход условного топлива | Кгу.т/Гкал | 229 | 219,6 | 214,6 | 205,4 |

Режимная карта составлена для угля со следующими характеристиками:

Удельная теплота сгорания 5070 ккал/кг, зольность рабочая 12,5%, влажность рабочая 24,5%, выход летучих веществ 38,5%

Паспортные данные по котлу котельная №5 по адресу:ул.30 Лет Октября №70к

Паспортные данные по котлу

| Номер котла | Инвентарный |  |
| --- | --- | --- |
|  | регистрационный | 197 |
| Марка котла |  |
| Тип котла | КВ-0,6 |
| Используемое топливо | Основное | Уголь |
|  | Резервное |  |
| Номинальная производительность | Гкал/ч | 0,6 |
|  | т/ч |  |
| Учет коэффициента К2 | 1 |
| Тип по коэффициенту К3 | 1 |
| Тип слоевой топки |  |

Плановые показатели на 2021 год.

| Месяц | Нагрузка котла | Время работы котла, ч | Производство т/энергии, Гкал | Используемое топливо | НУР на производство, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Гкал/ч |  |  |  |  |
| Январь | 23,6 | 0,24 | 744 | 180,011 | Уголь | 218,74 |
| Февраль | 25,67 | 0,26 | 672 | 177,016 | Уголь | 218,74 |
| Март | 18,49 | 0,2 | 744 | 141,6515 | Уголь | 218,74 |
| Апрель | 10,6 | 0,11 | 672 | 74,295 | Уголь | 218,74 |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 10,4 | 0,11 | 672 | 72,614 | Уголь | 218,74 |
| Ноябрь | 17,08 | 0,18 | 720 | 126,8005 | Уголь | 218,74 |
| Декабрь | 23,42 | 0,24 | 744 | 179,5305 | Уголь | 218,74 |

Паспортные данные по котлу

| Номер котла | Инвентарный |  |
| --- | --- | --- |
|  | регистрационный | 201 |
| Марка котла |  |
| Тип котла | КВ 0,6 |
| Используемое топливо | Основное | Уголь |
|  | Резервное |  |
| Номинальная производительность | Гкал/ч | 0,6 |
|  | т/ч |  |
| Учет коэффициента К2 | 1 |
| Тип по коэффициенту К3 | 1 |
| Тип слоевой топки |  |

Плановые показатели на 2021 год.

| Месяц | Нагрузка котла | Время работы котла, ч | Производство т/энергии, Гкал | Используемое топливо | НУР на производство, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Гкал/ч |  |  |  |  |
| Январь | 23,6 | 0,24 | 744 | 180,011 | Уголь | 218,74 |
| Февраль | 25,67 | 0,26 | 672 | 177,016 | Уголь | 218,74 |
| Март | 18,49 | 0,2 | 744 | 141,6515 | Уголь | 218,74 |
| Апрель | 10,6 | 0,11 | 672 | 74,295 | Уголь | 218,74 |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 10,4 | 0,11 | 672 | 72,614 | Уголь | 218,74 |
| Ноябрь | 17,08 | 0,18 | 720 | 126,8005 | Уголь | 218,74 |
| Декабрь | 23,42 | 0,24 | 744 | 179,5305 | Уголь | 218,74 |

Паспортные данные по котлу котельная №6 по адресу:ул.Ветеранов ВОВ №79к

| Номер котла | Инвентарный |  |
| --- | --- | --- |
|  | регистрационный |  |
| Марка котла |  |
| Тип котла | КВр-0,63 |
| Используемое топливо | Основное | Уголь |
|  | Резервное |  |
| Номинальная производительность | Гкал/ч | 0,63 |
|  | т/ч |  |
| Учет коэффициента К2 | 1 |
| Тип по коэффициенту К3 | 1 |
| Тип слоевой топки |  |

Плановые показатели на 2021 год.

| Месяц | Нагрузка котла | Время работы котла, ч | Производство т/энергии, Гкал | Используемое топливо | НУР на производство, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Гкал/ч |  |  |  |  |
| Январь | 23,6 | 0,15 | 744 | 110,6075 | Уголь | 218,74 |
| Февраль | 25,67 | 0,16 | 672 | 108,695 | Уголь | 218,74 |
| Март | 18,49 | 0,12 | 744 | 86,6435 | Уголь | 218,74 |
| Апрель | 10,6 | 0,1 | 672 | 44,892 | Уголь | 218,74 |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 10,4 | 0,1 | 672 | 44,011 | Уголь | 218,74 |
| Ноябрь | 17,08 | 0,11 | 720 | 77,467 | Уголь | 218,74 |
| Декабрь | 23,42 | 0,15 | 744 | 109,7655 | Уголь | 218,74 |

Паспортные данные по котлу 2021

| Номер котла | Инвентарный |  |
| --- | --- | --- |
|  | регистрационный |  |
| Марка котла |  |
| Тип котла | КВр-0,63 |
| Используемое топливо | Основное | Уголь |
|  | Резервное |  |
| Номинальная производительность | Гкал/ч | 0,63 |
|  | т/ч |  |
| Учет коэффициента К2 | 1 |
| Тип по коэффициенту К3 | 1 |
| Тип слоевой топки |  |

Плановые показатели на 2021 год.

| Месяц | Нагрузка котла | Время работы котла, ч | Производство т/энергии, Гкал | Используемое топливо | НУР на производство, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Гкал/ч |  |  |  |  |
| Январь | 23,6 | 0,15 | 744 | 110,6075 | Уголь | 218,74 |
| Февраль | 25,67 | 0,16 | 672 | 108,695 | Уголь | 218,74 |
| Март | 18,49 | 0,12 | 744 | 86,6435 | Уголь | 218,74 |
| Апрель | 10,6 | 0,1 | 672 | 44,892 | Уголь | 218,74 |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 10,4 | 0,1 | 672 | 44,011 | Уголь | 218,74 |
| Ноябрь | 17,08 | 0,11 | 720 | 77,467 | Уголь | 218,74 |
| Декабрь | 23,42 | 0,15 | 744 | 109,7655 | Уголь | 218,74 |

Паспортные данные по котлу котельная №7 по адресу:ул.1 Мая №80к

| Номер котла | Инвентарный |  |
| --- | --- | --- |
|  | регистрационный |  |
| Марка котла |  |
| Тип котла | КВ-0,6 |
| Используемое топливо | Основное | Уголь |
|  | Резервное |  |
| Номинальная производительность | Гкал/ч | 0,6 |
|  | т/ч |  |
| Учет коэффициента К2 | 1 |
| Тип по коэффициенту К3 | 1 |
| Тип слоевой топки |  |

Плановые показатели на 2021 год.

| Месяц | Нагрузка котла | Время работы котла, ч | Производство т/энергии, Гкал | Используемое топливо | НУР на производство, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Гкал/ч |  |  |  |  |
| Январь | 12,38 | 0,1 | 744 | 55,2515 | Уголь | 218,74 |
| Февраль | 13,65 | 0,1 | 672 | 55,0355 | Уголь | 218,74 |
| Март | 9,67 | 0,1 | 744 | 43,175 | Уголь | 218,74 |
| Апрель | 5,35 | 0,03 | 672 | 21,5685 | Уголь | 218,74 |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 5,18 | 0,03 | 672 | 20,897 | Уголь | 218,74 |
| Ноябрь | 8,89 | 0,05 | 720 | 38,4435 | Уголь | 218,74 |
| Декабрь | 12,08 | 0,07 | 744 | 53,9105 | Уголь | 218,74 |

Паспортные данные по котлу

| Номер котла | Инвентарный |  |
| --- | --- | --- |
|  | регистрационный |  |
| Марка котла |  |
| Тип котла | КВ-0,6 |
| Используемое топливо | Основное | Уголь |
|  | Резервное |  |
| Номинальная производительность | Гкал/ч | 0,6 |
|  | т/ч |  |
| Учет коэффициента К2 | 1 |
| Тип по коэффициенту К3 | 1 |
| Тип слоевой топки |  |

Плановые показатели на 2021 год.

| Месяц | Нагрузка котла | Время работы котла, ч | Производство т/энергии, Гкал | Используемое топливо | НУР на производство, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Гкал/ч |  |  |  |  |
| Январь | 12,38 | 0,1 | 744 | 55,2515 | Уголь | 218,74 |
| Февраль | 13,65 | 0,1 | 672 | 55,0355 | Уголь | 218,74 |
| Март | 9,67 | 0,1 | 744 | 43,175 | Уголь | 218,74 |
| Апрель | 5,35 | 0,03 | 672 | 21,5685 | Уголь | 218,74 |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 5,18 | 0,03 | 672 | 20,897 | Уголь | 218,74 |
| Ноябрь | 8,89 | 0,05 | 720 | 38,4435 | Уголь | 218,74 |
| Декабрь | 12,08 | 0,07 | 744 | 53,9105 | Уголь | 218,74 |

Паспортные данные по котлу котельная №8 по адресу:ул.пос.Мирный №2к

| Номер котла | Инвентарный |  |
| --- | --- | --- |
|  | регистрационный |  |
| Марка котла |  |
| Тип котла | КВ-0,6 |
| Используемое топливо | Основное | Уголь |
|  | Резервное |  |
| Номинальная производительность | Гкал/ч | 0,6 |
|  | т/ч |  |
| Учет коэффициента К2 | 1 |
| Тип по коэффициенту К3 | 1 |
| Тип слоевой топки |  |

Плановые показатели на 2021 год.

| Месяц | Нагрузка котла | Время работы котла, ч | Производство т/энергии, Гкал | Используемое топливо | НУР на производство, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Гкал/ч |  |  |  |  |
| Январь | 19,88 | 0,12 | 744 | 88,7415 | Уголь | 218,74 |
| Февраль | 21,6 | 0,13 | 672 | 87,097 | Уголь | 218,74 |
| Март | 15,56 | 0,1 | 744 | 69,4695 | Уголь | 218,74 |
| Апрель | 8,84 | 0,1 | 672 | 35,6335 | Уголь | 218,74 |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 8,58 | 0,1 | 672 | 34,607 | Уголь | 218,74 |
| Ноябрь | 14,04 | 0,1 | 720 | 60,6665 | Уголь | 218,74 |
| Декабрь | 19,31 | 0,12 | 744 | 86,2065 | Уголь | 218,74 |

Паспортные данные по котлу

| Номер котла | Инвентарный |  |
| --- | --- | --- |
|  | регистрационный |  |
| Марка котла |  |
| Тип котла | КВ-0,6 |
| Используемое топливо | Основное | Уголь |
|  | Резервное |  |
| Номинальная производительность | Гкал/ч | 0,6 |
|  | т/ч |  |
| Учет коэффициента К2 | 1 |
| Тип по коэффициенту К3 | 1 |
| Тип слоевой топки |  |

Плановые показатели на 2021 год.

| Месяц | Нагрузка котла | Время работы котла, ч | Производство т/энергии, Гкал | Используемое топливо | НУР на производство, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | Гкал/ч |  |  |  |  |
| Январь | 19,88 | 0,12 | 744 | 88,7415 | Уголь | 218,74 |
| Февраль | 21,6 | 0,13 | 672 | 87,097 | Уголь | 218,74 |
| Март | 15,56 | 0,1 | 744 | 69,4695 | Уголь | 218,74 |
| Апрель | 8,84 | 0,1 | 672 | 35,6335 | Уголь | 218,74 |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь | 8,58 | 0,1 | 672 | 34,607 | Уголь | 218,74 |
| Ноябрь | 14,04 | 0,1 | 720 | 60,6665 | Уголь | 218,74 |
| Декабрь | 19,31 | 0,12 | 744 | 86,2065 | Уголь | 218,74 |

Сводные результаты расчета нур по котельной

Котельная по адресу: ул. Ленина, 208 к.

| Котел | Показатели | Месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | год |
| КВр 0,8 | Пр-во т/энергии, Гкал НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 284,003 226 | 279,17 226 | 222,94 236 | 115,63 236 |  |  |  |  |  | 119,568 236 | 199,34 236 | 276,11 226 | 1496,761 236 |
| КВр 0,8 | Пр-во т/энергии, Гкал НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 284,003 230,9 | 279,17 246,1 | 222,94 230,9 | 115,63 246,1 |  |  |  |  |  | 119,568 246,1 | 199,34 246,1 | 276,11 230,9 | 1496,761 246,1 |
| КВр 0,8 | Пр-во т/энергии, Гкал НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 284,003 222,6 | 279,192 222,6 | 222,938 222,6 | 115,635 235 |  |  |  |  |  | 119,548 235 | 199,327 235 | 277,101 222,6 | 1497,752 235 |
| Котельная в целом | Производство т/энергии,Гкал | 852,009 | 837,532 | 668,818 | 346,895 |  |  |  |  |  | 358,704 | 598,007 | 828,332 | 4491,274 |
|  | НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 222,6 | 222,6 | 222,6 | 235 |  |  |  |  |  | 235 | 235 | 222,6 | 235 |
|  | Расход т/энергии на собственные нужды | % | 2,81 | 2,55 | 3,16 | 4,77 |  |  |  |  |  | 5,16 | 3,33 | 2,79 | 3,22 |
|  |  | Гкал | 23,949 | 21,332 | 21,148 | 16,535 |  |  |  |  |  | 18,521 | 19,907 | 23,102 | 144,494 |
|  | Отпуск т/энергии, Гкал | 828,06 | 817,2 | 647,67 | 330,36 |  |  |  |  |  | 340,163 | 578,1 | 805,23 | 4346,78 |
|  | НУР на отпуск, кг у.т./Гкал | 216,3 | 216,9 | 215,5 | 223,8 |  |  |  |  |  | 222,87 | 227,2 | 216,4 | 227,4 |

Сводные результаты расчета нур по котельной

Котельная по адресу: ул. Ленина, 63 к

| Котел | Показатели | Месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | год |
| КВр 0,8 | Пр-во т/энергии, Гкал НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 314,2775 218,74 | 309,043 218,74 | 247,9465 218,74 | 131,0725 218,74 |  |  |  |  |  | 129,1315 218,74 | 222,085 218,74 | 312,52 218,74 | 1666,071 218,74 |
| КВр 0,8 | Пр-во т/энергии, Гкал НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 314,2775 218,74 | 309,043 218,74 | 247,9465 218,74 | 131,0725 218,74 |  |  |  |  |  | 129,0995 218,74 | 222,085 218,74 | 312,52 218,74 | 1666,062 218,74 |
| Котельная в целом | Производство т/энергии,Гкал | 628,555 | 618,086 | 495,893 | 262,145 |  |  |  |  |  | 258,231 | 444,174 | 625,049 | 3332,133 |
|  | НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 218,74 | 218,74 | 218,74 | 218,74 |  |  |  |  |  | 218,74 | 218,74 | 218,74 | 218,74 |
|  | Расход т/энергии на собственные нужды | % | 3,93 | 3,58 | 4,76 | 8,1 |  |  |  |  |  | 9,16 | 5,08 | 3,89 | 4,87 |
|  |  | Гкал | 24,695 | 22,146 | 23,583 | 21,235 |  |  |  |  |  | 23,661 | 22,574 | 24,359 | 162,253 |
|  | Отпуск т/энергии, Гкал | 603,86 | 595,94 | 472,31 | 240,91 |  |  |  |  |  | 234,57 | 421,6 | 600,69 | 3169,88 |
|  | НУР на отпуск, кг у.т./Гкал | 210,1 | 210,9 | 208,3 | 201 |  |  |  |  |  | 200 | 207,6 | 210,2 | 208,1 |

Сводные результаты расчета нур по котельной

Котельная по адресу: ул. Советская, 118 к

| Котел | Показатели | Месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | год |
| КВм1,45 | Пр-во т/энергии, Гкал НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 348,912230,1 | 341,684 230,1 | 272,606 230,1 | 139,745230,1 |  |  |  |  |  | 136,604 230,1 | 243,6 230,1 | 345,707 230,1 | 1828,858 230,1 |
| Котельная в целом | Производство т/энергии,Гкал | 348,912 | 341,684 | 272,606 | 139,745 |  |  |  |  |  | 136,598 | 243,6 | 345,713 | 1828,858 |
|  | НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 |  |  |  |  |  | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230.1 |
|  | Расход т/энергии на собственные нужды | % | 6,89 | 6,18 | 6,8 | 7,25 |  |  |  |  |  | 7,63 | 6,90 | 6,53 | 6,76 |
|  |  | Гкал | 24,072 | 21,104 | 18,536 | 10,145 |  |  |  |  |  | 10,418 | 16,81 | 22,573 | 123,658 |
|  | Отпуск т/энергии, Гкал | 324,84 | 320,58 | 254,07 | 129,6 |  |  |  |  |  | 126,18 | 226,79 | 323,14 | 1705,2 |
|  | НУР на отпуск, кг у.т./Гкал | 214,2 | 215,9 | 214,5 | 213,4 |  |  |  |  |  | 212,5 | 214,2 | 215,1 | 214,5 |

Сводные результаты расчета нур по котельной

Котельная по адресу: ул. Кирова, 87 к

| Котел | Показатели | Месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | год |
| КВм1,45 | Пр-во т/энергии, Гкал НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 466,9145 230,3 | 465,332 217,8 | 372,16 230,3 | 194,0835 230,3 |  |  |  |  |  | 189,749 230,3 | 332,9745 230,3 | 470,3955 230,3 | 2492,57 230,1 |
| КВм 1,45 | Пр-во т/энергии, Гкал НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 466,9145 229 | 465,332 219,6 | 372,16 229 | 194,0835 229 |  |  |  |  |  | 189,7315 229 | 332,9745 229 | 470,3955 229 | 2492,5525 229 |
| Котельная в целом | Производство т/энергии,Гкал | 933,829 | 930,664 | 744,32 | 388,167 |  |  |  |  |  | 379,478 | 665,949 | 940,791 | 4985,1225 |
|  | НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 229 | 217,8 | 229 | 229 |  |  |  |  |  | 229 | 229 | 229 | 229 |
|  | Расход т/энергии на собственные нужды | % | 3,06 | 4 | 4,87 | 6,96 |  |  |  |  |  | 7,34 | 5,10 | 4,49 | 4,68 |
|  |  | Гкал | 28,589 | 37,304 | 36,28 | 27,027 |  |  |  |  |  | 27,838 | 33,949 | 42,2155 | 233,2025 |
|  | Отпуск т/энергии, Гкал | 905,24 | 893,36 | 708,04 | 361,14 |  |  |  |  |  | 351,64 | 632 | 900,5 | 4751,92 |
|  | НУР на отпуск, кг у.т./Гкал | 221,9 | 209,1 | 217,8 | 213,1 |  |  |  |  |  | 212,2 | 217,3 | 218,7 | 218,3 |

Сводные результаты расчета нур по котельной

Котельная по адресу: ул. 30 Лет Октября, 70 к

| Котел | Показатели | Месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | год |
| КВ 0,6 | Пр-во т/энергии, Гкал НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 180,011 218,74 | 177,016 218,74 | 141,6515 218,74 | 74,295 218,74 |  |  |  |  |  | 72,614 218,74 | 126,8005 218,74 | 179,5305 218,74 | 951,9185 218,74 |
| КВ 0,6 | Пр-во т/энергии, Гкал НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 180,011 218,74 | 177,016 218,74 | 141,6515 218,74 | 74,295 218,74 |  |  |  |  |  | 72,614 218,74 | 126,8005 218,74 | 179,5305 218,74 | 951,9185 218,74 |
| Котельная в целом | Производство т/энергии,Гкал | 360,022 | 354,032 | 283,303 | 148,59 |  |  |  |  |  | 145,212 | 253,601 | 359,061 | 1903,821 |
|  | НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 218,74 | 218,74 | 218,74 | 218,74 |  |  |  |  |  | 218,74 | 218,74 | 218,74 | 218,74 |
|  | Расход т/энергии на собственные нужды | % | 3,39 | 3,05 | 3,98 | 6,62 |  |  |  |  |  | 6,96 | 4,25 | 3,64 | 4,10 |
|  |  | Гкал | 12,222 | 10,802 | 11,273 | 9,84 |  |  |  |  |  | 10,112 | 10,781 | 13,081 | 78,111 |
|  | Отпуск т/энергии, Гкал | 347,8 | 343,23 | 272,03 | 138,75 |  |  |  |  |  | 135,1 | 242,82 | 345,98 | 1825,71 |
|  | НУР на отпуск, кг у.т./Гкал | 211,3 | 212,1 | 210 | 204,3 |  |  |  |  |  | 203,5 | 209,4 | 210.8 | 209,8 |

Сводные результаты расчета нур по котельной

Котельная по адресу: ул. Ветеранов В.О.В., 79 к

| Котел | Показатели | Месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | год |
| КВр 0,63 | Пр-во т/энергии, Гкал НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 110,6075 218,74 | 108,695 218,74 | 86,6435 218,74 | 44,892 218,74 |  |  |  |  |  | 44,011 218,74 | 77,467 218,74 | 109,7655 218,74 | 582,046 218,74 |
| КВр 0,63 | Пр-во т/энергии, Гкал НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 110,6075 218,74 | 108,695 218,74 | 86,6435 218,74 | 44,892 218,74 |  |  |  |  |  | 44,011 218,74 | 77,467 218,74 | 109,7615 218,74 | 582,042 218,74 |
| Котельная в целом | Производство т/энергии,Гкал | 221,215 | 217,39 | 173,287 | 89,784 |  |  |  |  |  | 87,982 | 154,934 | 219,531 | 1164,088 |
|  | НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 218,74 | 218,74 | 218,74 | 218,74 |  |  |  |  |  | 218,74 | 218,74 | 218,74 | 218,74 |
|  | Расход т/энергии на собственные нужды | % | 2,91 | 2,47 | 3,06 | 4,57 |  |  |  |  |  | 5,21 | 3,22 | 2,68 | 3,15 |
|  |  | Гкал | 6,435 | 5,359 | 5,297 | 4,104 |  |  |  |  |  | 4,588 | 4,984 | 5,891 | 36,658 |
|  | Отпуск т/энергии, Гкал | 214,78 | 211,96 | 167,99 | 85,68 |  |  |  |  |  | 83,43 | 149,95 | 213,64 | 1127,43 |
|  | НУР на отпуск, кг у.т./Гкал | 212,4 | 213,3 | 212,05 | 208,7 |  |  |  |  |  | 207,3 | 211,7 | 211,7 | 211.8 |

Сводные результаты расчета нур по котельной

Котельная по адресу: ул. 1 Мая, 80 к

| Котел | Показатели | Месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | год |
| КВ 0,6 | Пр-во т/энергии, Гкал НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 55,2515 218,74 | 55,0355 218,74 | 43,175 218,74 | 21,5685 218,74 |  |  |  |  |  | 20,897 218,74 | 38,4435 218,74 | 53,9105 218,74 | 276,7645 218,74 |
| КВ 0,6 | Пр-во т/энергии, Гкал НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 55,2515 218,74 | 55,0355 218,74 | 43,175 218,74 | 21,5685 218,74 |  |  |  |  |  | 20,897 218,74 | 38,4435 218,74 | 53,9105 218,74 | 276,7645 218,74 |
| Котельная в целом | Производство т/энергии,Гкал | 110,503 | 110,071 | 86,35 | 43,137 |  |  |  |  |  | 41,794 | 76,887 | 107,821 | 553,526 |
|  | НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 218,74 | 218,74 | 218,74 | 218,74 |  |  |  |  |  | 218,74 | 218,74 | 218,74 | 218,74 |
|  | Расход т/энергии на собственные нужды | % | 6,99 | 6 | 7,09 | 9,33 |  |  |  |  |  | 11,04 | 7,35 | 6,71 | 7,58 |
|  |  | Гкал | 7,727 | 6,609 | 6,12 | 4,023 |  |  |  |  |  | 4,614 | 5,653 | 7,233 | 41,979 |
|  | Отпуск т/энергии, Гкал | 97,46 | 96,17 | 76,22 | 38,88 |  |  |  |  |  | 37,85 | 68,04 | 96,93 | 511,55 |
|  | НУР на отпуск, кг у.т./Гкал | 203,5 | 205,6 | 203,2 | 198,3 |  |  |  |  |  | 194,6 | 202,7 | 204,1 | 202,2 |

Сводные результаты расчета нур по котельной

Котельная по адресу: п. Мирный, 2 к

| Котел | Показатели | Месяц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | год |
| КВ 0,6 | Пр-во т/энергии, Гкал НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 88,7415 218,74 | 87,097 218,74 | 69,4695 218,74 | 35,6335 218,74 |  |  |  |  |  | 34,607 218,74 | 60,6665 218,74 | 86,2065 218,74 | 462,4215 218,74 |
| КВ 0,6 | Пр-во т/энергии, Гкал НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 88,7415 218,74 | 87,097 218,74 | 69,4695 218,74 | 35,6335 218,74 |  |  |  |  |  | 34,563 218,74 | 60,6665 218,74 | 86,2065 218,74 | 462,3775 218,74 |
| Котельная в целом | Производство т/энергии,Гкал | 177,483 | 174,194 | 138,939 | 71,267 |  |  |  |  |  | 69,17 | 121,333 | 172,413 | 924,799 |
|  | НУР на пр-во, кг у.т./Гкал | 218,74 | 218,74 | 218,74 | 218,74 |  |  |  |  |  | 218,74 | 218,74 | 218,74 | 218,74 |
|  | Расход т/энергии на собственные нужды | % | 4,15 | 3,61 | 4,22 | 4,77 |  |  |  |  |  | 4,45 | 2,10 | 1,84 | 3,43 |
|  |  | Гкал | 7,363 | 6,294 | 5,869 | 3,397 |  |  |  |  |  | 3,08 | 2,553 | 3,173 | 31,729 |
|  | Отпуск т/энергии, Гкал | 170,12 | 167,90 | 133,07 | 67,87 |  |  |  |  |  | 66,09 | 118,78 | 169,24 | 893,07 |
|  | НУР на отпуск, кг у.т./Гкал | 209,7 | 210,8 | 209,5 | 208,3 |  |  |  |  |  | 209 | 214,1 | 214,7 | 211,2 |

| Таблица 9.2. – Средневзвешенный НУР топлива, кг у.т./Гкал на производство тепловой энергии по котельным |
| --- |
| Тип котлов | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Котельная по адресу: | 226,50 | 231,57 | 229,83 | 239,03 |  |  |  |  |  | 239,03 | 239,03 | 226,50 | 230,63 |
| ул. Ленина, 208 к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу: | 218,7432 | 230,1 | 218,7432 | 218,7432 |  |  |  |  |  | 218,7432 | 218,7432 | 218,7432 | 218,7432 |
| ул. Ленина, 63 к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу: ул.Советская, 118 к | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 |  |  |  |  |  | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 |
| Котельная по адресу: | 223,4 | 218,7 | 229,65 | 229,65 |  |  |  |  |  | 229,65 | 229,65 | 229,65 | 229,55 |
| ул. Кирова, 87 к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу: ул.30 Лет Октября,70к | 218,7432 | 218,7432 | 218,7432 | 218,7432 |  |  |  |  |  | 218,7432 | 218,7432 | 218,7432 | 218,74 |
| Котельная по адресу: | 218,7432 | 218,7432 | 218,7432 | 218,7432 |  |  |  |  |  | 218,7432 | 218,7432 | 218,7432 | 218,74 |
| ул.Ветеранов В.О.В., 79 к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу: ул. 1 Мая, 80к | 218,7432 | 218,743 | 218,7432 | 218,7432 |  |  |  |  |  | 218,7432 | 218,7432 | 218,7432 | 218,74 |
| Котельная по адресу: | 218,7432 | 218,7432 | 218,74 | 218,7432 |  |  |  |  |  | 218,7432 | 218,7432 | 218,7432 | 218,7432 |
| п. Мирный, 2к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По предприятию | 221,49 | 0 | 222,27 | 224,62 |  |  |  |  |  | 224,62 | 224,62 | 220,9 | 222,26 |
| Средневзвешенный НУР топлива, кг у.т./Гкал на производство тепловой энергии по котельным |
| Тип котлов | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Котельная по адресу: | 226,50 | 231,57 | 229,83 | 239,03 |  |  |  |  |  | 239,03 | 239,03 | 226,50 | 230,63 |
| ул. Ленина, 208 к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу: | 218,7432 | 230,1 | 218,7432 | 218,7432 |  |  |  |  |  | 218,7432 | 218,7432 | 218,7432 | 218,7432 |
| ул. Ленина, 63 к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу: ул.Советская, 118 к | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 |  |  |  |  |  | 230,1 | 230,1 | 230,1 | 230,1 |
| Котельная по адресу: | 223,4 | 218,7 | 229,65 | 229,65 |  |  |  |  |  | 229,65 | 229,65 | 229,65 | 229,55 |
| ул. Кирова, 87 к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу: ул.30 Лет Октября,70к | 218,7432 | 218,7432 | 218,7432 | 218,7432 |  |  |  |  |  | 218,7432 | 218,7432 | 218,7432 | 218,74 |
| Котельная по адресу: | 218,7432 | 218,7432 | 218,7432 | 218,7432 |  |  |  |  |  | 218,7432 | 218,7432 | 218,7432 | 218,74 |
| ул.Ветеранов В.О.В., 79 к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу: ул. 1 Мая, 80к | 218,7432 | 218,743 | 218,7432 | 218,7432 |  |  |  |  |  | 218,7432 | 218,7432 | 218,7432 | 218,74 |
| Котельная по адресу: | 218,7432 | 218,7432 | 218,74 | 218,7432 |  |  |  |  |  | 218,7432 | 218,7432 | 218,7432 | 218,7432 |
| п. Мирный, 2к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По предприятию | 221,49 | 0 | 222,27 | 224,62 |  |  |  |  |  | 224,62 | 224,62 | 220,9 | 222,26 |

Протяженность тепловых сетей котельной № 1 «Центральная»                           с. Волчиха, ул. Ленина, 208 к

| Условный диаметр трубопровода, мм | Способ прокладки, м | Всего, м (в 2-х трубном исчислении) | Всего, м (в 1-но трубном исчислении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подземный | Надземный |  |  |
|  | Непроходной канал | Бесканальная прокладка |  |  |  |
| 159 | 62 |  |  | 62 | 124 |
| 108 | 25 |  |  | 25 | 50 |
| 90 |  | 80 |  | 80 | 160 |
| 89 | 24 | 112 |  | 136 | 272 |
| 76 |  | 125,5 |  | 125,5 | 251 |
| 63 |  | 120 |  | 120 | 240 |
| 50 |  | 722 |  | 722 | 1444 |
| 40 |  | 447 |  | 447 | 894 |
| 32 |  | 346 |  | 346 | 692 |
| 25 |  | 71 |  | 71 | 142 |
| 20 |  | 27 |  | 27 | 54 |
|  | 111 | 2050,5 |  | 2161,5 | 4323 |

Протяженность тепловых сетей котельной № 2 с. Волчиха, ул. Ленина, 63 к

| Условный диаметр трубопровода, мм | Способ прокладки, м | Всего, м (в 2-х трубном исчислении) | Всего, м (в 1-но трубном исчислении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подземный | Надземный |  |  |
|  | Непроходной канал | Бесканальная прокладка |  |  |  |
| 159 | 24 | 60 |  | 84 | 168 |
| 108 |  | 248 | 90 | 338 | 676 |
| 89 |  | 339 |  | 339 | 678 |
| 57 |  | 540 |  | 540 | 1080 |
| 45 |  | 120 |  | 120 | 240 |
| 32 |  | 157 |  | 157 | 314 |
| 25 |  | 24 |  | 24 | 48 |
| 18 |  | 50 |  | 50 | 100 |
|  | 24 | 1538 | 90 | 1652 | 3304 |

Протяженность тепловых сетей котельной № 3 с.Волчиха, ул.Советская , 118 к

| Условный диаметр трубопровода, мм | Способ прокладки, м | Всего, м (в 2-х трубном исчислении) | Всего, м (в 1-но трубном исчислении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подземный | Надземный |  |  |
|  | Непроходной канал | Бесканальная прокладка |  |  |  |
| 219 | 25 | 15 |  | 40 | 80 |
| 108 |  | 147 |  | 147 | 294 |
| 89 |  | 50 |  | 50 | 100 |
| 76 |  | 197.5 |  | 197.5 | 395 |
| 57 |  | 532.5 |  | 532.5 | 1065 |
| 32 |  | 105 |  | 105 | 210 |
| 18 |  | 10 |  | 10 | 20 |
|  | 25 | 1057 |  | 1082 | 2164 |

Протяженность тепловых сетей котельной № 4  с. Волчиха, ул. Кирова, 87 к

| Условный диаметр трубопровода, мм | Способ прокладки, м | Всего, м (в 2-х трубном исчислении) | Всего, м (в 1-но трубном исчислении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подземный | Надземный |  |  |
|  | Непроходной канал | Бесканальная прокладка |  |  |  |
| 159 | 150 |  | 12 | 162 | 324 |
| 108 | 91,5 |  | 72 | 163,5 | 327 |
| 90 |  |  |  |  |  |
| 89 | 48,5 |  | 150 | 198,5 | 397 |
| 75 |  | 76 |  | 76 | 152 |
| 76 | 123 | 52 |  | 175 | 350 |
| 63 |  | 116 |  | 116 | 232 |
| 50 | 62 | 533 |  | 595 | 1190 |
| 40 |  | 186 |  | 186 | 372 |
| 32 |  | 472 |  | 472 | 944 |
| 25 |  | 53 |  | 53 | 106 |
| 20 |  | 2 |  | 2 | 4 |
|  | 475 | 1490 | 234 | 2199 | 4398 |

Протяженность тепловых сетей котельной № 5  с. Волчиха, ул. 30 Лет Октября, 70к

| Условный диаметр трубопровода, мм | Способ прокладки, м | Всего, м (в 2-х трубном исчислении) | Всего, м (в 1-но трубном исчислении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подземный | Надземный |  |  |
|  | Непроходной канал | Бесканальная прокладка |  |  |  |
| 76 |  | 240 |  | 240 | 480 |
| 63 |  | 14 |  | 14 | 28 |
| 50 | 129 | 230 |  | 359 | 718 |
| 40 |  | 72 | 41 | 113 | 226 |
| 32 | 67 | 102.5 | 44 | 213.5 | 427 |
| 25 |  | 69 |  | 69 | 138 |
| 20 |  |  | 6 | 6 | 12 |
|  |  |  |  | 1014.5 | 2029 |

Протяженность тепловых сетей котельной № 6  с. Волчиха, ул.Ветеранов ВОВ, 79 к

| Условный диаметр трубопровода, мм | Способ прокладки, м | Всего, м (в 2-х трубном исчислении) | Всего, м (в 1-но трубном исчислении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подземный | Надземный |  |  |
|  | Непроходной канал | Бесканальная прокладка |  |  |  |
| 108 |  | 161 |  | 161 | 322 |
| 76 |  | 607 |  | 607 | 1214 |
| 57 |  | 144 |  | 144 | 288 |
| 45 |  | 75 |  | 75 | 150 |
| 32 |  | 133.5 |  | 133.5 | 267 |
| 25 |  | 51.5 |  | 51.5 | 102 |
| 18 |  | 23.5 |  | 23.5 | 47 |
|  |  | 1195.5 |  | 1195.5 | 2391 |

Протяженность тепловых сетей котельной № 7  с. Волчиха, ул. 1 Мая,  80к,

| Условный диаметр трубопровода, мм | Способ прокладки, м | Всего, м (в 2-х трубном исчислении) | Всего, м (в 1-но трубном исчислении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подземный | Надземный |  |  |
|  | Непроходной канал | Бесканальная прокладка |  |  |  |
| 57 | 85 | 120 |  | 205 | 410 |
| Итого | 85 | 120 |  | 205 | 410 |

Протяженность тепловых сетей котельной № 8 с. Волчиха, п. Мирный,  2к

| Условный диаметр трубопровода, мм | Способ прокладки, м | Всего, м (в 2-х трубном исчислении) | Всего, м (в 1-но трубном исчислении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подземный | Надземный |  |  |
|  | Непроходной канал | Бесканальная прокладка |  |  |  |
| 159 | 787 |  |  | 787 | 1574 |
| 108 |  | 120 |  | 120 | 240 |
| 89 |  | 10 |  | 10 | 20 |
| 57 |  | 183 |  | 183 | 366 |
| Итого | 787 | 313 |  | 1100 | 2200 |

Нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии на регулируемый период

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя и его и его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 (т) | Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал | Годовые затраты электроэнергии, кВт ( ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С утечкой | Технологические затраты | всего | Через изоляцию | С затратами теплоносителя | всего |  |
|  |  |  |  |  | На пусковое заполнение | На регламентные испытания | Со сливами САРЗ | всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| с.Волчиха | Водяная теплосеть котельной по адресу:ул. Ленина, 208 к | Водяная тепловая сеть, открытая | Горячая вода – Температурный график 95/70 (С для отопления | 223,33 | 26,94 | 8,98 | - | 35,92 | 259,25 | 644,26 | 13,01 | 657,27 | - |
|  | Система теплоснабжения котельной по адресу: ул. Ленина, 63 к |  |  | 183,63 | 22,15 | 7,38 | - | 29,53 | 213,16 | 494,45 | 10,69 | 505,14 | - |
|  | Система теплоснабжения котельной по адресу: ул. Советская,118 к |  |  | 118,17 | 14,25 | 4,75 | - | 19,00 | 137,17 | 316,65 | 6,88 | 323,53 | - |
|  | Система теплоснабжения котельной по адресу: ул. Кирова, 87 к |  |  | 283,5 | 34,20 | 11,40 | - | 45,59 | 329,09 | 668,94 | 16,51 | 685,45 | - |
|  | Водяная теплосеть котельной по адресу: ул. 30 Лет Октября, 70к |  |  | 48,9 | 5,90 | 1,97 | - | 7,86 | 56,76 | 262,67 | 2,85 | 265,52 | - |
|  | Водяная теплосеть котельной по адресу: ул. Ветеранов В.О.В., 79 к |  |  | 103,16 | 12,44 | 4,15 | - | 16,59 | 119,75 | 343,84 | 6,01 | 349,85 | - |
|  | Водяная теплосеть котельной по адресу: ул. 1 Мая, 80 к |  |  | 10,41 | 1,26 | 0,42 | - | 1,67 | 12,08 | 54,98 | 0,61 | 55,59 | - |
|  | Водяная теплосеть котельной по адресу: п. Мирный, 2 к |  |  | 380,21 | 45,86 | 15,29 | - | 61,15 | 441,36 | 438,7 | 22,14 | 460,84 | - |
| Итого по теплосетевой организации | 1351,296 | 163,00 | 54,33 | - | 217,33 | 1568,626 | 3224,5 | 78,69 | 3303,19 | - |