АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_28.06.2024__                                                                                              № _268__

с. Волчиха

Об утверждении схемы теплоснабжения с. Волчихи Волчихинского района Алтайского края на период до 2033 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Волчихинский район Алтайского края  постановляет:
1. Утвердить схему теплоснабжения с. Волчихи Волчихинского района Алтайского края на период до 2033 года на 2025 год (прилагается).

2. Определить единой теплоснабжающей организацией с. Волчихи муниципальное унитарное предприятие «Волчихинские коммунальные системы».

3. Постановление Администрации Волчихинского района Алтайского края от 29.06.2023 №319 «Об утверждении схемы теплоснабжения с. Волчихи Волчихинского района Алтайского края на период до 2033 года» считать утратившим силу.

4. Обнародовать данное постановление на официальном сайте Администрации Волчихинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель главы

Администрации района
по оперативным вопросам                                                                     В.А. Зацепин
Согласовано:                                                                          Утверждаю:
Заместитель главы Администрации                                    И.о. Директора МУП «Волчихинские КС»
района по оперативным вопросам

___________________ В.А. Зацепин                                   ________________С.С. Шадрин
Схема теплоснабжения с. Волчихи 

Волчихинского района Алтайского края 

до 2033 года
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Введение
Схема теплоснабжения Волчихинского сельского поселения Волчихинского района Алтайского края на период до 2033 года разработана на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г.№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки утверждения» и методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго и Минрегиона РФ. Базовым годом для разработки схемы теплоснабжения является 2020г. При разработке схемы теплоснабжения использованы:

· генеральный план Волчихинского сельского поселения;

· правила землепользования и застройки Волчихинского сельского поселения;

· документация по источникам тепловой энергии, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность;

· материалы администрации Волчихинского района, в т.ч. документация по техническим характеристикам зданий, строений, сооружений.

В работе используются следующие понятия и определения:
· "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

·  "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

· "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

· "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

· "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

· "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

· "элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

· "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

· "показатель энергоэффективности" - абсолютная или удельная величина потребления или потери энергоресурсов, установленная государственными стандартами и (или) иными нормативными техническими документами.

Проектирование системы теплоснабжения  Волчихинского сельского поселения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития сельского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2033 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами местной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов, выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них, производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве, основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства сельского поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 20 лет, структуры топливного баланса области, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения, в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения), путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий и домов, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

· В данной работе определена потребность в тепле жилищно-коммунального сектора Волчихинского сельского поселения, а так же представлены варианты развития систем 

Общая информация
В Волчихинском сельском поселении находится 8 котельных МУП «Волчихинские коммунальные системы», работающих на твердом топливе, отапливающие жилой фонд, объекты соц. культ быта и прочие объекты.

На котельных МУП «Волчихинские коммунальные системы» установлен 21 котел. МУП «Волчихинские коммунальные системы» обслуживают 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, изношенность которых составляет 53,8 %. Установленная мощность котельных составляет 17,77 Гкал/час. Фактическая присоединенная мощность составляет 3,03 Гкал/час. Тепловые потери составляют 21,98 %.

На территории Волчихинского сельского поселения МУП «Волчихинские коммунальные системы» эксплуатируют:

· 8 производственных котельных на твердом топливе;

· 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Тепловая энергия отпускается потребителям на отопление 100%.

Система теплоснабжения потребителей централизованная, по закрытой схеме.

Тип теплоносителя – горячая вода.

Отопительный период составляет 207 суток.

Основная доля потребления услуг теплоснабжение приходится на группу «Бюджет» - 55,08 %, «население» – 30,53 %, «прочие потребители»– 14,4 %.
Годовой объем реализации тепловой энергии по всем категориям потребителей составляет 14,900 тыс. Гкал.

Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

· нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов;

· низкая эффективность и недостаточная надежность установленного оборудования, зданий и сооружений;

· рост уровня фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя на всех стадиях оказания услуг;

· установленные системы приборного учета и автоматизации являются недостаточными и неадекватными к современным требованиям.

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению проблем коммунального теплоснабжения, сложившихся на территории Волчихинского сельского поселения и обеспечению надлежащего качества услуг.

По фактическому состоянию системы теплоснабжения на территории Волчихинского сельского поселения уже сейчас имеют место локальный дефицит в теплоснабжении и проблемы с их качеством.

Для кардинального улучшения функционирования системы теплоснабжения поселения и создания резервов мощностей для перспективного развития всего коммунального комплекса необходимо за период 2021-2033 г провести модернизацию и заменить устаревшее котельное оборудование по источникам теплоснабжения.

Успешная реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить достижение следующих целевых индикаторов:

Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; снижение электроэнергии кВт.ч/Гкал; снижение потерь при транспортировки тепловой энергии.

Раздел 1.
Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения
1.1 Площадь существующих объектов и приросты площади с разделением на жилые дома, общественные здания и производственные здания

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Волчихинского сельского поселения на период до 2033 года определялся по данным генерального плана.

Генеральным планом на период до 2033 года предусматривается следующее территориальное развитие Волчихинского сельского поселения:
Таблица 1.1 Территориальное развитие Волчихинского сельского поселения
	Район
	Снос, тыс. м2 (тип)
	Строительство, тыс. м2 (тип)

	Волчихинское сельское поселение
	0,0 (малоэтажная),

0,0 (индивидуальный жилой фонд)
	0,0 (малоэтажная)

н/д (индивидуальный жилой фонд)


Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого.

Таблица 1.2 Прирост жилой площади по типам застройки

	№ п/п
	Тип застройки
	Площадь застройки, тыс. м2

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2028
	2029-2033
	ВСЕГО

	1
	Высокая этажность
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Переменная этажность
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Смешанная малоэтажная
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Индивидуальная
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


1.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления и по назначению

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Волчихинскому сельскому поселению формировался на основе прогноза перспективной застройки на период до 2033 г. с учётом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов.
Таблица 1.3 Прирост тепловой нагрузки по типам застройки

	№ п/п
	Тип застройки
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч

	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2028
	2029-2033
	ВСЕГО

	Отопление

	1
	Высокая этажность
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Переменная этажность
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Смешанная малоэтажная
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	Индивидуальная
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Итого, отопление
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Горячее водоснабжение

	7
	Высокая этажность
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Переменная этажность
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Смешанная малоэтажная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Индивидуальная
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Итого, ГВС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	ВСЕГО
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Раздел 2
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Волчихинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.  Многоквартирные жилые дома и индивидуальная жилая застройка, и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей подключены к центральному отоплению, остальная часть населения  – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются водонагреватели на твердом топливе и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения осуществляет  МУП «Волчихинские КС».

На территории Волчихинского сельского поселения расположены  восемь котельных. Котельные снабжают централизованным теплоснабжением большую часть общественных зданий в данном населенном пункте и секционную застройку. 

В Волчихинском сельском поселении на данный момент работает восемь котельных, расположенных по следующим адресам: 

Таблица 2.1 Наименование котельных и адреса их размещения
	№п/п
	Наименование котельных
	 

Адрес

	1
	Котельная №1
	с. Волчиха, ул. Ленина, 208 к

	2
	Котельная №2
	с. Волчиха, ул. Ленина, 63 к

	3
	Котельная №3
	с. Волчиха, ул. Советская,118 к

	4
	Котельная №4
	с. Волчиха, ул. Кирова, 87 к

	5
	Котельная №5
	с. Волчиха, ул. 30 лет Октября,70 д


	6
	Котельная №6
	с. Волчиха, ул. Ветеранов ВОВ, 79 к

	7
	Котельная №7
	с. Волчиха, ул. 1Мая, 80 к

	8
	Котельная №8
	с. Волчиха, ул. п. Мирный, 2 к


Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

      Таблица 2.2Максимальное удаление точки подключения 
      потребителей от источника тепловой энергии
	Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии

	на север
	на восток
	на юг
	на запад

	Котельная № 1

	-
	600
	1100
	500

	Котельная № 2

	400
	-
	50
	400

	Котельная № 3

	70
	80
	200
	180

	Котельная № 4

	422
	481
	-
	704

	Котельная №5

	142
	159
	109
	-

	Котельная №6

	-
	465
	161
	316

	Котельная №7

	-
	90
	79
	74

	Котельная №8

	239

	-
	456
	196


Таблица 2.3 Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

	Наименование котельной (ЦТП)
	Установленная мощность, Гкал/час

	Котельная № 1, с. Волчиха, ул. Ленина, 208 к
	2,58

	Котельная №2,  с. Волчиха, ул. Ленина, 63 к
	2,24

	Котельная № 3, с. Волчиха, ул. Советская,118 к
	3,75

	Котельная № 4, с. Волчиха, ул. Кирова, 87 к
	5,00

	Котельная № 5, с. Волчиха, ул. 30 лет Октября,70 д
	0,90

	Котельная № 6, с. Волчиха, ул. Ветеранов ВОВ, 79 к
	1,38

	Котельная № 7, с. Волчиха, ул. 1Мая, 80 к
	0,69

	Котельная №8, с. Волчиха, ул. п. Мирный, 2 к
	1,23

	Итого:
	17,77

	
	


Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения на данный момент осуществляет МУП «Волчихинские коммунальные системы».

Таблица 2.5 Характеристика источников тепловой энергии
	Наименование котельной
	Полная мощ ность котель     ной, Гкал/                     час
	Подкл. мощн. Гкал/       час
	Протяженность теплосетей, м
	Расход топлива тонн
	Расход воды, м3
	Полезный отпуск, Гкал
	Выработка котельной, Гкал

	Котельная № 1
	2,58
	0,74
	2408,0
	995,32
	620,24
	2980
	3620

	Котельная № 2
	2,24
	0,54
	1652,0
	877,32
	460,17
	2580
	3130

	Котельная № 3
	3,75
	0,28
	1082,0
	502,06
	252,57
	1370
	1670

	Котельная № 4
	5,00
	0,82
	2199,0
	1580,20
	688,45
	4640
	5630

	Котельная № 5
	0,90
	0,31
	768,0
	289,00
	262,92
	970
	1180

	Котельная № 6
	1,38
	0,16
	1195,5
	355,66
	160,76
	920
	1120

	Котельная № 7
	0,69
	0,09
	205,0
	170,27
	76,44
	420
	510

	Котельная № 8
	1,23
	0,09
	1100,0
	320,93
	127,71
	1020
	1240

	ИТОГО:
	 17,77
	3,03
	10609,5
	5090,75
	2649,26
	14900
	18100


2.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по зонам действия источников.
Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся в отопительном периоде 2021/2022 гг. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. 
В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки.

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки развития системы теплоснабжения. В данном случае использованы предложения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и сокращению (или расширению) зон действия источников тепловой энергии с тем, чтобы  обеспечить нормативные требования к перспективным резервам тепловой мощности источников теплоснабжения.
Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки были составлены для источников тепловой энергии задействованных в схеме теплоснабжения города, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки. В балансах также приведены суммарные данные по установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузке прочих котельных, на которых тепловая нагрузка неизменна.

Таблица 2.6  Прогнозируемые к 2033 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

	№ п/п
	Система теплоснабжения (адрес источника)
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час
	Базовая нагрузка на 2021 год, Гкал/час
	Прирост тепловой нагрузки на 2019 год
	Прирост тепловой нагрузки на 2024 год
	Прирост тепловой нагрузки на 2029 год
	Резерв (+) / дефицит (-)

	1
	Котельная №1
	2,58
	0,74
	0
	0
	0
	1,84

	2
	Котельная №2
	2,24
	0,54
	0
	0
	0
	1,70

	3
	Котельная №3
	3,75
	0,28
	0
	0
	0
	3,47

	4
	Котельная №4
	5,00
	0,82
	0
	0
	0
	4,18

	5
	Котельная №5
	0,90
	0,31
	0
	0
	0
	0,59

	6
	Котельная №6
	1,38
	0,16
	0
	0
	0
	1,22

	7
	Котельная №7
	0,69
	0,09
	0
	0
	0
	0,60

	8
	Котельная №8
	1,23
	0,09
	0
	0
	0
	1,14

	
	Итого
	17,77
	3,03
	
	
	
	14,74


Раздел 3.
Перспективные балансы теплоносителя

3.1 Производительность водоподготовительных установок и объемы потребления теплоносителя потребителями

Котельные МУП «Волчихинские коммунальные системы» не оснащены циклом химической водоподготовки, рассчитанной на умягчение воды из водопровода. 

Значительная часть системы теплоснабжения обветшала и выработала свой ресурс, что создаёт предпосылки для высокой аварийности и низкой надёжности теплоснабжения, а также низкой эффективности использования топливных ресурсов.

Расчет производительности водоподготовительных установок (ВПУ) котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

В таблице 3.1приведены результаты расчета производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития, а также результаты расчета аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, по годам.
Таблица 3.1 Существующие балансы производительности ВПУ источников тепловой энергии, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы

	№
	Система теплоснабжения (адрес источника)
	Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления
	Нормативная производительность ВПУ, м3/ч
	Существующая произво-дительностьводоподготовки, м3/ч
	Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой
	Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой

	1
	Котельная №1
	67,63
	0,507
	-
	1,353
	1,353

	2
	Котельная №2
	50,94
	0,382
	-
	1,019
	1,019

	3
	Котельная №3
	26,47
	0,199
	-
	0,529
	0,529

	4
	Котельная №4
	78,01
	0,585
	-
	1,560
	1,560

	5
	Котельная №5
	23,07
	0,173
	-
	0,461
	0,461

	6
	Котельная №6
	19,54
	0,147
	-
	0,391
	0,391

	7
	Котельная №7
	39,19
	0,294
	-
	0,784
	0,784

	8
	Котельная №8
	6,40
	0,048
	-
	0,128
	0,128

	
	Итого
	311,25
	2,335
	
	6,225
	6,225


Раздел 4.
Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:
1.Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей и перспективной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.).

2. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями. 
Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной (1-3 эт.) застройки.

Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.
3. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах 
На ближайшую перспективу строительство новых предприятий в производственных зонах не планируется. 

Расход тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и производственные нужды жилого сектора, производственную зону приняты по предоставленным паспортам на котельные и укрупненным показателям согласно методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными.

Таблица 4.1 Баланс тепловой мощности по Волчихинскому сельсовету
	Наименование котельной
	Полная мощность котельной, Гкал/час
	Подключенная мощность, Гкал/час
	Резервная мощность, Гкал/час
	КПД котлов
	Кол-во котлов
	Протяженность тепловых сетей, м.
	Расход топлива, т.
	Расход воды, т.
	Полезный отпуск, Гкал
	Количество часов  работы
	Выработка котельной, Гкал

	№1
	2,58
	0,74
	1,84
	79
	3
	2408
	995,32
	620,24
	2980
	4968
	3620

	№2
	2,24
	0,54
	1,70
	70
	3
	1652
	877,32
	460,17
	2580
	4968
	3130

	№3
	3,75
	0,28
	3,47
	80
	3
	1082
	502,06
	252,57
	1370
	4968
	1670

	№4
	5,00
	0,82
	4,18
	73
	4
	2199
	1580,20
	688,45
	4640
	4968
	5630

	№5
	0,90
	0,31
	0,59
	63
	2
	768
	289,00
	262,92
	970
	4968
	1180

	№6
	1,38
	0,16
	1,22
	78
	2
	1195,5
	355,66
	160,76
	920
	4968
	1120

	№7
	0,69
	0,09
	0,60
	65
	2
	205
	170,27
	76,44
	420
	4968
	510

	№8
	1,23
	0,09
	1,14
	80
	2
	1100
	320,93
	127,71
	1020
	4968
	1240

	Итого
	 17,77
	3,03
	14,74
	73,5
	21
	10609,5
	5090,76
	2649,258
	14900
	
	18100


4.1 Предложения по строительству новых источников тепловой энергии, для покрытия тепловой нагрузки вновь вводимых объектов, не попадающих в радиус эффективного теплоснабжения существующих источников

Строительство новых источников тепловой энергии на территории Волчихинского сельского поселения не планируется. 
4.2 Предложения по реконструкции существующих источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

Реконструкция существующих источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на период разработки схемы теплоснабжения не планируется.

Таблица 4.2 Предложения по перспективной тепловой мощности
	№ п/п
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/час
	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час

	1
	Котельная №1
	2,58
	Не предусмотрено

	2
	Котельная, № 2
	2,24
	Не предусмотрено

	3
	Котельная, № 3
	3,75
	Не предусмотрено

	4
	Котельная № 4
	5,00
	Не предусмотрено

	5
	Котельная № 5
	0,90
	Не предусмотрено

	6
	Котельная № 6
	1,38
	Не предусмотрено

	7
	Котельная № 7
	0,69
	Не предусмотрено

	8
	Котельная № 8
	1,23
	Не предусмотрено

	 9
	ИТОГО:
	17,77
	 


4.3 Предложения по модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Режим работы системы теплоснабжения определяется температурным графиком, количеством котлов на источнике и характером тепловой нагрузки.

В котельных предприятиях используются температурные графики 70/55. Анализ использования графиков показал обоснованность их применения в сетях. Применение того или иного графика определяется протяжённостью теплосети, типом котлов и соотношением нагрузок отопления в сети.

В таблице 4.3 представлены данные о загрузке котлов в отопительный период.

Таблица 4.3 Загрузка котлов на котельных предприятия
	Тип котлов
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Котельная по адресу: ул. Ленина, 208 к

	КВр 1,0
	47,91
	52,34
	37,47
	21,16
	 
	 
	 
	 
	 
	20,60
	34,56
	47,65
	37,66

	КВр 1,0
	47,91
	52,34
	21,16
	21,16
	 
	 
	 
	 
	 
	20,60
	34,56
	47,65
	37,66

	КВр 1,0
	47,94
	52,34
	37,47
	21,51
	 
	 
	 
	 
	 
	20,60
	34,56
	47,69
	37,68

	Котельная по адресу: ул. Ленина, 63 к

	КВр 1,0
	71,10
	77,68
	55,61
	31,40
	 
	 
	 
	 
	 
	30,58
	51,29
	70,73
	41,92


	КВр 1,0
	53,32
	58,26
	41,71
	23,55
	 
	 
	 
	 
	 
	22,93
	38,47
	53,04
	41,92

	КВр 0,6
	53,32
	58,26
	41,71
	23,55
	 
	 
	 
	 
	 
	22,93
	38,47
	53,04
	41,92

	                              Котельная по адресу: ул. Советская, 118 к

	КВм1,45
	32,29
	35,29
	25,26
	14,26
	 
	 
	 
	 
	 
	13,89
	23,30
	58,23
	25,39

	КВм1,45
	32,29
	35,29
	25,26
	14,26
	 
	 
	 
	 
	 
	13,89
	23,30
	58,23
	25,39

	КВм1,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                              Котельная по адресу: ул. Кирова, 87 к

	КВм1,45
	44,02
	48,09
	34,43
	19,44
	 
	 
	 
	 
	 
	18,93
	31,75
	43,78
	34,60

	КВм1,45
	44,01
	48,09
	34,43
	19,44
	 
	 
	 
	 
	 
	18,93
	31,89
	43,78
	34,60

	КВм1,45
	44,02
	48,09
	34,43
	19,44
	 
	 
	 
	 
	 
	18,93
	31,75
	43,78
	34,60

	КВм1,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                           Котельная по адресу: ул. 30 Лет Октября,70 д

	КВр 0,8
	40,62
	44,38
	31,77
	17,94
	 
	 
	 
	 
	 
	17,47
	29,31
	40,41
	31,93

	КВр 0,25
	40,62
	44,38
	31,77
	17,94
	 
	 
	 
	 
	 
	17,47
	29,31
	40,41
	31,93

	Котельная по адресу: ул. Ветеранов В.О.В., 79 к

	КВр 0,8
	23,66
	25,85
	18,50
	10,45
	 
	 
	 
	 
	 
	10,17
	24,32
	23,42
	18,60

	КВр 0,8
	23,66
	25,85
	18,50
	10,45
	 
	 
	 
	 
	 
	10,17
	24,32
	23,42
	18,60

	Котельная по адресу: ул. 1 Мая,  80к

	КВ 0,6
	11,81
	12,90
	9,24
	5,22
	 
	 
	 
	 
	 
	5,08
	8,52
	11,75
	9,28

	КВ 0,2
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-

	Котельная по адресу: п. Мирный,  2к

	КВ 0,8
	19,73
	21,56
	15,43
	8,72
	 
	 
	 
	 
	 
	8,49
	14,24
	19,63
	15,51

	КВ 0,8
	19,73
	21,56
	15,43
	8,72
	 
	 
	 
	 
	 
	16,97
	14,24
	19,63
	15,51


В отопительный период котлы работают при 12-70% загрузки от номинала. Данное обстоятельство требует проведения более тщательных расчётов по возможным распределениям нагрузки между котлами, а так же рассмотрения возможности замены установленных котлов на котлы с меньшей мощностью.
В случае серьёзной аварии на источнике или в ключевом месте теплотрассы по любому из локальных участков возникает риск перерыва в теплоснабжении потребителей. Для кардинального улучшения функционирования системы теплоснабжения и создания резервов мощностей для перспективного развития всего коммунального комплекса необходимо на период 2021-2033 г выполнить следующие мероприятия:

В 2025 году капитальный ремонт котельной №2, расположенной по ул. Ленина, 63 к в с. Волчиха и тепловых сетей:

  - установка модульной котельной 400 МВт;
  - установка котлов КВр – 1,25 (3шт.);

  - замена трубопроводов тепловой сети – 1702 м (в 2-х трубном исполнении).
Успешная реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить достижение следующих целевых индикаторов:
Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; снижение электроэнергии кВт.ч/Гкал; снижение потерь при транспортировке тепловой энергии.
4.4 Графики вывода из эксплуатации источников тепловой энергии выработавших нормативный срок службы.
Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на период разработки схемы теплоснабжения не планируется.
4.5 Решение о загрузке источников тепловой энергии, перераспределении тепловой нагрузки
Загрузка источников тепловой энергии осуществляется на основании оптимальной загрузки имеющихся котлов в соответствии с необходимой вырабатываемой мощностью в течение отопительного периода. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется, в связи с обособленностью тепловых сетей источников и отсутствием технологических связей.
4.6 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника, оценка затрат при необходимости его изменения
Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. 
Таблица 4.4 Температурный график отпуска тепловой энергии для котельных (температурный график 70/550 С)

	Темпера-тура наружнего воздуха, 0С
	Температура теплоносителя на выходе из котельной, 0С
	Температура теплоносителя на входе в котельную, 0С
	Темпера-тура наружнего воздуха, 0С
	Температура теплоносителя на выходе из котельной, 0С
	Температура теплоносителя на входе в котельную, 0С

	8
	40
	30
	-17
	53
	42

	7
	41
	30
	-18
	53
	43

	6
	41
	31
	-19
	54
	43

	5
	42
	31
	-20
	54
	44

	4
	42
	32
	-21
	55
	44

	3
	43
	32
	-22
	55
	45

	2
	43
	33
	-23
	56
	45

	1
	44
	33
	-24
	56
	46

	0
	44
	34
	-25
	57
	46

	-1
	45
	34
	-26
	57
	47

	-2
	45
	35
	-27
	58
	47

	-3
	46
	35
	-28
	58
	48

	-4
	46
	36
	-29
	59
	48

	-5
	47
	36
	-30
	59
	49

	-6
	47
	37
	-31
	60
	49

	-7
	48
	37
	-32
	61
	50

	-8
	48
	38
	-33
	62
	50

	-9
	49
	38
	-34
	63
	51

	-10
	49
	39
	-35
	64
	51

	-11
	50
	39
	-36
	65
	52

	-12
	50
	40
	-37
	66
	52

	-13
	51
	40
	-38
	67
	53

	-14
	51
	41
	-39
	68
	53

	-15
	52
	41
	-40
	69
	54

	-16
	52
	42
	-41
	70
	55


Раздел 5.
Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение и обеспечение приростов тепловой нагрузки

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение и обеспечение приростов тепловой нагрузки не планируется.
5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

На период разработки схемы теплоснабжения строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируется.
5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

На период разработки схемы теплоснабжения строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не планируется.

Раздел 6.
Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного, резервного и аварийного топлива

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Таблица 6.1 Существующий баланс основного топлива

	Наименование котельной, адрес
	Существующий баланс основного топлива  (уголь)
	Резервный вид топлива
	Аварийный вид топлива

	
	Годовой расход, тонн
	
	

	Котельная №1
	995,32
	нет
	нет

	Котельная, № 2
	877,32
	нет
	нет

	Котельная, № 3
	502,06
	нет
	нет

	Котельная № 4
	1580,20
	нет
	нет

	Котельная № 5
	289,00
	нет
	нет

	Котельная № 6
	355,66
	нет
	нет

	Котельная № 7
	170,27
	нет
	нет

	Котельная № 8
	320,93
	нет
	нет

	ИТОГО:
	5090,76
	
	


Раздел 7
Инвестиции в строительство, реконструкцию
и техническое  перевооружение
7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Волчихинского сельского поселения, т.е. на период до 2025 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Волчихинского сельского поселения.
Предложения по величине необходимых инвестиций  в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2024-2025гг отсутствуют. 

7.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.
На период разработки схемы теплоснабжения изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируется.
Раздел 8.
Решение об определении единой теплоснабжающей организации
Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения осуществляет  МУП «Волчихинские коммунальные системы».
В качестве единой теплоснабжающей организации определено МУП «Волчихинские коммунальные системы».
Зона деятельности теплоснабжающей организации МУП «Волчихинские коммунальные системы» охватывает большую часть территории Волчихинского сельского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории с. Волчиха. 

Раздел 9.
Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Перераспределение тепловой нагрузки не планируется, в связи с обособленностью тепловых сетей источников и отсутствием технологических связей.
Раздел 10.
Решение по бесхозяйным тепловым сетям

В Волчихинском сельсовете бесхозяйных тепловых сетей не имеется.
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения
Разработка Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления  тепловой энергии для целей  теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения выполнено в соответствии с пунктом 19 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Основной целью разработки главы 1 обосновывающих материалов в схеме теплоснабжения является определение базовых (на момент разработки схемы теплоснабжения) значений целевых показателей эффективности систем теплоснабжения поселения.

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения включает описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними.

В МУП «Волчихинские коммунальные системы» на территории Волчихинского сельского поселения находятся 8 котельных, работающих на твердом топливе, отапливающие жилой фонд, объекты соц. культ быта и прочие объекты.

На котельных установлено 21 котел. Предприятие обслуживает 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, изношенность которых составляет 53,8 %. Установленная мощность котельных составляет 17,77 Гкал/час. Фактическая присоединенная мощность составляет 3,03 Гкал/час. Тепловые потери составляют 21,98 %.

На территории Волчихинского сельского поселения МУП «Волчихинские коммунальные системы» эксплуатируют:

· 8 производственных котельных на твердом топливе;

· 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Тепловая энергия отпускается потребителям на отопление 100%.

Система теплоснабжения потребителей централизованная, по закрытой схеме.

Тип теплоносителя – горячая вода.

Отопительный период составляет 207 суток.

Основная доля потребления услуг теплоснабжение приходится на группу «Бюджет» - 55,08 %, население – 30,53 %, прочие потребители – 14,4 %

Годовой объем реализации тепловой энергии по всем категориям потребителей составляет 14,900 тыс. Гкал.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Индивидуальные источники тепловой энергии служат для теплоснабжения запроектированного индивидуального жилищного фонда в Волчихинском сельском поселении.
Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных источников тепловой энергии имеет следующий вид:

Таблица 1.1 Характеристика индивидуальных источников тепловой энергии
	Вид топлива
	Средний КПД теплогенерирующих установок
	Теплотворная способность топлива, Гкал/ед.

	Уголь каменный, т
	0,7286
	5100


      Часть 2 Источники тепловой энергии

Структура основного оборудования.

Котельные снабжены следующим оборудованием: 
Таблица 1.2 Котельная № 1 ул.Ленина,208к  

	№
	Марка котла
	Дата ввода котла в эксплуатацию
	Срок эксплуатации котла
	Кол-во часов работы котла в отопительный период
	Производительность котла, Гкал./час
	КПД котла, %
	удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал.

	1
	КВр-1,0
	2018 г.
	6 года
	4968
	0,86
	78
	226

	2
	КВр-1,0
	2019 г.
	4 года
	4968
	0,86
	78
	226

	3
	КВр-1,0
	2022 г.
	2 года
	2484
	0,86
	80
	226


Котельная оборудована тремя водогрейными котлами марки КВр-0,1, общая производительность которых (по данным паспортов котлов) составляет 2,58 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,74 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь).
Таблица 1.3 Котельная № 2  ул. Ленина,63к
	№
	Марка котла
	Дата ввода котла в эксплуатацию
	Срок эксплуатации котла
	Кол-во часов работы котла в отопительный период
	Производительность котла, Гкал./час
	КПД котла, %
	удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал.

	1
	КВр-0,6
	1994 г.
	32 года
	2400
	0,86
	51
	237

	2
	КВр-1,0
	2020 г.
	3 год
	4968
	0,86
	80
	226

	3
	КВр-1,0
	2021 г.
	4 года
	4968
	0,52
	78
	226


Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр-1,0 и одним котлом КВр-0,6 общая производительность которых (по данным паспортов котлов) составляет 2,24 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,54 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь).
Таблица 1.4 Котельная № 3 ул. Советская,118к
	№
	Марка котла
	Дата ввода котла в эксплуатацию
	Срок эксплуатации котла
	Кол-во часов работы котла в отопительный период
	Производительность котла, Гкал./час
	КПД котла, %
	удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал.

	  1
	КВр-1,45
	2022 г.
	2 года
	3528
	1,25
	82
	230,1

	2
	КВм-1,45
	2017 г.
	7 лет
	
	1,25
	76
	230,1

	3
	КВм-1,45
	2022 г.
	2 года
	4968
	1,25
	82
	230,1


Котельная оборудована тремя водогрейными котлами марки  КВм-1,45, общая производительность которых (по данным паспортов котлов) составляет 3,75 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,28 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь). 

Таблица 1.5 Котельная №4 ул. Кирова,87к
	№
	Марка котла
	Дата ввода котла в эксплуатацию
	Срок эксплуатации котла
	Кол-во часов работы котла в отопительный период
	Производительность котла, Гкал./час
	КПД котла, %
	удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал.

	1
	КВм-1,45
	2017 г.
	8 лет
	4968
	1,25
	76
	230,1

	2
	КВм-1,45
	2018 г.
	6 лет
	4968
	     1,25
	67
	230,1

	3
	КВм-1,45
	2018 г.
	6 лет
	4968
	1,25
	67
	230,1

	4
	КВм-1,45
	2022 г.
	4 года
	
	1,25
	82
	230,1


Котельная оборудована четырьмя водогрейными котлами марки КВм-1,45, общая производительность которых  (по данным паспорта котла) составляет  5,00 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,82  Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь).
Таблица 1.6 Котельная №5 ул. 30 Лет Октября,70 д
	№
	Марка котла
	Дата ввода котла в эксплуатацию
	Срок эксплуатации котла
	Кол-во часов работы котла в отопительный период
	Производительность котла, Гкал./час
	КПД котла, %
	удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал.

	1
	КВр 0,8
	2012
	12 лет
	4968
	0,69
	58
	235

	  2
	КВр 0,25
	2012
	12 лет
	240
	0,21
	67
	238


Котельная оборудована одним водогрейным котлом марки КВр-0,8 и  одним водогрейным котлом марки КВр-0,25 общая производительность которых (по данным паспортов котлов) составляет 0,90 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,31 Гкал/час. 

Таблица 1.7 Котельная № 6 ул. Ветеранов ВОВ,79 к
	№
	Марка котла
	Дата ввода котла в эксплуатацию
	Срок эксплуатации котла
	Кол-во часов работы котла в отопительный период
	Производительность котла, Гкал./час
	КПД котла, %
	удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал.

	1
	КВр-0,8
	2019 г.
	5 лет
	4968
	0,69
	78
	235

	2
	КВр-0,8
	2018 г.
	5 лет
	4968
	0,69
	78
	235


Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр – 0,8, общей производительностью   (по данным паспортов котлов) 1,38 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,16 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь).
Таблица 1.8 Котельная № 7 по ул. 1 Мая,80к
	№
	Марка котла
	Дата ввода котла в эксплуатацию
	Срок эксплуатации котла
	Кол-во часов работы котла в отопительный период
	Производительность котла, Гкал./час
	КПД котла, %
	удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал.

	1
	КВр-0,6
	2019
	6 лет
	4968
	0,52
	78
	237

	2
	КВр-0,2
	2004
	20 лет
	
	0,17
	51
	238


Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр-0,6 и КВр-0,2, общей производительностью (по данным паспортов котлов)  0,69 Гкал/час.  Подключенная нагрузка котельной составляет 0,09 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь).
Таблица 1.9 Котельная № 8 «Мирный»

	№
	Марка котла
	Дата ввода котла в эксплуатацию
	Срок эксплуатации котла
	Кол-во часов работы котла в отопительный период
	Производительность котла, Гкал./час
	КПД котла, %
	удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал.

	1
	КВр-0,8
	2023
	2 года
	4968
	0,69
	82
	237

	2
	КВр-0,8
	2016
	8 лет
	2400
	0,69
	78
	237


Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр-0,8, общей производительностью (по данным паспортов котлов)  1,38 Гкал/час.  Подключенная нагрузка котельной составляет 0,09 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь). 

Среднегодовая выработка тепла по данным 2020 года составляет ориентировочно 19021,03 Гкал/год.
Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территориях предприятий.

Размещение котельных представлено в графической части.
Установленная и располагаемая тепловая мощность оборудования
Таблица 1.10 Установленные, располагаемые мощности и присоединенные нагрузки котельных.

	№

п.п
	Наименование источника тепловой энергии
	УТМ, Гкал/ч
	РТМ, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка,

Гкал/ч

	
	
	
	
	Всего
	Отопле
ние
	Венти
ляция
	ГВС*

	1
	Котельная№1
	2,58
	1,84
	0,74
	0,74
	-
	-

	2
	Котельная№2
	2,24
	1,70
	0,54
	0,54
	-
	-

	3
	Котельная№3
	3,75
	3,47
	0,28
	0,28
	-
	-

	4
	Котельная№4
	5,00
	4,18
	0,82
	0,82
	-
	-

	5
	Котельная№5
	0,90
	0,59
	0,31
	0,31
	-
	-

	6
	Котельная№6
	1,38
	1,22
	0,16
	0,16
	-
	-

	7
	Котельная№7
	0,69
	0,60
	0,09
	0,09
	-
	-

	8
	Котельная№8
	1,23
	1,14
	0,09
	0,09
	-
	-

	10
	Итого:
	17,77
	14,74
	3,03
	3,03
	-
	-


где - УТМ - "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

РТМ - "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто
Таблица 1.11  Потребляемая тепловая мощность нетто на собственные и хозяйственные нужды.
	Год
	2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г

	Собственные нужды, Гкал/ч
	0,8
	0,8
	0,8
	0,852
	0,852

	Хозяйственные нужды, Гкал/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	13,65
	13,65
	13,65
	13,21
	13,21


Срок ввода в эксплуатацию оборудования, год последнего освидетельствования, мероприятия по продлению ресурса

В таблицах, представленных ниже, приведены сроки эксплуатации и информация о проведенных капитальных ремонтов котельных агрегатов.

Таблица 1.12  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №1.

	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВр-1,0
	2018 г.
	-
	6 года

	2
	КВр-1,0
	2019 г.
	-
	4 года

	3
	КВр-1,0
	2022 г.
	-
	2 года

	
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	4,0


Таблица 1.13  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №2.

	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВр-0,6
	1994 г.
	-
	32 года

	2
	КВр-1,0
	2020 г.
	-
	3 год

	3
	КВр-1,0
	2021 г.
	-
	4 года

	
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	13,0


Таблица 1.14  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №3.

	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВм-1,45
	2017
	-
	2 года

	2
	КВм-1,45
	2022
	-
	7 лет

	3
	КВм-1,45
	2022
	-
	2 года

	
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	3,7


Таблица 1.15  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №4.

	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВм-1,45 
	2017 г.
	-
	8 лет

	2
	КВм-1,45 
	2018 г.
	-
	6 лет

	3
	КВм-1,45 
	2018 г.
	-
	6 лет

	4
	КВм-1,45 
	2022 г.
	-
	4 года

	
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	6,0


Таблица 1.16 Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №5.
	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВр 0,8
	2012
	-
	12 лет

	2
	КВр 0,25
	2012
	-
	12 лет

	
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	12 


Таблица 1.17 Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №6.

	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВр 0,8
	2019
	-
	5 лет

	2
	КВр 0,8
	2018
	-
	6 лет

	
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	5,5


Таблица 1.18  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №7.

	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВр -0,6
	2019
	-
	5 лет

	2
	КВр-0,2
	2004
	-
	20 лет

	
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	12,5


Таблица 1.19  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №8.

	№п/п
	Марка котлоагрегата
	Год ввода
	Год проведения последнего капитального  ремонта
	Срок эксплуатации

	1
	КВр-0,8
	2023
	-
	1

	2
	КВр-0,8
	2016
	-
	8

	
	Средневзвешенный срок

службы, лет
	-
	-
	4,5


Анализ таблицы показал, что на котельных 82% котлов эксплуатируются до 10 лет.  9% котлов - свыше 12 лет и 9% котлов - свыше 20 лет (выработали свой технический ресурс). Рекомендуется произвести освидетельствование данных котлоагрегатов согласно ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88.

 К 2033 году необходимо провести дополнительно мероприятия (капитальный ремонт, техническое освидетельствование, замена котлоагрегатов). 
Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется централизованно непосредственно на котельной. Метод регулирования качественный. Схема присоединения систем отопления всех потребителей зависимая. Фактический температурный график отпуска тепла в тепловую сеть из котельной  70/55 ºС. 

Отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. в наличии имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек, в сеть добавляется вода от водопроводной сети.
Среднегодовая загрузка оборудования

В таблице 1.20 представлены данные о загрузке котлов в отопительный период.
Таблица 1.20 Загрузка котлов на котельных предприятия

	Тип котлов
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Котельная по адресу: ул. Ленина, 208 к

	КВр 1,0
	47,91
	52,34
	37,47
	21,16
	 
	 
	 
	 
	 
	20,60
	34,56
	47,65
	37,66

	КВр 1,0
	47,91
	52,34
	21,16
	21,16
	 
	 
	 
	 
	 
	20,60
	34,56
	47,65
	37,66

	КВр 1,0
	47,94
	52,34
	37,47
	21,51
	 
	 
	 
	 
	 
	20,60
	34,56
	47,69
	37,68

	Котельная по адресу: ул. Ленина, 63 к

	КВр 1,0
	71,10
	77,68
	55,61
	31,40
	 
	 
	 
	 
	 
	30,58
	51,29
	70,73
	41,92

	КВр 1,0
	53,32
	58,26
	41,71
	23,55
	 
	 
	 
	 
	 
	22,93
	38,47
	53,04
	41,92

	КВр 0,6
	53,32
	58,26
	41,71
	23,55
	 
	 
	 
	 
	 
	22,93
	38,47
	53,04
	41,92

	                              Котельная по адресу: ул. Советская, 118 к

	КВм
1,45
	32,29
	35,29
	25,26
	14,26
	 
	 
	 
	 
	 
	13,89
	23,30
	58,23
	25,39

	КВм
1,45
	32,29
	35,29
	25,26
	14,26
	 
	 
	 
	 
	 
	13,89
	23,30
	58,23
	25,39

	КВм

1,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                              Котельная по адресу: ул. Кирова, 87 к

	КВм
1,45
	44,02
	48,09
	34,43
	19,44
	 
	 
	 
	 
	 
	18,93
	31,75
	43,78
	34,60

	КВм
1,45
	44,01
	48,09
	34,43
	19,44
	 
	 
	 
	 
	 
	18,93
	31,89
	43,78
	34,60

	КВм
1,45
	44,02
	48,09
	34,43
	19,44
	 
	 
	 
	 
	 
	18,93
	31,75
	43,78
	34,60

	КВм
1,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                           Котельная по адресу: ул. 30 Лет Октября,70 д

	КВр 0,8
	40,62
	44,38
	31,77
	17,94
	 
	 
	 
	 
	 
	17,47
	29,31
	40,41
	31,93

	КВр 0,25
	40,62
	44,38
	31,77
	17,94
	 
	 
	 
	 
	 
	17,47
	29,31
	40,41
	31,93

	                            Котельная по адресу: ул. Ветеранов В.О.В., 79 к

	КВр 0,8
	23,66
	25,85
	18,50
	10,45
	 
	 
	 
	 
	 
	10,17
	24,32
	23,42
	18,60

	КВр 0,8
	23,66
	25,85
	18,50
	10,45
	 
	 
	 
	 
	 
	10,17
	24,32
	23,42
	18,60

	                                                         Котельная по адресу: ул. 1 Мая,  80к

	КВ 0,6
	11,81
	12,90
	9,24
	5,22
	 
	 
	 
	 
	 
	5,08
	8,52
	11,75
	9,28

	КВ 0,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                Котельная по адресу: п. Мирный,  2к

	КВ 0,8
	19,73
	21,56
	15,43
	8,72
	 
	 
	 
	 
	 
	8,49
	14,24
	19,63
	15,51

	КВ 0,8
	19,73
	21,56
	15,43
	8,72
	 
	 
	 
	 
	 
	16,97
	14,24
	19,63
	15,51


Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Основным способом учета тепла отпущенного в тепловые сети является расчетный способ. Приборы учета на выработку и отпуск тепла в сеть на шести котельных не установлены.

Оценка топливной экономичности работы котельной

Для оценки топливной экономичности работы котельной были получены следующие данные:

Расчетное средневзвешенное значение КПД брутто котельных;

Расчетное значение КПД котельной за минусом собственных нужд.

Таблица 1.21 Потребление топлива и отпуск тепловой энергии

	Год
	2020
	2021
	2022
	2023

	Каменный уголь, т
	н/д
	5759,29
	5206,15
	5090,75

	Выработано тепловой энергии Гкал/год
	н/д
	19183,6115
	17800,00
	18100,00

	Отпущено тепловой энергии Гкал/год
	н/д
	15028,34
	14670,21
	14900,00


На основании указанных выше исходных данных были рассчитаны значения удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии (соответствует КПД брутто расчетному), удельных расходов на отпуск тепловой энергии (соответствует КПД нетто расчетному) и фактических удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии (на основании данных о потреблении топлива и отпуске тепловой энергии).

Удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, УРУТ на отпуск тепловой энергии, удельные расходы электроэнергии теплоносителя на отпуск тепловой энергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной вычислен по формуле

Ку=Nвыр/Nmax,

Где Nвыр, Nmax – тепловая производительность котельной в текущем году Гкал, максимально возможная производительность котельной Гкал.

Таблица 1.22 Целевые показатели котельной №1

	Величина
	Единица измерения
	2020
	2021
	2022
	2023

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,4
	2,4
	2,58
	2,58

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,4
	2,4
	2,45
	2,45

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	2,02
	5,12
	5,12

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	2
	3
	3,3
	4,0

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	230,69
	236,06
	236,06

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	230,69
	229,0
	229,0

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	144,49
	0,029
	0,029

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	3,32
	4,05
	4,05

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	230,63
	229,0
	229,0

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	17,33
	26,95
	26,95

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	0,134
	66,67
	66,67

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	37,66
	28,68
	28,68


н/д*-нет данных

Таблица 1.24 Целевые показатели котельной №2

	Величина
	Единица измерения
	2020
	2021
	2022
	2023

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	1,6
	2,24
	2,24

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	    1,6
	2,14
	2,14

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	 2,02
	4,55
	4,55


	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	13
	8,7
	13,0

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	229,26
	229,26

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	230,00
	230,00

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	0,033
	0,033
	0,033

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	5,12
	5,12
	5,12

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	230,00
	230,00

	Удельный расход электроэнергии
	кВт. ч/Гкал
	н/д
	37,40
	43,80
	43,80

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	0,150
	66,67
	66,67

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	41,92
	24,11
	24,11


н/д*-нет данных

Таблица 1.24 Целевые показатели котельной №3

	Величина
	Единица измерения
	2020
	2021
	2022
	2023

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	1,45
	2,49
	3,75

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	1,45
	2,42
	3,65

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	5,17
	2,61
	2,61

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	2
	3,5
	3,7

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	230,1
	248,09
	248,09

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	230,1
	232,00
	232,00

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	0,025
	0,025
	0,025

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	7,25
	8,19
	8,19

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	230,1
	232,00
	232,00

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	75,81
	122,57
	122,57

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	0,164
	66,67
	66,67

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	25,39
	11,25
	11,25


н/д*-нет данных
Таблица 1.25 Целевые показатели котельной №4

	Величина
	Единица измерения
	2020
	2021
	2022
	2023

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	2,90
	3,74
	5,00

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	2,90
	3,60
	4,81

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	2,10
	3,69
	3,69

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	3
	5,3
	6,0

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	229,55
	232,59
	232,59

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	229,55
	230,00
	230,00

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	0,047
	0,047
	0,047

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	4,68
	4,18
	4,18

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	229,55
	230,00
	230,00

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	53,80
	38,74
	38,74

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	0,06
	66,67
	66,67

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	34,60
	21,93
	21,93


       н/д*-нет данных

Таблица 1.26 Целевые показатели котельной №5
	Величина
	Единица измерения
	2020
	2021
	2022
	2023

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	1,2
	0,90
	0,90

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	1,2
	0,85
	0,85

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	3,06
	5,78
	5,78

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	13
	11
	12,0

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	228,52
	228,52

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	237,00
	237,00

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	0,0157
	0,016
	0,016

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	4,10
	6,73
	6,73

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	237,00
	237,00

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	23,54
	35,78
	35,78

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	0,157
	66,67
	66,67

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	31,03
	34,44
	34,44


н/д*-нет данных

Таблица 1.27 Целевые показатели котельной №6
	Величина
	Единица измерения
	2020
	2021
	2022
	2023

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	1,26
	1,38
	1,38

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	1,26
	1,31
	1,31

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	1,45
	5,07
	5,07

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	28
	4,5
	5,5

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	226,09
	226,09

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	235,00
	235,00

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	0,007
	0,007
	0,007

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	3,25
	3,33
	3,33

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	235,00
	235,00

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	24,37
	48,62
	48,62

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	0,17
	66,67
	66,67

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	18,60
	11,59
	11,59


н/д*-нет данных

Таблица 1.28 Целевые показатели котельной №7
	Величина
	Единица измерения
	2020
	2021
	2022
	2023

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	1,2
	0,86
	0,69

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	1,2
	0,85
	0,68

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	2,63
	1,28
	1,28

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	27
	11,5
	12,5

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	238,30
	238,30

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	237,00
	237,00

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	0,0084
	0,008
	0,008

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	8,2
	8,57
	8,57

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	237,00
	237,00

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	45,60
	69,05
	69,05

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	0,36
	66,67
	66,67

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	9,28
	10,47
	10,47


н/д*-нет данных

Таблица 1.29 Целевые показатели котельной №8
	Величина
	Единица измерения
	2020
	2021
	2022
	2023

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	1,2
	1,23
	1,23

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	1,2
	1,14
	1,19

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	3,55
	7,56
	3,61

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	16
	     9
	4,5

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	226,80
	226,80

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	237,00
	237,00

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	0,0063
	0,0064
	0,0064

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	3,55
	2,60
	2,60

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	237,00
	237,00

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	39,47
	164,82
	164,82

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	0,270
	66,67
	66,67

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	15,51
	7,32
	7,32


н/д*-нет данных
Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источнике тепловой энергии

	Наименование источников теплоснабжения
	2023 г
	2022 г
	2021 г
	2020 г

	Котельная № 1
	0
	1
	1
	0

	Котельная № 2
	2
	5
	9
	3

	Котельная № 3
	0
	0
	1
	2

	Котельная № 4
	2
	1
	4
	3

	Котельная № 5
	1
	1
	0
	1

	Котельная № 6
	1
	0
	0
	2

	Котельная № 7
	0
	0
	1
	1

	Котельная № 8
	1
	1
	0
	2

	Итого
	7
	9
	16
	14


Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях.

	Наименование источников теплоснабжения
	2023  г
	2022 г
	2021 г
	2020 г

	Котельная № 1
	0
	3
	1
	2

	Котельная № 2
	1
	4
	0
	2

	Котельная № 3
	0
	0
	0
	1

	Котельная № 4
	0
	0
	1
	2

	Котельная № 5
	0
	0
	0
	1

	Котельная № 6
	5
	7
	0
	3

	Котельная № 7
	0
	0
	1
	2

	Котельная № 8
	0
	0
	1
	3

	Итого
	6
	14
	4
	16


Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования  источника тепловой энергии не выдавалось.
Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии до потребителей
Тепловые сети от котельных обслуживаются МУП «Волчихинские КС». Суммарная протяжность трубопроводов водяных тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет – 10609,5 км.  Система теплоснабжения от котельной двухтрубная, закрытая. Системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без снижения потенциала тепла сетевой воды. 

Схемы тепловых сетей

Схемы тепловых сетей источников тепловой энергии приведены в приложении к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения

Параметры тепловых сетей 

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная:
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[м2/Гкал/ч],
Где: [image: image4.png]


- присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч

М – материальная характеристика сети, м2

М=[image: image6.png]dy. * L[]




Где:li- длина i-го участка трубопровода тепловой сети, м

di- диаметр i-го участка трубопровода тепловой сети, м

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при передаче (транспорте) потепловым сетями и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением удельной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. 

Тепловые сети проложены надземным и подземным способами. Надземные теплопроводы проложены на низких отдельно стоящих опорах, подземные теплопроводы проложены в непроходных каналах и бесканально. Каналы изготовлены из унифицированных сборных железобетонных деталей.  Диаметр распределительных водяных тепловых сетей 20 –273 мм.

Таблица 1.30 Общая характеристика тепловых сетей
	Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта
	Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети
	Тип теплоносителя, его параметры
	Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м


	Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м


	Материальная характеристика сети, м2

	Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч


	Удельная материальная характеристика сети, м2/Гкал/ч


	Объем трубопроводов тепловых сетей, м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	отопительный 

период
	летний период

	1
	2
	3
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	15

	Тепловые сети Котельная №1
	МУП «Волчихинские КС»
	вода 70/55ºС
	4323
	0,0744
	321,5
	1,5914
	202,02
	19,89
	-

	Тепловые сети Котельная №2
	
	вода 70/55ºС
	3304
	0,0744
	245,7
	1,1494
	213,76
	16,45
	-

	Тепловые сети Котельная №3
	
	вода 70/55ºС
	2164
	0,0721
	156,0
	0,596
	261,74
	8,59
	-

	Тепловые сети Котельная №4
	
	вода 70/55ºС
	4398
	0,0782
	344,1
	1,754
	196,18
	25,39
	-

	Тепловые сети Котельная №5
	
	вода 70/55ºС
	1536
	0,0525
	80,7
	0,673
	119,91
	2,88
	-

	Тепловые сети Котельная №6
	
	вода 70/55ºС
	2391
	0,0679
	162,3
	0,3354
	483,90
	9,48
	-

	Тепловые сети Котельная №7
	
	вода 70/55ºС
	2200
	0,1358
	298,8
	0,1967
	1823,06
	34,28
	-

	Тепловые сети Котельная №8
	
	вода 70/55ºС
	410
	0,0570
	23,4
	0,1864
	125,53
	0,805
	-

	Итого
	             20726
	0,0788
	1632,5
	6,4495
	253,12
	117,77
	-


            Таблица 1.31 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №1
	Наружный диаметр трубопроводов, мм
	Длина трубопровода, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	20
	36
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	32
	126
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	40
	523
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	57
	1674
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	76
	242
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	89
	348
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	108
	874
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	            108
	500
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	Итого
	4323
	-
	-
	-
	-
	-
	-


                    Таблица 1.32 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №2
	Наружный диаметр трубопроводов, мм
	Длина трубопровода, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	20
	100
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	25
	48
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	32
	314
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	40
	240
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	57
	1080
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	76
	
	
	
	
	
	
	70/55

	89
	678
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	108
	496
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	108
	180
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	159
	120
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	159
	48
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	Итого
	3304
	-
	-
	-
	-
	-
	-


                     Таблица 1.33 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №3
	Наружный диаметр трубопроводов, мм
	Длина трубопровода, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	20
	20
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	32
	210
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	40
	
	
	
	
	
	
	

	57
	1065
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	76
	395
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	89
	100
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	108
	294
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	219
	30
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	219
	50
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	
	
	
	70/55

	Итого
	2164
	-
	-
	-
	-
	-
	-


                    Таблица 1.34 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №4
	Наружный диаметр трубопроводов, мм
	Длина трубопровода, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	20
	120
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	25
	10
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	32
	374
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	40
	238
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	57
	1210
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	57
	264
	мин. вата, стеклоткань
	надземная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	76
	714
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	89
	562
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	            108
	266
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	159
	272
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	159
	368
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	Итого
	4398
	-
	-
	-
	-
	-
	-


                   Таблица 1.35 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №5
	Наружный диаметр трубопроводов, м
	Длина трубопровода, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	50
	290
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	57
	24
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	63
	158
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	63
	196
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	76
	190
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	89
	32
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	133
	156
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	159
	4
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	Итого
	1050
	-
	-
	-
	-
	-
	-


                     Таблица 1.36 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №6
	Наружный диаметр трубопроводов, мм
	Длина трубопровода, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	20
	47
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	25
	103
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	32
	267
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	32
	150
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	40
	288
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	57
	1214
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	76
	
	
	
	
	
	
	

	89
	
	
	
	
	
	
	

	108
	322
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	Итого
	2391
	-
	-
	-
	-
	-
	-


                    Таблица 1.37 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №7
	Наружный диаметр трубопроводов, мм
	Длина трубопровода, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	25
	132
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	
	70/55

	57
	142
	пенополистирол
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	57
	164
	мин. вата, стеклоткань
	канальная
	н/д
	отопление
	
	70/55

	108
	16
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	Итого
	454
	-
	-
	-
	-
	-
	-


                    Таблица 1.38 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №8
	Наружный диаметр трубопроводов, мм
	Длина трубопровода, м
	Теплоизоляционный материал
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Назначение
	Число часов работы
	Температурный график работы тепловой сети  с указанием температуры срезки, ºС

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	20
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	

	32
	
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	
	

	57
	170
	мин. вата, стеклоткань
	канальная 
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	57
	240
	мин. вата, стеклоткань
	бесканальная
	н/д
	отопление
	4968
	70/55

	76
	
	
	
	
	
	
	

	89
	
	
	
	
	
	
	

	108
	
	
	
	
	
	
	

	159
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	410
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На трубопроводах, проложенных как надземным, так и подземным способом, в каналах установлена необходимая стальная запорная арматура для дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Секционирующей и регулирующей  арматуры на тепловых сетях не установлено. 

Описание графиков регулирования отпуска тепла (температурные режимы) в тепловые сети

В системе централизованного теплоснабжения предусмотрено качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Проектный температурный график отпуска тепла в тепловые сети 95-70º С. 

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические карты на предприятии отсутствуют.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Данные не предоставлены (данные о проведении диагностики, испытании, ремонта трубопроводов тепловых сетей)

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

Потери и затраты тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях определяются на основании данных, предоставленных теплосетевыми организациями. Согласно полученной информации основным методом определения потерь и затрат являются расчеты, которые проводятся в соответствии с «Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России № 325 от 30.12.2008. 

Фактические тепловые потери в тепловых сетях не определяются в связи с отсутствием приборов учета отпуска тепловой энергии в сеть.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По состоянию на 2023 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети МУП «Волчихинские КС» не выдавались.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям и графика регулирования отпуска

Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме без снижения потенциала воды при переходе из тепловых сетей в местные системы теплопотребления.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и планы по их установке

Приборы учета отпуска тепловой энергии в сеть не установлены.

Описание диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации

Централизованная диспетчерская служба в теплоснабжающей организации отсутствует. 

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.
Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления не предусмотрена.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.
Часть 4
Зоны действия источников тепловой энергии
Источниками тепловой энергии МУП «Волчихинские КС» на территории Волчихинского сельского поселения являются 8 котельных. 

Таблица 1.39 Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой

	№п/п
	Наименование котельных
	 

Адрес

	1
	Котельная №1
	с. Волчиха, ул. Ленина, 208 к

	2
	Котельная №2
	с. Волчиха, ул. Ленина, 63 к

	3
	Котельная №3
	с. Волчиха, ул. Советская,118 к

	4
	Котельная №4
	с. Волчиха, ул. Кирова, 87 к

	5
	Котельная №5
	с. Волчиха, ул. 30 лет Октября,70 д

	6
	Котельная №6
	с. Волчиха, ул. Ветеранов ВОВ, 79 к

	7
	Котельная №7
	с. Волчиха, ул. 1Мая, 80 к

	8
	Котельная №8
	с. Волчиха, ул. п. Мирный, 2 к


Часть 5
Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
Потребление тепловой энергии по районам территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения и фактических объемах потребления тепловой энергии при наличии приборов учета тепловой энергии. 

Таблица 1.41 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии 
Котельной №1
	Наименование, адрес
	Отапли-ваемый объем, м3
	Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расчетное потребление тепловой энергии в год, Гкал

	Бюджетные  потребители 

	КГБУ «Волчихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
	6806,9
	                    0,0556
	                277,45     

	КГБСУСО "Волчихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов"
	4791
	                                         0,0364
	                 180,82

	ФГБУ  "ЦЖКУ Министерства обороны Российской Федерации"
	
	0,0064
	                   31,847       

	УФНС по Алтайскому краю
	
	                 0,00002
	1,00              

	Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
	180
	                    0,0088
	43,45             

	Управление юстиции                                               по Алтайскому Краю
	146,6
	0,0086
	42,91

	МКДОУ "Волчихинский детский сад №3
	4704
	0,0718
	356,614    

	КГБУ «Волчихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
	699
	0,0559
	277,450      

	Администрация Волчихинского сельсовета
	573
	0,0559
	46,410    

	 МКОУ «Волчихинская СШ №2»
	
	0,0042
	21,030

	КАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Волчихинского муниципального района Алтайского края"
	527
	0,0083
	                  41,060

	УПФ РФ в Волчихинском районе Алтайского края
	1508
	0,0164
	81,609      

	Прочие потребители 

	ОАО "Кулундаконсервмолоко"
	388
	0,00441
	21,905          

	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРЕСК"
	372,36
	0,00682
	33,861

	ИП Тютюнникова Е. И.
	372
	0,00525
	26,071          

	ИП Глава КФХ Горбов Д.Д.
	
	0,00464
	23,043

	ИП Макарьев С. А.
	3466
	0,0110
	55,253

	ИП Кулешов Сергей Николаевич («НОВЭКС»)
	
	0,0221
	109,735

	ИП Шишаев Р. Ю.
	87,745
	0,00688
	34,156           

	ИП Глава КФХ Балаков А. А.
	                         1051,05
	0,0104
	44,985         

	ООО «Торговый дом Фруктовый рай»
	826,54
	0,0118
	51,613         

	ИП Рожков С. Б.
	2469,873
	0,0161
	79,840            

	ООО «ЮГ АЛТАЯ»
	2370,98
	0,0313
	155,690          

	ТД «Аникс»
	4301
	0,0180
	89,227          

	ИП Захарова С. В.
	47,67
	0,0014
	6,904              

	ИП Журавлев Е.В.
	607,05
	0,0297
	68,92

	ИП Гаврилина Т.В.
	325,5
	0,0062
	31,010        

	Грибанов В. С.
	895,74
	0,0142
	40,610     

	Грибанов В. С.
	445,74
	0,0071
	18,050

	ООО "Маклер"
	
	0,0052
	25,725

	ИП Бобылева Л. Н.
	60
	0,0017
	8,230           

	ИП Старостенко Л.В.
	55,2
	0,0029
	7,020              

	ИП Шелудченко Л. А.
	49,87
	0,0027
	6,26

	ИП Ведяпин А. В.
	51,68
	0,0042
	8,990          

	ИП Вдовыдченко Е. А.
	38,42
	0,0020
	4,200          

	ИП Лаптев А. А.
	77
	0,0042
	9,69

	ИП Зименс З. В.
	89,1
	0,0046
	12,208          

	ИП Шуваева П. Н.
	65,83
	0,0034
	3,589              

	Население               

	ул. Ленина, д. 206
	734,2
	0,0583
	135,238

	ул. Ленина, д. 81
	1245,03
	0,0769
	178,315

	ул. Ленина, д. 83
	543,6
	0,0442
	102,402

	ул. Ленина, д. 210а
	88
	0,0143
	33,102

	ул. Ленина, д. 208
	678,3
	0,0955
	221,4

	ул. Ленина, д. 210а
	486,52
	0,0685
	158,8

	ул. Гагарина, д. 1
	161,46
	0,0227
	52,7

	ул. Гагарина, д. 7
	107,54
	0,0151
	35,1

	ул. Гагарина, д. 38а
	122,86
	0,0173
	40,1

	ул. Гагарина, д. 5
	53,31
	0,0075
	17,4

	ул. Гагарина, д. 2а
	93,44
	0,0132
	30,5

	ул. Калинина, д. 2
	56,68
	0,0080
	18,5

	Бюджетные  потребители 
	29128,855
	0,7138
	1654,89

	Прочие потребители
	26421,068
	0,4361
	1011,06

	Население
	4370,94
	0,4415
	1023,557

	Итого 
	59920,863
	1,5914
	3689,507


Таблица 1.42 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №2
	Наименование, адрес
	Отапливаемый объем, м3
	Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расчетное потребление тепловой энергии в год, Гкал

	Бюджетные  потребители 

	МКДОУ "Волчихинский детский сад №3
	2467,54
	0,0426
	211,510      

	КГБУЗ «Волчихинская центральная районная больница»
	24765
	0,6121
	1076,359

	МКОУ «Волчихинская средняя школа №1»
	 

14432
	0,1945
	966,347

	Прочие потребители

	ИП Дедов А.В.
	
	0,00532
	                   26,410

	Население 

	ул. Титова, д. 38
	682,38
	0,0606
	140,47

	ул. Ленина, д. 162
	312,8
	0,0440
	102,1

	ул. Титова, д. 40
	69,85
	0,0098
	22,8

	ул. Титова, д. 42
	67,1
	0,0094
	21,9

	ул. Титова, д. 30
	36,76
	0,0052
	12

	Бюджетные  потребители 
	41664,54
	1,0203
	2365,47

	Население
	1168,81
	0,1291
	299,27

	Итого 
	42833,35
	1,1494
	2664,74


Таблица 1.43 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №3

	Наименование, адрес
	Отапливаемый объем, м3
	Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расчетное потребление тепловой энергии в год, Гкал

	Бюджетные  потребители 

	МКОУ «Волчихинская средняя школа №2»
	24150
	0,1413
	327,62

	МКДОУ «Волчихинский детский сад №2»
	3713
	0,0616
	142,92

	МКОУ «Волчихинская средняя школа №2»
	 

3299
	0,2299
	532,89

	Прочие потребители 

	ОАО "Сбербанк России"
	 

653,23
	0,0038
	18,708

	ИП Глава КФХ Горбов Д.Д.
	653,23
	0,0038
	18,708

	Грибанов В. С.
	
	0,00143
	7,080

	ПАО «Ростелеком»
	
	                                  0,00695
	                           34,511

	Население 

	

	пер. Школьный, д. 1
	203,74
	0,0287
	66,5

	пер. Школьный, д. 3
	170,34
	0,0240
	55,6

	пер. Школьный, д. 2
	170,34
	0,0240
	55,6

	пер. Школьный, д. 5
	170,34
	0,0240
	55,6

	пер. Школьный, д. 7
	170,34
	0,0240
	55,6

	пер. Школьный, д. 9
	170,34
	0,0240
	55,6

	ул. Крупской, 21
	81,8
	0,0115
	26,7

	ул. Буденого, д. 22
	138,48
	0,0195
	45,2

	ул. Буденого, д. 20а
	141,85
	0,0200
	46,3

	ул. Буденого, д. 38а
	141,85
	0,0200
	46,3

	ул. Ленина, 258, кв.2
	107,6
	0,0065
	 32,29

	ул. Ленина, 256
	101,0
	0,0060
	29,81

	ул. Советская, 107
	269,3
	0,0105
	52,16

	ул. 1 Мая, 241
	
	0,0060
	29,81

	Бюджетные  потребители 
	31162
	0,4328
	1003,43

	Прочие потребители
	1959,46
	0,0710
	164,64

	Население
	654,41
	0,0921
	213,6

	Итого 
	33775,87
	0,5960
	1381,67


Таблица 1.44 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №4

	Наименование, адрес
	Отапливаемый объем, м3
	Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расчетное потребление тепловой энергии в год, Гкал

	Бюджетные  потребители 
	

	Межрегиональный филиал ФКУ "ЦОКР"
	      974,71
	0,0274
	63,41

	Отделение МВД  РФ по Волчихинскому району
	338
	0,00744
	36,955

	МКУ ДО "Волчихинская  детская школа искусств"
	4124
	0,1113
	258,07

	МКОУ "Волчихинская средняя школа №1 Волчихинского района Алтайского края" (ДУМ)
	3123
	0,045
	221,53

	МКУ ДО "Волчихинская детско-юношеская спортивная школа"
	4473
	0,0501
	249,00

	КГКУ  Управление социальной защиты населения  по Волчихинскому району
	3123
	0,045
	221,53

	
	760
	0,0122
	60,41

	Управление юстиции Алтайского края
	400
	0,0074
	36,65

	АО «Почта России»
	107,9
	0,0057
	28,36

	КГБПОУ СПО «Волчихинский политехнический колледж»
	21791,3
	0,5611
	1300,84

	МАУ "Редакция газеты "НАШИ ВЕСТИ"
	78
	0,0236
	54,63

	КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Михайловского района»
	117
	0,0053
	12,22

	Прокуратура Алтайского края
	2111
	0,0207
	102,880

	ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр»
	1542
	0,024
	118,49

	СУ СК России по Алтайскому краю
	114,45
	0,00461
	22,900

	МКУК "Волчихинский многофункцио-нальный культурный центр"(Библиотека)
	2827
	0,0375
	186,10

	МКУК "Волчихинский многофункцио-нальный культурный центр"(Музей)
	1539
	0,0234
	116,08

	МКУК "Волчихинский многофункцио-нальный культурный центр"(РДК)
	3907
	0,0496
	246,48

	Комитет экономики 
и муниципального имущества Администрации Волчихинского района Алтайского края 

	5029
	0,1935
	448,53

	Отдел Администрации Волчихинского района Алтайского края по культуре 
	400
	0,0220
	50,94

	Прочие потребители 
	

	ИП Горбова Н. А.
	380
	0,00939
	46,638

	ИП Калашников В. В.
	140
	0,0066
	15,26

	Глава КФХ Балаков А. А.
	3377,3
	0,0153
	35,51

	ИП Денисова Нина Петровна
	2247
	0,0070
	16,18

	ИП Журавлёв В. В.
	733
	0,0189
	43,85

	ИП Захарова А. Н.
	115,89
	0,0059
	13,77

	ИП Прилипкин А. 
	82,27
	
	10,409

	ИП Нечаенко М.И. 
	480
	0,0075
	37,020

	Грибанов В. С.
	223
	0,0089
	20,74

	ИП Бабенко М. Е.
	
	0,0029
	14,547

	ИП Попов Н.И.
	
	0,0034
	16,871

	Шуваев М.Н.
	380,5
	0,00151
	7,500

	 МУП «Благоустройство»
	
	0,0047
	23,360

	АО "РосСельхозБанк"
	162,7
	0,0092
	45,55

	ПАО «Ростелеком»
	
	
	

	Население 

	ул. Матросова, д. 17
	476,2
	0,0410
	95,14

	ул. Матросова, д.19
	374,6
	0,0332
	76,864

	ул. Ворошилова, д. 4
	705,3
	0,0445
	103,123

	ул. Ворошилова, д. 6
	152,9
	0,0215
	49,9

	ул. Кирова, д. 62
	732,1
	0,0477
	110,556

	ул. Кирова, д. 64
	701,9
	0,0432
	100,25

	ул. Кирова, д. 103
	727,9
	0,0438
	101,503

	ул. Кирова, д. 89а
	732,3
	0,048
	238,464

	ул. Кирова, д. 85
	93,14
	0,0131
	30,4

	ул. Кирова, д. 50
	702,5
	0,0513
	118,84

	ул. Кирова, д. 48
	702,5
	0,0513
	118,84

	ул. Кирова, д. 46
	702,5
	0,0513
	118,84

	ул. Кирова, д. 44
	873,13
	0,0926
	214,731

	ул. Кирова, д. 32а
	505,5
	0,0712
	164,995

	ул. Кирова, д. 30
	
	
	

	ул. Матросова, д. 3
	183,2
	0,0253
	58,595

	ул. Матросова, д. 5
	212,9
	0,0300
	69,49

	ул. Матросова, д. 8
	
	
	

	ул. Матросова, д. 9
	719,06
	0,1012
	234,7

	ул. Крупской, д. 1
	361,21
	0,0509
	117,9

	ул. Крупской, д. 1а
	130,82
	0,0184
	42,7

	ул. Крупской, д. 1б
	187,2
	0,0264
	61,1

	ул. Крупской, д. 1в
	
	0,0055
	27,324

	Бюджетные  потребители 
	39095,25
	1,0167
	2357,02

	Прочие потребители
	7377,19
	0,0778
	180,36

	Население
	7160,33
	0,6596
	1529,087

	Итого 
	53632,77
	1,7540
	4066,467


Таблица 1.45 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №5

	Наименование, адрес
	Отапливаемый объем, м3
	Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расчетное потребление тепловой энергии в год, Гкал

	Бюджетные  потребители 

	КГБПОУ СПО «Волчихинский политехнический колледж»
	900,45
	0,0336
	77,87

	МКДОУ «Волчихинский детский сад №2»
	270,72
	0,0035
	8,00

	Бюджетные  потребители 
	16399,17
	0,2779
	644,29

	Итого 
	20144,89
	0,6730
	1560,19


Таблица 1.46 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №6

	Наименование, адрес
	Отапливаемый объем, м3
	Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расчетное потребление тепловой энергии в год, Гкал

	Население 

	ул. 30 лет Октября, д. 136
	246,63
	0,0347
	80,5

	ул. 30 лет Октября, д. 138
	246,63
	0,0347
	80,5

	ул. 30 лет Октября, д. 140
	246,63
	0,0347
	80,5

	ул. 30 лет Октября, д. 142
	706,5
	0,0995
	230,6

	ул. 30 лет Октября, д. 144
	246,63
	0,0347
	80,5

	ул. 30 лет Октября, д. 120
	121,32
	0,0171
	39,6

	ул. 30 лет Октября, д. 122
	92,83
	0,0131
	30,3

	ул. 30 лет Октября, д. 124
	64,95
	0,0091
	21,2

	ул. 30 лет Октября, д. 126
	162,38
	0,0229
	53

	ул. 30 лет Октября, д. 128
	79,35
	0,0112
	25,9

	ул. 30 лет Октября, д. 130
	144,3
	0,0203
	47,1

	ул. 30 лет Октября, д. 132
	87,32
	0,0123
	28,5

	ул. 30 лет Октября, д. 118а
	123,16
	0,0173
	40,2

	ул. 30 лет Октября, д. 134
	61,9
	0,0087
	20,2

	Население
	2355,47
	0,3275
	759,243

	Итого 
	2843,78
	0,3354
	777,573


Таблица 1.47 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №7

	Наименование, адрес
	Отапливаемый объем, м3
	Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расчетное потребление тепловой энергии в год, Гкал Гкал

	Бюджетные  потребители 

	Управление Судебного департамента  в Алтайском крае
	3924,34
	0,0415
	96,15

	Управление Алтайского края по обеспечению деятельности мировых судей
	465,3
	0,0041
	9,52

	Прочие потребители 

	ООО "Вкусная компания"
	
	0,0328
	76,08

	Население 

	ул. 1 Мая, д. 80а
	840,1
	0,1183
	274,2

	Бюджетные  потребители 
	4389,64
	0,0456
	105,67

	Прочие потребители
	0
	0,0328
	76,08

	Население
	840,1
	0,1183
	274,2

	Итого 
	5229,74
	0,1967
	455,95


Таблица 1.48 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №8

	Наименование, адрес
	Отапливаемый объем, м3
	Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час
	Расчетное потребление тепловой энергии в год, Гкал

	Бюджетные  потребители 

	Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
	2478,55
	0,0388
	192,505

	Прочие потребители 

	ИП Грибанова Е.В. (гостинница)
	3358,00
	0,047
	233,23

	ИП Грибанова Е.В. (мтм)
	701,25
	0,012
	59,07

	Население 

	п. Мирный, д. 32
	 869,5
	0,0661
	153,165

	п. Мирный, д. 30
	 
	
	

	п. Мирный, д. 13
	33,4
	0,0047
	10,9

	п. Мирный, д. 1
	34,31
	0,0048
	11,2

	п. Мирный, д. 3
	30,64
	0,0043
	10

	п. Мирный, д. 4
	
	
	

	п. Мирный, д. 16
	63,42
	0,0089
	20,7

	п. Мирный, д. 21
	43,2
	0,0061
	14,1

	п. Мирный, д. 5
	32,17
	0,0045
	10,5

	п. Мирный, д. 19
	29,72
	0,0042
	9,7

	Бюджетные  потребители 
	1351,83
	0,0631
	146,36

	Прочие потребители
	826,165
	0,0197
	45,6

	Население
	1136,36
	0,1036
	240,265

	Итого 
	3314,355
	0,1864
	432,225


Таблица 1.49 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии МУП «Волчихинские КС»

	Наименование, адрес
	Отапливаемый объем, м3
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Всего
	Расчетное потребление тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	Расчетная на отопление
	ГВС
	Вентиляция
	
	

	Котельная №1

	Бюджетные  потребители 
	29128,9
	0,33
	-
	-
	0,33
	1654,9

	Прочие потребители
	26421,1
	0,20
	-
	-
	0,20
	1011,1

	Население
	4370,9
	0,21
	-
	-
	0,21
	1023,6

	Итого по Котельной №1
	59920,9
	0,74
	-
	-
	0,74
	3689,5

	Котельная №2

	Бюджетные  потребители 
	41664,5
	0,48
	-
	-
	0,48
	2365,5

	Прочие потребители
	0,0
	0,0000
	-
	-
	0,0000
	0,0

	Население
	1168,8
	0,06
	-
	-
	0,06
	299,3

	Итого по Котельной №2
	42833,4
	0,54
	-
	-
	0,54
	2664,7

	Котельная №3

	Бюджетные  потребители 
	31162,0
	0,205
	-
	-
	0,205
	1003,4

	Прочие потребители
	1959,5
	0,033
	-
	-
	0,033
	164,6

	Население
	654,4
	0,04
	-
	-
	0,04
	213,6

	Итого по Котельной №3
	33775,9
	0,28
	-
	-
	0,28
	1381,7

	Котельная №4

	Бюджетные  потребители 
	39095,3
	0,47
	-
	-
	0,47
	2357,0

	Прочие потребители
	7377,2
	0.036
	-
	-
	0.036
	180,4

	Население
	7160,3
	0,31
	-
	-
	0,31
	1529,1

	Итого по Котельной №4
	53632,8
	0,82
	-
	-
	0,82
	4066,5

	Котельная №5

	Бюджетные  потребители 
	16399,2
	0,13
	-
	-
	0,13
	644,3

	Прочие потребители
	2984,7
	0,13
	-
	-
	0,13
	667,5

	Население
	761,0
	0,05
	-
	-
	0,05
	248,4

	Итого по Котельной №5
	20144,9
	0,314
	-
	-
	0,314
	1560,2

	Котельная №6

	Бюджетные  потребители 
	0,0
	0,0000
	-
	-
	0,0000
	0,0

	Прочие потребители
	488,3
	0,003
	-
	-
	0,003
	18,3

	Население
	2355,5
	0.153
	-
	-
	0.153
	759,2


	Итого по Котельной №6
	2843,8
	0,156
	-
	-
	0,156
	777,6

	Котельная №7

	Бюджетные  потребители 
	4389,6
	0,021
	-
	-
	0,021
	105,7

	Прочие потребители
	0,0
	0,015
	-
	-
	0,015
	76,1

	Население
	840,1
	0,056
	-
	-
	0,056
	274,2

	Итого по Котельной №7
	5229,7
	0,092
	-
	-
	0,092
	456,0


	Котельная №8

	Бюджетные  потребители 
	1351,8
	0,029
	-
	-
	0,029
	146,4

	Прочие потребители
	826,2
	0,009
	-
	-
	0,009
	45,6

	Население
	1136,4
	0.048
	-
	-
	0.048
	240,3

	Итого по Котельной №8
	3314,4
	0,087
	-
	-
	0,087
	432,2

	Всего по котельным

	Бюджетные  потребители 
	163191,3
	1,675
	-
	-
	1,675
	8277,1

	Прочие потребители
	40056,9
	0,43
	-
	-
	0,43
	2163,6

	Население
	18447,5
	0,92
	-
	-
	0,92
	4587,6

	Итого 
	221695,6
	3,025
	-
	-
	3,025
	15028,34


Применение отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах не используются.

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
По решению Администрации Алтайского края №94 и №95 от 26.07.2012 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», приняты следующие нормы потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Алтайского края в отопительный период * (Гкал на 1 кв.м. в месяц) представлены в таблице 1.50
Таблица 1.50 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Алтайского края. 
	Климатические районы
	Северный равнинный
	Салаирский горный
	Алтайский предгорный
	Алтайский горный
	Юго-западный равнинный
	Кулундинский равнинный
	Приобский равнинный

	Этажность
	I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1
	0,060
	0,058
	0,055
	0,063
	0,056
	0,057
	0,057

	2
	0,056
	0,054
	0,051
	0,058
	0,051
	0,053
	0,053

	"3-4"
	0,035
	0,034
	0,032
	0,036
	0,032
	0,033
	0,033

	"5-9"
	0,030
	0,029
	0,028
	0,032
	0,028
	0,029
	0,029

	10
	0,028
	0,028
	0,027
	0,030
	0,027
	0,028
	0,027

	11
	0,028
	0,028
	0,027
	0,030
	0,027
	0,028
	0,027

	12
	0,028
	0,028
	0,026
	0,030
	0,026
	0,027
	0,027

	13
	0,029
	0,028
	0,027
	0,030
	0,027
	0,028
	0,028

	14
	0,030
	0,029
	0,027
	0,031
	0,027
	0,028
	0,028

	15
	0,030
	0,029
	0,028
	0,031
	0,028
	0,029
	0,029

	16 и более
	0,031
	0,030
	0,029
	0,032
	0,029
	0,030
	0,030

	Этажность
	II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки

	1
	0,026
	0,024
	0,024
	0,027
	0,024
	0,024
	0,024

	2
	0,022
	0,021
	0,020
	0,023
	0,020
	0,021
	0,021

	3
	0,022
	0,020
	0,020
	0,022
	0,020
	0,020
	0,020

	4-5
	0,018
	0,018
	0,017
	0,019
	0,017
	0,018
	0,018

	6-7
	0,017
	0,016
	0,016
	0,018
	0,016
	0,016
	0,016

	8
	0,017
	0,016
	0,015
	0,017
	0,015
	0,016
	0,016

	9
	0,017
	0,016
	0,015
	0,017
	0,015
	0,016
	0,016

	10
	0,015
	0,015
	0,014
	0,016
	0,014
	0,015
	0,015

	11
	0,015
	0,015
	0,014
	0,016
	0,014
	0,015
	0,015

	12 и более
	0,015
	0,014
	0,014
	0,016
	0,014
	0,014
	0,014


* отопительный период  - январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды на территории Алтайского края в отопительный период * (Гкал на 1 кв.м. в месяц)

Таблица 1.51 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды Алтайского края.
	Климатические районы
	Северный равнинный
	Салаирский горный
	Алтайский предгорный
	Алтайский горный
	Юго-западный равнинный
	Кулундинский равнинный
	Приобский равнинный

	Этажность
	I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1
	0,060
	0,058
	0,055
	0,063
	0,056
	0,057
	0,057

	2
	0,056
	0,054
	0,051
	0,058
	0,051
	0,053
	0,053

	"3-4"
	0,035
	0,034
	0,032
	0,036
	0,032
	0,033
	0,033

	"5-9"
	0,030
	0,029
	0,028
	0,032
	0,028
	0,029
	0,029

	10
	0,028
	0,028
	0,027
	0,030
	0,027
	0,028
	0,027

	11
	0,028
	0,028
	0,027
	0,030
	0,027
	0,028
	0,027

	12
	0,028
	0,028
	0,026
	0,030
	0,026
	0,027
	0,027

	13
	0,029
	0,028
	0,027
	0,030
	0,027
	0,028
	0,028

	14
	0,030
	0,029
	0,027
	0,031
	0,027
	0,028
	0,028

	15
	0,030
	0,029
	0,028
	0,031
	0,028
	0,029
	0,029

	16 и более
	0,031
	0,030
	0,029
	0,032
	0,029
	0,030
	0,030

	Этажность
	II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки

	1
	0,026
	0,024
	0,024
	0,027
	0,024
	0,024
	0,024

	2
	0,022
	0,021
	0,020
	0,023
	0,020
	0,021
	0,021

	3
	0,022
	0,020
	0,020
	0,022
	0,020
	0,020
	0,020

	4-5
	0,018
	0,018
	0,017
	0,019
	0,017
	0,018
	0,018

	6-7
	0,017
	0,016
	0,016
	0,018
	0,016
	0,016
	0,016

	8
	0,017
	0,016
	0,015
	0,017
	0,015
	0,016
	0,016

	9
	0,017
	0,016
	0,015
	0,017
	0,015
	0,016
	0,016

	10
	0,015
	0,015
	0,014
	0,016
	0,014
	0,015
	0,015

	11
	0,015
	0,015
	0,014
	0,016
	0,014
	0,015
	0,015

	12 и более
	0,015
	0,014
	0,014
	0,016
	0,014
	0,014
	0,014


* отопительный период  - январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь.

Таблица 1.52 Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Алтайского края.

	№ п/п
	Описание степени благоустройства
	Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб.м. в месяц на 1 человека) 
	Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб.м. в месяц на 1 человека) 
	Водоотведение (куб.м. в месяц на 1 человека) 

	1
	В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной)
	4,219
	5,357
	9,576

	2
	В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, без ванны, с душем, раковиной, мойкой кухонной)
	2,617
	3,906
	6,523

	3
	В жилых помещениях (с водопроводом, канализацией, с горячим водоснабжением, с туалетом, без ванны, без душа, с раковиной, мойкой кухонной)
	0,973
	2,560
	3,533

	4
	В жилых помещениях – общежитиях с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, душем, раковиной,  мойкой кухонной
	2,695
	4,078
	6,773

	5
	В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного типа
	Х
	7,278
	7,278

	6
	В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного типа
	Х
	5,943
	5,943

	7
	В жилых помещениях с водопроводом, туалетом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией
	Х
	3,466
	Х

	8
	В жилых помещениях с водопроводом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией
	Х
	2,517
	Х

	9
	В жилых помещениях с водопроводом, мойкой кухонной без канализации (центральной или местной)
	Х
	2,030
	Х

	10
	В жилых помещениях без водопровода,  при использовании  водоразборных колонок
	Х
	0,85
	Х


Таблица 1.53 Нормативы потребления  коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Алтайского края.
	№ п/п
	Описание степени

благоустройства
	Этажность здания
	Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
	Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)
	Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

	1
	В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной)
	1-3
	0,206
	0,250
	0,456

	
	
	4-6
	0,307
	0,377
	0,684

	
	
	7-9
	0,408
	0,504
	0,912

	
	
	10 и более
	0,509
	0,632
	1,141

	2
	В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, без ванны, с душем, раковиной, мойкой кухонной)
	1-3
	0,146
	0,195
	0,341

	
	
	4-6
	0,209
	0,288
	0,497

	
	
	7-9
	0,272
	0,382
	0,654

	
	
	10 и более
	0,336
	0,475
	0,811

	3
	В жилых помещениях (с водопроводом, канализацией, с горячим водоснабжением, с туалетом, без ванны, без душа, с раковиной, мойкой кухонной)
	1-3
	0,084
	0,144
	0,228

	
	
	4-6
	0,108
	0,206
	0,314

	
	
	7-9
	0,133
	0,268
	0,401

	
	
	10 и более
	0,158
	0,330
	0,488

	4
	В жилых помещениях – общежитиях с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, душем, раковиной,  мойкой кухонной
	1-3
	0,149
	0,201
	0,350

	
	
	4-6
	0,214
	0,299
	0,513

	
	
	7-9
	0,279
	0,396
	0,675

	
	
	10 и более
	0,344
	0,494
	0,838

	5
	В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного типа
	1-3
	Х
	0,322
	0,322

	
	
	4-6
	Х
	0,495
	0,495

	
	
	7-9
	Х
	0,667
	0,667

	
	
	10 и более
	Х
	0,839
	0,839

	6
	В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного типа
	1-3
	Х
	0,272
	0,272

	
	
	4-6
	Х
	0,413
	0,413

	
	
	7-9
	Х
	0,554
	0,554

	
	
	10 и более
	Х
	0,695
	0,695

	7
	В жилых помещениях с водопроводом, туалетом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией
	1-3
	Х
	0,372
	Х

	8
	В жилых помещениях с водопроводом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией
	1-3
	Х
	0,354
	Х

	9
	В жилых помещениях с водопроводом, мойкой кухонной без канализации (центральной или местной)
	1-3
	Х
	0,258
	Х

	10
	В жилых помещениях без водопровода,  при использовании  водоразборных колонок
	
	Х
	Х
	Х


Часть 6
Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
На основании предоставленных данных: присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нужд котельной был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным (с учетом резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику)

Таблица 1.54  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №1 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

Котельная №1
	Величина
	Единица измерения
	2020
	2021
	2022
	2023

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,4
	2,4
	2,58
	2,58

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,4
	2,4
	2,45
	2,45

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	2,02
	5,12
	5,12

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	2
	3
	3,3
	4,0

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	230,69
	236,06
	236,06

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	230,69
	229,0
	229,0

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	144,49
	0,029
	0,029

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	3,32
	4,05
	4,05

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	230,63
	229,0
	229,0

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	17,33
	26,95
	26,95

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	0,134
	66,67
	66,67

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	37,66
	28,68
	28,68


н/д*-нет данных

	Величина
	Единица измерения
	2020
	2021
	2022
	2023

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	1,6
	2,24
	2,24

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	    1,6
	2,14
	2,14

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	 2,02
	4,55
	4,55

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	13
	8,7
	13,0

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	229,26
	229,26

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	230,00
	230,00

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	0,033
	0,033
	0,033

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	5,12
	5,12
	5,12

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	230,00
	230,00

	Удельный расход электроэнергии
	кВт. ч/Гкал
	н/д
	37,40
	43,80
	43,80

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	0,150
	66,67
	66,67

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	41,92
	24,11
	24,11


Котельная №2
н/д*-нет данных

	


	Величина
	Единица измерения
	2020
	2021
	2022
	2023

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	1,45
	2,49
	3,75

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	1,45
	2,42
	3,65

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	5,17
	2,61
	2,61

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	2
	3,5
	3,7

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	230,1
	248,09
	248,09

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	230,1
	232,00
	232,00

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	0,025
	0,025
	0,025

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	7,25
	8,19
	8,19

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	230,1
	232,00
	232,00

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	75,81
	122,57
	122,57

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	0,164
	66,67
	66,67

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	25,39
	11,25
	11,25


Котельная №3
н/д*-нет данных

Котельная №4

	Величина
	Единица измерения
	2020
	2021
	2022
	2023

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	2,90
	3,74
	5,00

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	2,90
	3,60
	4,81

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	2,10
	3,69
	3,69

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	3
	5,3
	6,0

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	229,55
	232,59
	232,59

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	229,55
	230,00
	230,00

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	0,047
	0,047
	0,047

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	4,68
	4,18
	4,18

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	229,55
	230,00
	230,00

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	53,80
	38,74
	38,74

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	0,06
	66,67
	66,67

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	34,60
	21,93
	21,93


н/д*-нет данных

Котельная №5
	Величина
	Единица измерения
	2020
	2021
	2022
	2023

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	1,2
	0,90
	0,90

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	1,2
	0,85
	0,85

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	3,06
	5,78
	5,78

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	13
	11
	12,0

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	228,52
	228,52

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	237,00
	237,00

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	0,0157
	0,016
	0,016

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	4,10
	6,73
	6,73

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	237,00
	237,00

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	23,54
	35,78
	35,78

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	0,157
	66,67
	66,67

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	31,03
	34,44
	34,44


н/д*-нет данных

Котельная №6

	Величина
	Единица измерения
	2020
	2021
	2022
	2023

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	1,26
	1,38
	1,38

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	1,26
	1,31
	1,31

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	1,45
	5,07
	5,07

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	28
	4,5
	5,5

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	226,09
	226,09

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	235,00
	235,00

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	0,007
	0,007
	0,007

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	3,25
	3,33
	3,33

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	235,00
	235,00

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	24,37
	48,62
	48,62

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	0,17
	66,67
	66,67

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	18,60
	11,59
	11,59


н/д*-нет данных

Котельная №7

	Величина
	Единица измерения
	2020
	2021
	2022
	2023

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	1,2
	0,86
	0,69

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	1,2
	0,85
	0,68

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	2,63
	1,28
	1,28

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	27
	11,5
	12,5

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	238,30
	238,30

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	237,00
	237,00

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	0,0084
	0,008
	0,008

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	8,2
	8,57
	8,57

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	237,00
	237,00

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	45,60
	69,05
	69,05

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	0,36
	66,67
	66,67

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	9,28
	10,47
	10,47


н/д*-нет данных

Котельная №8
	Величина
	Единица измерения
	2020
	2021
	2022
	2023

	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	1,2
	1,23
	1,23

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	н/д
	1,2
	1,14
	1,19

	Потери установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	3,55
	7,56
	3,61

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	н/д
	16
	     9
	4,5

	УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	226,80
	226,80

	УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический)
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	237,00
	237,00

	Собственные нужды
	Гкал/ч
	н/д
	0,0063
	0,0064
	0,0064

	Доля собственных нужд
	%
	н/д
	3,55
	2,60
	2,60

	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	н/д
	218,74
	237,00
	237,00

	Удельный расход электроэнергии
	кВт, ч/Гкал
	н/д
	39,47
	164,82
	164,82

	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	н/д
	0,270
	66,67
	66,67

	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	н/д
	15,51
	7,32
	7,32


н/д*-нет данных

Часть 7
Балансы теплоносителя
Раздел содержит описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей (в том числе в аварийных режимах работы систем теплоснабжения).
Таблица 1.62 Годовой расход теплоносителя на котельной №1
	Год
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	0,6
	0,6
	0,6

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 1.63 Годовой расход теплоносителя на котельной №2

	Год
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	0,5
	0,5
	0,5

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 1.64 Годовой расход теплоносителя на котельной №3

	Год
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	0,3
	0,3
	0,3

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 1.65 Годовой расход теплоносителя на котельной №4

	Год
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	0,3
	0,3
	0,3

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 1.66 Годовой расход теплоносителя на котельной №5

	Год
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	0,1
	0,1
	0,1

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 1.67 Годовой расход теплоносителя на котельной №6
	Год
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	0,2
	0,2
	0,2

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 1.68 Годовой расход теплоносителя на котельной №7

	Год
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	0,1
	0,1
	0,1

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Таблица 1.69 Годовой расход теплоносителя на котельной №8

	Год
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	2023

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тыс. т/год
	н/д
	0,25
	0,25
	0,25

	нормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	тыс. т/год
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения)
	тыс. т/год
	-
	-
	-
	-


н/д* - нет данных.

Часть 8
Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Для производства тепловой энергии Волчихинского сельского поселения использует каменный уголь. Характеристика каменного угля представлена в таблице 1.70.
Таблица 1.70 Основные характеристики используемого каменного угля.
	Характеристика
	Обозначение
	Размерность
	Значение

	Низшая теплота сгорания
	
[image: image7.wmf]р

н

Q


	ккал/кг
	5331

	Зольность рабочая
	Ар
	%
	10,5

	Влажность рабочая
	Wр
	%
	16,5

	Выход летучих
	Vг
	%
	41,3


Таблица 1.71 Описание видов и количества используемого основного топлива для котельной.
	Вид топлива
	Размерность
	2020 г
	2021г
	2022 г
	2023 г

	Каменный уголь
	т.у.т.
	н/д
	4196,22
	4071,21
	3909,70

	Каменный уголь
	тонн
	н/д
	5759,29
	5206,15
	5090,75


Часть 9
Надежность теплоснабжения
Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества, оказываемых услуг по производству и (или) передаче тепловой энергии

Целью настоящего раздела является:

– описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и(или) передаче тепловой энергии;

– анализ аварийных отключений потребителей;

– анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

– графические материалы (карты-схемы тепловых сетей).

Оценка надежности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные  требования  к  надёжности  теплоснабжения  установлены  в  СниП41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В  СНиП  41.02.2003  надежность  теплоснабжения  определяется  по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты РИТ = 0,97;

тепловых сетей РТС = 0,9;

потребителя теплоты РПТ = 0,99;

СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные  показатели  готовности  систем  теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

готовностью СЦТ к отопительному сезону;

достаточностью  установленной  (располагаемой)  тепловой  мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

способностью  тепловых сетей  обеспечить исправное  функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители  теплоты  по  надежности  теплоснабжения  делятся  на  три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность   –   свойство   тепловой   сети   непрерывно   сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние    элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, прикотором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Повреждение  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины«повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что всоответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле   они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать  для:

· источника теплоты РИТ = 0,97;

· тепловых сетей РТС = 0,9;

·  потребителя теплоты РПТ = 0,99;

· СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

· [image: image9.png]


0– средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов

· участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

· средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

· средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

·  средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков

· тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность (1/км/год) или (1/км/час). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей  из  последовательно-соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:
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Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке[image: image29.png]


 λc=L1λ1+ L2λ2+. . .+ Lnλn (1/час), где L1 - протяженность каждого участка, (км). И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

[image: image11.png]A(t)= 2 (0a7)"




где τ - срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид [image: image12.png]A(1)= 4, = Const



. А λ0 - это  средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:
[image: image13.png]0,8-mpu-0<r<3
a={1l-npu-3<r<17

0,5X2(§i°)-npu~r>l7




На рис. 1.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

· она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

·  в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.
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Рисунок 1.1 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу: 
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где tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, ºС;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв’ - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ºС;

tн - температура наружного воздуха, усредненная на период времени z , ºС;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;
q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч× ºС);
β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.
Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 ºС при внезапном прекращении теплоснабжения эта  формула при [image: image16.png]


 имеет следующий вил:
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где tв – внутренняя температура которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 ºС для жилых зданиях).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города N (см. табл. 1.72) при коэффициенте аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

Таблица 1.72 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения.
	Температура наружного воздуха, ºС
	Повторяемость температур наружного воздуха, час
	Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до + 12 ºС

	-50,0
	0
	3,7

	-47,5
	0
	3,8

	-42,5
	0
	4,28

	-37,5
	0
	4,6

	-32,5
	0
	5,1

	-27,5
	2
	5,7

	-22,5
	19
	6,4

	-17,5
	240
	7,4

	-12,5
	759
	8,8

	-7,5
	1182
	10,8

	-2,5
	1182
	13,9

	2,5
	1405
	19,6

	7,5
	803
	33,9


На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость  для  времени,  необходимом  для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я. Соколовым:
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где a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземные, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lС.З. – расстояние между секционирующими задвижками, м;
D – условный диаметр трубопровода, м.
Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Раздел содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями. 

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций не предоставлены.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
Динамика утвержденных тарифов по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплоснабжающей (теплосетевой) организации с учетом последних 3 лет

Целью настоящего раздела является описание:

·  динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних трех лет;

·  структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

·  платы за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности;

·  платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

 Таблица 1.73 Утвержденный тариф на тепловую энергию за период 2020 – 2023 года (руб./Гкал)

	Тариф
	МУП «Волчихинские КС»

	
	2020 г
	2021 г
	2022 г
	2023 г

	с 1 января
	н\д
	2229,29
	2457,62


	2798,57

	с 1 июля
	н\д
	2457,62


	       2563,30


	2798,57

	с 1 декабря
	н\д
	-
	2798,57
	2798,57


Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Таблица 1.74 Смета расходов на осуществление производственной деятельности на 2021 год
                                                           С М Е Т А   Р А С Х О Д О В 

                                                                                                                                                                 тыс.руб.

	№п/п
	                Показатели
	Базовый период
	Период регулирования

	1
	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг),всего
	
	43622,01

	1.1
	Расходы на сырье и материалы
	
	720,0

	1.2
	Расходы на топливо
	
	19664,78

	1.3
	Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	
	3889,01

	1.4
	Расходы на холодную воду
	
	78,31

	1.5
	Расходы на теплоноситель
	
	

	1.6
	Амортизация основных средств и материальных активов
	
	

	1.7
	Оплата труда
	
	12436,8

	1.8
	Отчисления на социальные нужды
	
	3755,92

	1.8
	Ремонт основных средств, выполненных подрядным способом
	
	

	1.9
	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполненных  по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
	
	1101,98

	1.10
	Расходы  на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями , включая  расходы  на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных 
	
	268,1

	1.11
	Арендная плата, концессионная плата , лизинговые платежи 
	
	1200,00

	1.12
	Расходы на служебные командировки
	
	31,85

	1.13
	Расходы на обучение персонала
	
	60,23

	1.14
	Расходы на страхование  производственных объектов, учитываемые при  определении налоговой базы по налогу на прибыль 
	
	

	1.15
	Другие расходы, связанные с  производством и (или) реализацией, в том числе:
	
	415,03

	1.15.1
	Налог на имущество организации
	
	

	1.15.2
	Земельный налог
	
	

	1.15.3
	Транспортный налог
	
	

	1.15.4
	Водный налог
	
	

	1.15.5
	Прочие налоги
	
	415,03

	   2
	Внереализационные расходы, всего
	
	102,9

	2.1
	Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации
	
	

	2.2
	Расходы по сомнительным долгам
	
	

	2.3
	Расходы связанные с созданием нормативного запаса  топлива, включая  расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей
	
	

	2.4
	Другие обоснованные расходы, в том числе:
	
	102,9

	2.4.1
	Расходы на услуги банка
	
	102,9

	2.4.2
	Расходы на обслуживание заемных средств
	
	

	3
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего
	
	

	3.1
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции)
	
	

	3.2
	Денежные выплаты социального характера( по коллективному договору)
	
	

	3.3
	Резервный фонд
	
	

	3.4
	Прочие расходы
	
	

	4
	Налог на прибыль
	
	130,3

	5
	Выпадающие доходы (экономия средств)
	
	

	6
	Необходимая валовая выручка, всего
	
	43855,21

	6.1
	На производство электрической энергии
	
	

	6.2
	На производство тепловой энергии
	
	43855,21

	6.3
	На производство теплоносителя
	
	

	6.4
	Прочая продукция
	
	

	
	Полезный отпуск тепловой энергии
	
	15028,34

	
	Тариф
	
	


Таблица 1.75 Основные показатели производственной деятельности                                 на 2021 год

	№ п/п 
	Наименование показателей
	Значение на 2021 год, Гкал

	1
	Объем вырабатываемой т/э
	19183,6115

	2
	Объем покупной т/э
	0,00

	3
	Собственные нужды котельной
	852,0815

	4
	Отпуск в сеть
	18331,53

	5
	Потери т/э в сетях совместного использования
	3303,19

	6
	Объем полезного отпуска т/э, всего:
	15028,34

	
	в т.ч. собственное потребление
	0,00

	
	реализация  сторонним потребителям
	15028,34

	 
	в т.ч. 
	 

	 
	прочие 
	1768,62

	 
	бюджетные организации
	9642,44

	 
	население
	6714,12

	 
	из них
	 

	 
	по приборам учета, Гкал.
	0,00

	 
	отапливаемая площадь, м 2
	0,00

	 
	по нормативу теплопотребления, Гкал.
	6714,12

	 
	отапливаемая площадь, м 2
	20570,20

	 
	норматив теплопотребления, Гкал.
	0,02720


Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Информация по плате за подключение к системе теплоснабжения, и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности, не предоставлена.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Волчихинского сельского поселения
Сложившаяся в настоящее время ситуация в системах теплоснабжения МУП «Волчихинские КС» показывает, что угроза надежному теплоснабжению  существует.                                                                                                                     В первую очередь сюда можно отнести высокий износ электросетевого и энергетического оборудования.                                                                                                                                 Инвестиции в обновление, модернизацию оборудования тепловой энергетики выделяются в недостаточном объеме, что приводит к его старению, повышению уровня  аварийности и снижению эксплуатационной готовности.                                                                     В соответствии с выполненным анализом состояния систем теплоснабжения основные проблемы в теплоснабжении можно охарактеризовать следующими позициями.                                                                                                                                   1. Высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования тепловых источников и тепловых сетей, в том числе наличие значительной доли оборудования, выработавшего нормативный срок службы или характеризующегося значительной величиной потери ресурса.                                                                                                                   Здесь важными вопросами для решения являются:                                                                                          - оптимизация удельных расходов топлива при генерации тепловой энергии за счет новых технологий и реализации требований ФЗ №190 «О  теплоснабжении» по выработке тепловой энергии;                                                                                                                                              - приведение показателей износа оборудования и сетей в процессе реконструкции систем теплоснабжения до нормативных значений;                                                                                                           - формирование инвестиционной программы модернизации системы теплоснабжения с учетом индикативных показателей энергетической безопасности.                                                                                                                          2. Температурный график теплоносителя в централизованных системах теплоснабжения 70/55 °С не всегда выдерживается, что требует увеличения расхода теплоносителя для покрытия расчетных тепловых нагрузок. В связи с этим гидравлический режим работы тепловых сетей отличается от проектного.                                                                                                                                 3. Низкая степень надежности системы вследствие аварийного состояния некоторых источников и тепловых сетей.                                                                                                                  4. Качество теплоносителя отдельных источников теплоснабжения  требует разработки комплекса мероприятий по повышению его качества.                                                                                                                                       5. Прогнозируемое по генплану поселения увеличение тепловой нагрузки приведет к соответствующему увеличению расхода  топлива. В соответствии с этим, весьма важной является проблема оптимизации объемов топливопотребления за счет повышения эффективности использования топлива и энергосбережения с последующей корректировкой развития существующей системы топливоснабжения.                                                            6. Централизованное теплоснабжение МУП «Волчихинские КС», на долю которого приходится основной объем отпуска тепловой энергии в с. Волчиха, определяет качество обеспечения его населения тепловой энергией. Либерализация энергетики в последнее десятилетие привела к созданию новых экономических отношений между производителями и потребителями тепловой энергии. В соответствии с этим при рыночных условиях возникает ряд новых задач, решение которых формирует необходимость модернизации самой структуры управления. Переход на обоснованную централизованную структуру управления теплоснабжением позволяет сформировать менее затратную программу реконструкции и повысить качество теплоснабжения в новых условиях.

1.12.1 Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения

Анализ существующего состояния теплоснабжения МУП «Волчихинские КС» показывает:                                                                                                                                                             - существующая система теплоснабжения жилищно-коммунального сектора имеет значительный процент износа установленного оборудования;                                      - большая часть тепловых сетей превысила срок эксплуатации и нуждается в замене;                                                                                                                                                    - низкая эффективность транспорта тепловой энергии. Тепловая изоляция на многих участках тепловых сетей сильно повреждена, что является причиной повышенных тепловых потерь. Реальный уровень тепловых потерь при передаче тепловой энергии значительно превышает нормативный.                                                                                                                               Организации качественного теплоснабжения МУП «Волчихинские КС» присущи следующие проблемы:                                                                                                                               1. Системные:                                                                                                                                                         - недостаточность данных по фактическому состоянию систем теплоснабжения;                                                                                                                     - завышенные оценки тепловых нагрузок потребителей;                                                             - несоблюдение температурного графика, разрегулированность систем теплоснабжения.                                                                                                                  2. Источники тепла:                                                                                                                                        - избыток мощностей источников теплоснабжения;                                                                                - высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энергии;                                                   - низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;                                                                         - низкая насыщенность приборным учетом потребления и отпуска тепловой энергии на котельных.                                                                                                                                 3.Тепловые сети:                                                                                                                                                            - высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях за счет обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, нуждающихся в срочной замене;                                                                         - заниженный по сравнению с реальным уровень потерь в тепловых сетях, включаемый в тарифы на тепло, что существенно занижает экономическую эффективность расходов на реконструкцию тепловых сетей;                                                                                                     - высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей;                                                                            - высокая степень износа тепловых сетей и превышение критического уровня частоты отказов;                                                                                                                                             - нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и сопутствующие ему избыточное или недостаточное отопление отдельных зданий.                                                                             4. Потребители услуг теплоснабжения:                                                                                                           - низкая степень охвата потребителей средствами регулирования теплопотребления;                                                                                                                           - низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов;                                                                                                         - отсутствие у потребителей услуг теплоснабжения стимулов к повышению эффективности использования коммунальных ресурсов.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения МУП «Волчихинские КС» (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления), а также надежностью ее структуры (наличие резервных перемычек в тепловых сетях, дублирующих источников тепла и др.).                                                                                                                                                        По статистике повреждаемость оборудования источников тепла больше, чем тепловых сетей, но наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети.                                                                                             При авариях на источнике, имеющем, как правило, резервное оборудование, отпуск теплоты лишь снижается по сравнению с требуемым. Авария в нерезервируемой тепловой сети ведет к полному отключению потребителей. При этом продолжительность перерыва в теплоснабжении зависит от диаметра поврежденного теплопровода и качества организации аварийно-восстановительных работ на объекте.                                                         Следствием неудовлетворительной надежности действующих теплоснабжающих систем являются нестабильный температурный режим в зданиях и большое число аварийных ситуаций, затраты на устранение которых значительно выше плановых эксплуатационных расходов.                                                                                                                                                     На тепловых сетях централизованных систем теплоснабжения аварии происходят из-за наружной коррозии, вызванной некачественной гидроизоляцией теплофикационных каналов и теплопроводов. Существенным недостатком является тот факт, что в обычном неаварийном режиме температурный и гидравлический режимы поддерживаются без учета требований теплопотребляющих систем зданий.

Причинами выхода из строя квартальных теплопроводов являются:                                                                             - внутренняя и внешняя коррозия теплопроводов - 88 %;                                                                                          - разрывы сварных швов - 1 %;                                                                                                                                - отказы других элементов сети – 11 %.

Внешние проявления технологических нарушений и характеристика причин их возникновения приведены в таблице 12.1.

Таблица 12.1 - Внешние проявления технологических нарушений и причины их возникновения

	Внешнее проявление

технологического

нарушения
	Причина возникновения технологического нарушения

	Наружная коррозия теплопровод
	Нарушение внешнего антикоррозийного покрытия:

- применение малоэффективных антикоррозийных покрытий;

- повреждение антикоррозийных покрытий при транспортировке;

- периодическое увлажнение антикоррозийного покрытия за счет отсутствия дублирующей гидроизоляции на тепловой изоляции;

- износ покрытия за счет нарушения адгезии и разных температурных деформаций системы «земля – изоляция – трубопровод» при нарушениях в работе компенсационных систем.

Увлажнение тепловой изоляции:

- отсутствие дренажа при больших утечках воды из

теплотрассы в глинистых грунтах; 

- общее подтопление территории;

- плохое гидроизоляционное покрытие трубопровода;

- недосыпка грунта по линии теплотрассы;

- нарушение уклонов теплотрассы между колодцами;

- застаивание воды в каналах.

	Внутренняя коррозия теплопровода
	Некачественная водоподготовка (подпитка сырой водой с наличием растворенного кислорода, присутствие в воде составляющих, способствующих коррозии).

	Механические повреждения теплопровода
	Деформационные сдвиги колодцев и неподвижных опор. Гидравлический удар в тепловой сети за счет дестабилизации режимов и парообразования. Завышенные напоры в тепловой сети.


Основными причинами наружной коррозии являются: низкое качество изоляционных покрытий. Проблема радикального ограничения повреждения теплопроводов наружной коррозией (при наличии финансовых средств) решается путем поэтапной замены поврежденных и ненадежных участков теплосети на теплопроводы с пенополиуретановой изоляцией, системой контроля ее увлажнения и полиэтиленовой гидроизоляционной оболочкой. Повреждения теплопроводов от внутренней коррозии имеют локальный характер (раковины, развивающиеся в свищи).                                                                           Внутренняя коррозия труб теплосети - это электрохимический процесс разрушения стали в электролите.                                                                                                                                   Длительные перерывы в отоплении в связи с авариями в системе теплоснабжения могут вызывать разрушение отопительных приборов, оборудования котельной. Нарушения тепловых режимов теплоснабжения приводят также к социальной напряженности, к увеличению заболеваемости населения.

1.12.3 Аварийные ситуации в системах теплоснабжения и отопления

Аварийные ситуации в системах отопления зданий

К характерным отказам систем отопления можно отнести:                                                                            - течи в резьбовых и сварочных соединениях трубопроводов (за счет попадания воздуха в систему, опорожнения в летний период, механических повреждений, скачков давлений теплоносителя и др.);                                                                                                                                       - течи в отопительных приборах (периодическое опорожнение систем, подпитка водой без деаэрации и достаточной химической обработки, механические повреждения, размораживание);                                                                                     - неравномерный прогрев различных (разрегулировка, внутреннее обрастание трубопроводов, отсутствие летних промывок системы, воздушные «мешки»);                                     - неравномерный прогрев отопительных приборов по высоте здания (обрастание трубопроводов, нерасчетный расход теплоносителя, завышенные тепловые потери здания, несанкционированная установка отопительных приборов в отдельных помещениях, засорение отдельных приборов и арматуры, «завоздушивание» отдельных приборов);                                                - замерзание отопительных приборов, участков трубопроводов (локальное охлаждение при открытых наружных дверях или окнах, отсутствие изоляции на разводящих трубопроводах, низкая температура теплоносителя, перерывы в циркуляции теплоносителя);                                                                                                                                     - разрывы трубопроводов (внутренняя коррозия и др.);                                                                             - прекращение циркуляции теплоносителя («завоздушивание» системы, частичное опорожнение, снижение или отсутствие перепада давления на вводе, засорение участка трубопровода, утечка воды из подающего трубопровода и др.).

К аварийным ситуациям, требующим оперативного вмешательства, следует отнести:

- разрыв трубопровода или отопительного прибора;                                                                                           - прекращение циркуляции теплоносителя.

В первом случае, как правило, требуется опорожнить часть или всю отопительную систему и провести восстановительные работы. В случае хорошо опорожненной системы (или ее части) нет угрозы перемерзания трубопроводов и отопительных приборов, и время ремонтных работ определяется, помимо социальных требований, остыванием здания (или ее части).                                                                                                                                                           В случае прекращения циркуляции теплоносителя, особенно в системе отопления в целом, время ликвидации аварии (до опорожнения) определяется климатическими условиями. Для увеличения времени нахождения системы отопления в заполненном состоянии необходима реализация следующих мероприятий:                                                                                                         - опорожнение только лестничных стояков (как наиболее уязвимых мест);                                            - организация естественной циркуляции через байпасную линию;                                                      - теплоизоляция трубопроводов на вводе, лестничных площадках;                                                                     - подключение в квартирах дополнительных источников тепла;

Неисправности элементов теплового ввода

В процессе эксплуатации на тепловом вводе возможны следующие неисправности, косвенно способствующие возникновению аварийных ситуаций в системах отопления (таблица 12.2).

Таблица 12.2 - Неисправности в системах отопления косвенно способствующие возникновению аварийных ситуаций

	     Неисправности
	                                  Возможные последствия

	Засорение теплового ввода
	Прекращение циркуляции теплоносителя

	Заполнение грязевиков шламом 
	Снижение перепада давления и, как следствие, уменьшение циркуляции в системе отопления 

	Нарушение теплоизоляции трубопроводов
	Увеличение тепловых потерь, ускорение замерзания трубопроводов при аварии


Аварийные ситуации в тепловых сетях

Наиболее характерными неполадками в тепловых сетях являются:                                          - разрыв трубопроводов или разрушение арматуры;                                                                      - увеличенная подпитка тепловых сетей за счет свищей в трубопроводах;                        - гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Аварии, связанные с разрывом трубопровода, требуют оперативного вмешательства. В зависимости от назначения, диаметра, схемы и типа системы теплоснабжения возможны следующие этапы и варианты их ликвидации с последующим ремонтом теплопровода:                                                         - обнаружение точного места аварии;                                                                                 - прогноз теплового и гидравлического режимов при развитии аварии и отключении участка теплосети;                                                                                                       - отключение аварийного трубопровода;                                                                                 - выбор оптимального теплового и гидравлического режимов системы на период восстановления аварийного теплопровода с разработкой стратегии и времени восстановления.

В основе отмеченной последовательности лежит выбор одного из вариантов временного функционирования системы теплоснабжения аварийной зоны:     - функционирование системы теплоснабжения с отключенным на период ремонта участком (временное отключение системы отопления);                                      - отопление зданий с помощью локальных обогревателей (воздушные калориферы, электрические или газовые отопительные приборы и др.);                                                                                                                                                            - подключение в месте аварии передвижной временной котельной;                   - работа двухтрубной тепловой сети по однотрубному варианту (на излив).

Первый вариант – наиболее неблагоприятный, но вместе с тем он достаточно широко применяется. Здесь определяющим является допустимый период времени на восстановление трубопровода.

Сроки проведения аварийно-восстановительных работ зависят от диаметра трубопровода, на котором эта авария произошла.                                                                       В таблице 12.3 приведены примерные сроки ликвидации повреждений на подземных теплопроводах.

Таблица 12.3 - Примерные сроки ликвидации повреждений на подземных теплопроводах

	Этап работ
	Время, ч, выполнения этапа                                                      при диаметре трубы, мм

	
	До 50
	50-100
	100-150
	150-200
	200-250

	Отключение участка сети
	1
	1
	2
	2
	3

	Вызов представителей, доставка механизмов
	2
	2
	2
	2
	2

	Раскрытие шурфов для точного обнаружения места повреждения
	3
	5
	6
	7
	9

	Спуск воды из трубопровода
	1
	1
	2
	2
	2

	Вскрытие канала, откачка воды из трассы, вырезка поврежденной трубы
	2
	4
	6
	8
	10

	Подгонка новой трубы (заплаты) одним сварщиком
	1
	2
	4
	6
	8

	Заполнение участка сети
	1
	1
	1
	2
	4

	Включение и восстановление тепловой системы
	1
	1
	1
	2
	2

	Всего
	12
	17
	24
	31
	40


Из таблицы 12.3 видно, что на ликвидацию повреждения на трубопроводе диаметром до 50 мм затрачивается 12 ч, а при диаметре трубопровода 200-250 мм времени потребуется более чем в три раза больше, и оно составит     40 ч.

В связи с этим в эксплуатируемых ныне и проектируемых тепловых сетях систем централизованного теплоснабжения при подземной их прокладке необходимо предусматривать резервную подачу теплоты в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха для отопления трубопроводов диаметрами от 150 мм и выше. Считается, что лимит времени для устранения повреждений теплопроводов меньшего диаметра достаточен и опасность замораживания систем отопления не возникает. Определение лимита времени, требуемого на восстановление работоспособности нерезервируемого элемента, отказ которого возможен при любой климатической ситуации отопительного периода, приведен в таблице 12.4. Из таблицы 12.4 следует, что высокая оперативность аварийно-восстановительных работ необходима в течение большей части отопительного периода.

Таблица 12.4  Лимит времени на производство аварийно-восстановительных работ в зависимости от погодных условий

	Наружная расчетная температура для проектирования системы отопления,°С
	Коэффициент аккумуляции, β
	Параметр
	Текущие значения наружной температуры, °С

	
	
	
	-50
	- 30
	- 10
	0

	- 50
	75
	tв,°С
	10
	12,4
	14,8
	16,0

	
	
	чел час
	7,3
	9,1
	13,8
	21,0

	- 40
	70
	tв,°С
	-
	11,5
	14,5
	16,0

	
	
	чел час
	-
	10,2
	14,0
	19,6

	- 30
	65
	tв,°С
	-
	10,0
	14,0
	16,0

	
	
	чел час
	-
	12,2
	14,6
	18,2

	- 20
	60
	tв,°С
	-
	-
	13,0
	16,0

	
	
	чел час
	-
	-
	15,3
	15,4


1.12.4 Возможные способы оперативной локализации и устранения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и отопления
Обнаружение мест повреждений на тепловых сетях и методы локализации аварий.

С развитием централизованного теплоснабжения, усложнением схем тепловых сетей актуальной стала задача выявления поврежденного участка в сложной сети с целью быстрейшей локализации аварии, а затем уже уточнения места повреждения для проведения ремонтных работ.  Факт достаточно крупного повреждения, как правило, устанавливается по резкому увеличению расхода подпиточной воды, понижению давления на коллекторах, существенной разнице расхода воды в подающем и обратном трубопроводах. В соответствии с «Инструкцией по эксплуатации тепловых сетей», в случае резкого возрастания подпитки необходимо установить контроль над ее величиной. Одновременно производят внешний осмотр сети с целью выявления повреждения. Параллельно проверяется герметичность теплофикационного оборудования и коллекторов котельной. Если при внешнем осмотре сети и проверке герметичности место утечки обнаружить не удается, то проверка осуществляется путем поочередного отключения от сети абонентских систем, магистральных участков тепловых сетей и одновременное наблюдение за величиной подпитки.  Непосредственно место повреждения выявляется шурфовкой.  В целом эффективность способов нахождения повреждений, применяемых в отечественной практике эксплуатации тепловых сетей, довольно низкая. Практически аварийный участок чаще всего устанавливается по появлению воды в  камерах, выходу сетевой воды на поверхность земли или по выходу паров из тепловых камер.                                                                                        В настоящее время разработан ряд более совершенных методов обнаружения аварий в тепловых сетях (метод автоматической сигнализации, гидролокации, контролируемых давлений; методы, основанные на применении в условиях тепловых сетей современных АСУ). Но из-за недостаточного финансирования они не стали массовым технологическим базисом для создания постоянно функционирующих систем дистанционного выявления и локализации участков и мест утечек сетевой воды в современных действующих системах теплоснабжения. В результате аварий на тепловых сетях и источниках возможны наиболее массовые и серьезные по своему характеру нарушения теплового режима, сопровождаемые значительными материальными и моральными издержками. Разработку схемных решений систем отопления, более устойчивых к экстремальным ситуациям, следует вести с учетом возможных нарушений гидравлических и тепловых режимов в системах теплоснабжения.

1.12.5 Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Как уже было сказано выше, основным топливом, используемым для производства тепловой энергии, является уголь.                                                           Основными потребителями топлива являются источники теплоснабжения - котельные.                                                                                                                   Основной проблемой в организации надежного и эффективного снабжения топливом является зависимость теплоснабжающей организации от поставок угля и отсутствие резервного топлива.

Часть 13. Сценарии  развития  аварий  в системе теплоснабжения  при  отказе  элементов тепловых сетей и при аварийных  режимах работы  системы теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

1. Общие положения

1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с

применением электронного моделирования аварийных ситуаций (далее - План)разработан в целях:

- определения возможных сценариев возникновения и развития аварийных

ситуаций, конкретизации средств и действий по локализации аварийных

ситуаций;

- координации деятельности должностных лиц администрации Волчихинского района, МУП «Волчихинские КС», организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций;

- фиксации в оперативном режиме информации о времени возникновения

аварий на инженерных объектах системы теплоснабжения, времени и сроков их устранения, включая сведения о времени возобновления услуги у конечного потребителя;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации.

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Плана:

- владельцы информации - МУП «Волчихинские КС»; организации,

осуществляющие управление многоквартирными домами; товарищества

собственников жилья или иные лица, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества при

непосредственном управлении многоквартирным домом; лица, оказывающие

услуги по аварийно-диспетчерскому обслуживанию жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта;

- Единая дежурно-диспетчерская служба Волчихинского района (ЕДДС Волчихинского района).

1.3. К аварийным ситуациям относятся:

- события на объектах системы теплоснабжения, связанные с прекращением предоставления населению, объектам социально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта услуги теплоснабжения, причинением (угрозой причинения) вреда жизни, здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, окружающей природной среде;

- нарушения производственного процесса, разрушения зданий, строений,

сооружений, если это связано с существенным ухудшением качества

предоставляемых населению, объектам социально-культурного назначения в

сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта услуги теплоснабжения, причинением (угрозой причинения) вреда жизни,

здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, окружающей

природной среде;

- утечки из трубопроводов тепловых сетей с подтоплением территории, нарушающим нормальное использование территории и (или) эксплуатацию расположенных на ней объектов;

- провалы грунта по причине порывов, утечек из трубопроводов тепловых сетей, иных манипуляций, событий с объектами системы теплоснабжения, создающими угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц;

- перекрытие проезжей части при ремонте инженерных сетей.

1.4. План устанавливает общий порядок производства работ при

ликвидации последствий аварийной ситуации и информационного

взаимодействия при их проведении. Конкретные действия сил и подразделений организации, обеспечивающей эксплуатацию объектов системы теплоснабжения, на которых произошло событие, предусматриваются соответствующими документами данной организации, разработанных в соответствии с действующим законодательством.

2. Последовательность информационного взаимодействия при аварийной ситуации.

2.1. Информация об аварийных ситуациях предоставляется владельцами

информации в ЕДДС Волчихинского района, в целях обеспечения информационного обмена и координации совместных действий при реагировании на аварийную ситуацию и информирования населения.

2.2. Информация об аварийной ситуации, предусмотренная настоящим

Планом, передается владельцами информации в ЕДДС Волчихинского района, посредством телефонной связи в течение 15 минут с момента, когда владельцу информации стало известно об аварийной ситуации.

2.3. После этого в течение трех часов с момента, когда владельцу

информации стало известно об аварийной ситуации, владелец информации предоставляет в ЕДДС Волчихинского района, посредством звонка на телефон: 8(38565) 21-5-86, следующие обязательные сведения:

- точный адрес (место) аварийной ситуации;

- подробную информацию об аварийной ситуации с указанием

характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций;

- точное время, дату (или, если точное время неизвестно, время

поступления информации об аварийной ситуации владельцу информации) и

плановый срок ликвидации причин и последствий аварийной ситуации;

- причины возникновения аварийной ситуации;

- меры, предпринимаемые для устранения аварийной ситуации;

- наименование, адрес, фамилию, имя, отчество и телефон руководителя

организации, непосредственно выполняющей работы по ликвидации

последствий аварийной ситуации;

- количество многоквартирных и индивидуальных жилых домов,

количество объектов социально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, в отношении которых ограничено или приостановлено предоставление услуги теплоснабжения, дату и время ограничения или приостановления предоставления

услуги теплоснабжения, дата и время планового возобновления предоставления услуги теплоснабжения. Данные сведения указываются в случае, если аварийная ситуация связана с ограничением или приостановлением предоставления услуги теплоснабжения.

2.4. Организации, осуществляющие управление многоквартирными

домами, товарищества собственников жилья также предоставляют

в ЕДДС Волчихинского района информацию о повреждениях внутридомовых инженерных систем при возникновении аварийной ситуации.

2.5. Вопросы информационного взаимодействия между ЕДДС Волчихинского района и владельцами информации, не урегулированные настоящим Планом, определяются соглашениями об организации и осуществлении информационного взаимодействия между ЕДДС Волчихинского района и владельцами информации, исходя из специфики деятельности владельца информации.

2.6. Владельцы информации обязаны предоставлять полные и достоверные

сведения, передача которых урегулирована настоящим Планом.

3. Сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с. Волчиха

3.1. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций

в работе системы централизованного теплоснабжения с. Волчиха могут послужить:                                                                                                                                                  - неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед и т.д.);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала и т.д.);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на

источник тепловой энергии;

- внеплановые остановки (выход из строя) оборудования на объектах

системы теплоснабжения.

Описания, причины возникновения, возможные характеристики развития

и последствия, а также типовые действия при аварийной ситуации, приведены в Приложении к настоящему Плану.

4. Обязанности при ликвидации последствий аварийных ситуаций

4.1. Лица, ответственные за исполнение Плана, назначаются

руководителем МУП «Волчихинские КС», руководителями организаций,

осуществляющих эксплуатацию (техническое обслуживание) объектов и

элементов системы теплоснабжения организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, товариществами собственников жилья.

4.2. Все лица, ответственные за исполнение Плана, обязаны четко знать и

строго выполнять установленный порядок действий.

4.3. Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных

ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения потребителей МУП «Волчихинские КС», понижению температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем, является лицо назначенное руководителем МУП «Волчихинские КС».

5. Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций

5.1. МУП «Волчихинские КС» рекомендуется разработать  Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом

взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных

организаций, а также органов местного самоуправления. Наличие Порядка

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом

взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных

организаций проверяется органом местного самоуправления при проверке

готовности к отопительному сезону.

5.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и

объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами МУП «Волчихинские КС», в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения в рамках ликвидации последствий аварийной ситуации

осуществляется в соответствии с регламентами по взаимодействию служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

5.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях

и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на

функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов,

эксплуатирующая организация оповещает о повреждениях владельцев

коммуникаций, смежных с поврежденными тепловыми сетями и объектами.

5.4. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации

МУП «Волчихинские КС» принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу

тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварийной ситуации – не более 60 минут с момента её возникновения.

5.6. В МУП «Волчихинские КС»  должен быть в наличии расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов. Наличие расчета проверяется органом местного самоуправления при проверке готовности к отопительному сезону.

5.7. МУП «Волчихинские КС», получив информацию об аварийной

ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку

сложившейся обстановки, масштаба аварийной ситуации и возможных

последствий, осуществляет незамедлительно действия в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций.

5.8. Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных

ситуаций МУП «Волчихинские КС»:

- производит оповещение в соответствии со своим Порядком ликвидации

аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия

тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей

тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций;

- осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации

аварийных ситуаций до восстановления подачи тепловой энергии потребителям.

5.9. Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварийной

ситуации не должно превышать 60 минут с момента оповещения об аварийной ситуации.

5.10. Руководитель МУП «Волчихинские КС» при возникновении аварийной ситуации, в течение 30 минут со времени возникновения аварийной ситуации оповещает посредством телефонной связи ЕДДС Волчихинского района, председателя комитета по ЖКХ и градостроительству, архитектора района администрации Волчихинского района . Сообщение должно содержать точный адрес (место) аварийной ситуации, подробную информацию об аварийной ситуации с указанием характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций, причины аварийной ситуации, масштабы и возможные последствия, планируемые сроки ремонтно-восстановительных работ, привлекаемые силы и средства. Информация о проведении работ актуализируется каждые 2 часа.

                                                                                                                                                           Приложение 1

                                                                                                    к Плану действий по ликвидации

                                                                                                   последствий аварийных ситуаций

Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций

	№

п/п
	Описание

аварийной

ситуации
	Причина

возникновения

аварийной
	Возможные

характеристики

развития аварии и

последствия
	Действия при ликвидации последствий аварийных

ситуаций

	1
	Остановка

работы

источника

тепловой
	Прекращение

подачи

электроэнергии
	Прекращение

циркуляции в

системах

теплопотребления

потребителей,

понижение

температуры в

зданиях, возможное

размораживание

наружных тепловых

сетей и внутренних

отопительных систем
	Информирование об отсутствии электроэнергии

ЕДДС Волчихинского района.

Переход на резервный или автономный источник

электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).

При длительном отсутствии электроэнергии

организация ремонтных работ по предотвращению

размораживания силами персонала

теплоснабжающей организации и организациями,

осуществляющими управление многоквартирными

жилыми домами.



	2
	Ограничение

работы

источника

тепловой

энергии
	Прекращение

подачи холодной

воды на источник

тепловой энергии
	Ограничение

циркуляции

теплоносителя в

системах

теплопотребления,

понижение

температуры воздуха в

зданиях


	Информирование об отсутствии холодной воды

ЕДДС Волчихинского района.

При длительном отсутствии подачи воды

организация ремонтных работ и необходимых мер по

предотвращению размораживания силами

теплоснабжающей организации и организациями,

осуществляющими управление многоквартирными

жилыми домами.

	3
	Остановка

нагрева воды на

источнике

тепловой

энергии
	Прекращение

подачи топлива
	Прекращение подачи

нагретой воды в

системы

теплоснабжения,

понижение

температуры воздуха в

зданиях
	Информирование о прекращении подачи топлива

ЕДДС Волчихинского района.

Организация перехода на резервное топливо.

При длительном отсутствии подачи топлива и

отсутствии резервного топлива организация

ремонтных работ по предотвращению

размораживания силами теплоснабжающей

организации и организациями, осуществляющими

управление многоквартирными жилыми домами.

	4
	Ограничение

(остановка)

работы

источника

тепловой

энергии
	Выход из строя

сетевого насоса

(сетевых насосов)
	Прекращение

циркуляции в

системах

теплоснабжения,

понижение

температуры воздуха в

зданиях, возможное

размораживание

наружных тепловых

сетей и внутренних

отопительных систем
	Выполнение переключения на резервный насос.

При невозможности переключения организация

ремонтных работ.

При длительном отсутствии работы насоса

организация ремонтных работ по предотвращению

размораживания силами теплоснабжающей

организации и организациями, осуществляющими

управление многоквартирными жилыми домами.

	5
	Ограничение

(остановка)

работы

источника

тепловой

энергии
	Выход из строя

котла (котлов)
	Ограничение

(прекращение) подачи теплоносителя  в

систему отопления

всех потребителей

населенного пункта,

понижение

температуры воздуха в

зданиях
	Выполнение переключения на резервный котел. При

невозможности переключения и снижении отпуска

тепловой энергии организация работы по ремонту.

При длительном отсутствии работы котла

организация ремонтных работ по предотвращению

размораживания силами теплоснабжающей

организации и организаций, осуществляющих

управление многоквартирными жилыми домами.

	6
	Полное

прекращение

циркуляции в

магистральном

трубопроводе

тепловой сети
	Разрушение

трубопровода тепловой сети,

выход из строя

запорной

арматуры
	Прекращение

циркуляции в части

системы

теплоснабжения,

понижение

температуры в

зданиях, возможное

размораживание

наружных тепловых

сетей и внутренних

отопительных систем
	Организация переключения поврежденного участка тепловой сети. При

невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту.

При длительном отсутствии циркуляции

организовать ремонтные работы по предотвращению

размораживания силами теплоснабжающей

организации и

организаций, осуществляющих управление

многоквартирными жилыми домами.

	
	
	
	
	


Порядок информационного взаимодействия при планово-

профилактических работах в системе теплоснабжения

МУП «Волчихинские КС»

1. Общие положения

1.1. Порядок информационного взаимодействия при планово-

профилактических работах в системе теплоснабжения МУП «Волчихинские КС» разработан в целях организации оповещения и проведения необходимых

подготовительных работ при проведении ремонта, сопровождающегося

прекращением подачи тепловой энергии для теплоснабжения.

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка:

- владельцы информации - МУП «Волчихинские КС»; организации,

осуществляющие эксплуатацию (техническое обслуживание) объектов и

элементов систем теплоснабжения; организации, осуществляющие управление многоквартирными домами; товарищества

собственников жилья; лица, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества при непосредственном управлении многоквартирным домом; лица, оказывающие

услуги по аварийно-диспетчерскому обслуживанию жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта;

- ЕДДС Волчихинского района - единая дежурно-диспетчерская служба Волчихинского района;

1.3. Планово-профилактические работы проводятся в соответствии с

проектом производства работ (далее – ППР).

1.4. ППР утверждается руководителем МУП «Волчихинские КС», проводящей планово-профилактические работы.

2. Порядок информационного взаимодействия при планово-

профилактических работах.

2.1. Владельцы информации предоставляют в ЕДДС Волчихинского района

сведения о планово-профилактических работах, если последствием таких работ является прекращение предоставления населению, объектам социально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта услуги теплоснабжения, а также перекрытие

проезжей части.

2.2. Информация о планово-профилактических работах, проводимых в

соответствии с ППР предоставляется владельцами информации в ЕДДС Волчихинского района посредством телефонной связи, заблаговременно, не позднее 7 календарных дней, предшествующих дню начала выполнения работ, с указанием следующих обязательных сведений:

- место выполнения планово-профилактических работ;

- количество объектов жилищного фонда, государственных

(муниципальных) объектов социально-культурного назначения в сфере

образования, здравоохранения, культуры и спорта, планируемых к отключению от услуги теплоснабжения;

- участки, планируемые к перекрытию проезжих частей;

- контактные данные организации, которая будет выполнять работы;

- график выполнения работ.

2.3. ППР должен предусматривать расчетное время проведения работ в

соответствии с действующим законодательством.

2.4. В случае нарушения сроков предоставления информации о проведении

планово-профилактических работ в ЕДДС Волчихинского района, предусмотренных настоящим Порядком, а также в случае превышения расчетного времени приостановления или ограничения предоставления коммунальной услуги, предусмотренного ППР, увеличения количества отключенных потребителей (относительно указанных в ППР), проводимые работы классифицируются как аварийные.

Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения и прогнозы приростов на каждом этапе по отапливаемым площадям, по районам, по источникам (МКД, общественные здания и промышленность)
Суммарная присоединённая нагрузка потребителей, снабжаемых теплом энергоисточниками МУП «Волчихинское» составляет 6,4823 Гкал/ч, приростов объемов потребления тепловой энергии по этапам разработки схемы теплоснабжения не планируется.
Таблица 2.1  Тепловые нагрузки потребителей 

	Наименование, адрес
	Отапливаемый объем, м3
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Всего
	Потребление тепловой энергии в год, Гкал

	
	
	Расчетная на отопление
	ГВС
	Вентиляция
	
	

	Котельная №1

	Бюджетные  потребители 
	29128,9
	0,7138
	-
	-
	0,7138
	1654,9

	Прочие потребители
	26421,1
	0,4361
	-
	-
	0,4361
	1011,1

	Население
	4370,9
	0,4415
	-
	-
	0,4415
	1023,6

	Итого по Котельной №1
	59920,9
	1,5914
	-
	-
	1,5914
	3689,5

	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №2

	Бюджетные  потребители 
	41664,5
	1,0203
	-
	-
	1,0203
	2365,5

	Прочие потребители
	0,0
	0,0000
	-
	-
	0,0000
	0,0

	Население
	1168,8
	0,1291
	-
	-
	0,1291
	299,3

	Итого по Котельной №2
	42833,4
	1,1494
	-
	-
	1,1494
	2664,7

	Котельная №3

	Бюджетные  потребители 
	31162,0
	0,4328
	-
	-
	0,4328
	1003,4

	Прочие потребители
	1959,5
	0,0710
	-
	-
	0,0710
	164,6

	Население
	654,4
	0,0921
	-
	-
	0,0921
	213,6

	Итого по Котельной №3
	33775,9
	0,5960
	-
	-
	0,5960
	1381,7

	Котельная №4

	Бюджетные  потребители 
	39095,3
	1,0167
	-
	-
	1,0167
	2357,0

	Прочие потребители
	7377,2
	0,0778
	-
	-
	0,0778
	180,4

	Население
	7160,3
	0,6596
	-
	-
	0,6596
	1529,1

	Итого по Котельной №4
	53632,8
	1,7540
	-
	-
	1,7540
	4066,5

	Котельная №5

	Бюджетные  потребители 
	16399,2
	0,2779
	-
	-
	0,2779
	644,3

	Прочие потребители
	2984,7
	0,2879
	-
	-
	0,2879
	667,5

	Население
	761,0
	0,1071
	-
	-
	0,1071
	248,4

	Итого по Котельной №5
	20144,9
	0,6730
	-
	-
	0,6730
	1560,2

	Котельная №6

	Бюджетные  потребители 
	0,0
	0,0000
	-
	-
	0,0000
	0,0

	Прочие потребители
	488,3
	0,0079
	-
	-
	0,0079
	18,3

	Население
	2355,5
	0,3275
	-
	-
	0,3275
	759,2

	Итого по Котельной №6
	2843,8
	0,3354
	-
	-
	0,3354
	777,6

	Котельная №7

	Бюджетные  потребители 
	4389,6
	0,0456
	-
	-
	0,0456
	105,7

	Прочие потребители
	0,0
	0,0328
	-
	-
	0,0328
	76,1

	Население
	840,1
	0,1183
	-
	-
	0,1183
	274,2

	Итого по Котельной №7
	5229,7
	0,1967
	-
	-
	0,1967
	456,0

	Котельная №8

	Бюджетные  потребители 
	1351,8
	0,0631
	-
	-
	0,0631
	146,4

	Прочие потребители
	826,2
	0,0197
	-
	-
	0,0197
	45,6

	Население
	1136,4
	0,1036
	-
	-
	0,1036
	240,3

	Итого по Котельной №8
	3314,4
	0,1864
	-
	-
	0,1864
	432,2

	Всего по котельным

	Бюджетные  потребители 
	163191,3
	3,5702
	-
	-
	3,5702
	8277,1

	Прочие потребители
	40056,9
	0,9332
	-
	-
	0,9332
	2163,6

	Население
	18447,5
	1,9788
	-
	-
	1,9788
	4587,6

	Итого 
	221695,6
	6,4823
	-
	-
	6,4823
	15028,3


Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и на технологические процессы (на основании требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления)

Таблица 2.2 Прогнозное изменение численности населения и динамика изменения жилищного фонда

	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Значения

	
	
	
	2014 г
	2019 г
	2029 г

	1
	Численность  населения  
	тыс. чел
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	 Жилищный фонд на начало года (подключенный к системе теплоснабжения)
	тыс. м2
	18447,5
	18447,5
	18447,5


Таблица 2.3 - Сводные показатели динамики жилой застройки 
	
	2014 г
	2019 г
	2029 г

	Сохраняемые жилые 

строения
	площадь, м2
	18447,5
	18447,5
	18447,5

	
	нагрузка, Гкал/ч
	1,9788
	1,9788
	1,9788

	Сносимые жилые

строения
	площадь, м2
	-
	-
	-

	
	нагрузка, Гкал/ч
	-
	-
	-

	Проектируемые 

жилые строения
	площадь, м2
	-
	-
	-

	
	нагрузка, Гкал/ч
	-
	-
	-

	В.т.ч. многоэтажное
	площадь, м2
	-
	-
	-

	
	нагрузка, Гкал/ч
	-
	-
	-

	В. т.ч.малоэтажный (индивидуальный)
	площадь, м2
	-
	-
	-

	
	нагрузка, Гкал/ч
	-
	-
	-

	Всего жилищного

фонда
	площадь, м2
	18447,5
	18447,5
	18447,5

	
	нагрузка, Гкал/ч
	1,9788
	1,9788
	1,9788


Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения
 Электронная модель системы теплоснабжения поселения не разрабатывается
Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Глава 3 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» обосновывающих материалов разработана в соответствии с пунктом 39 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с целью установления дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии.
Таблица 2.4 Дефицит тепловой мощности при существующих  установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии
	
	2014 г


	2019 г


	2029 г



	Всего жилищного

фонда
	площадь, м2
	18447,5
	18447,5
	18447,5

	
	Гкал/ч
	1,9788
	1,9788
	1,9788

	Всего нежилого фонда
	площадь, м2
	203248,2
	203248,2
	203248,2

	
	Гкал/ч
	4,5035
	4,5035
	4,5035

	Итого:
	Гкал/ч
	6,4823
	6,4823
	6,4823

	Установленная мощность оборудования
	Гкал/ч
	14,85
	14,85
	14,85

	Располагаемая мощность оборудования
	Гкал/час
	н/д
	н/д
	н/д


Глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
Таблица 2.5  Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

	
	Размерность
	2014
	2019
	2029

	Производительность ВПУ (водоподготовительной установки)
	тонн/ч
	0
	0
	0

	Средневзвешенный срок службы
	лет
	-
	-
	-

	Располагаемая производительность ВПУ
	тонн/ч
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	тонн/ч
	2,33
	2,33
	2,33

	Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка
	тонн/ч
	6,23
	6,23
	6,23

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	тонн/ч
	-
	-
	-

	Доля резерва
	%
	-
	-
	-


Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

В основу разработки предложений заложены следующие основные положения:

– анализ существующего состояния системы теплоснабжения сельского поселения;

– данные по застройке сельского поселения, анализа мероприятий, предусмотренных утвержденными документами территориального планирования, действующими программами и стратегиями социально-экономического развития, а также иной документацией, являющейся обязательной к учету.

– принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»);

– необходимость формирования зон действия существующих источников тепловой энергии, с целью покрытия перспективного спроса на тепловую мощность существующих и перспективных потребителей тепловой энергии;

– обеспечение условий надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергией, создание комфортных условий проживания на территории сельского поселения.

В настоящее время установленная тепловая мощность источников централизованного теплоснабжения Волчихинского сельского поселения обеспечивает существующие тепловые нагрузки с резервом тепловой мощности.

На расчетный срок реализации развития предполагается сохранить систему централизованного теплоснабжения жилого фонда Волчихинского сельского поселения, в том числе сохраняемого жилого фонда и жилого фонда нового строительства, за исключением. Теплоснабжение объектов социальной

сферы также предполагается централизованное.

Теплоснабжение существующих и планируемых потребителей предусматривается от существующих котельных, расположенных  на территории Волчихинского сельского поселения, в границах своей зоны обслуживания.

6.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

         Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения не предусмотрено.
6.2. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

В целях повышения энергетической эффективности и надежности теплоснабжения предусматривается реконструкция существующих котельных. В связи с высоким физическим износом основного и вспомогательного оборудования существующих котельных в целях повышения энергетической эффективности и надежности теплоснабжения предусматривается техническое перевооружение котельной с заменой устаревшего и изношенного котельного и насосного оборудования.

Таблица 6.2. Перечень мероприятий по реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей 

	№ п/п
	Наименование 

источника

тепловой 

энергии
	Наименование                    

планируемого
мероприятия.


	Затраты

тыс. руб.

(план)
	Планиру-емая дата
реализа-ции

	1
	Котельная № 5,    с. Волчиха,                ул. 30 лет Октября, 70 д
	Замена котла КВр-0,93
	    615,5
	2024

	2
	Котельная № 7,   с.Волчиха,         ул. 1 Мая, 80 к
	Замена котла КВр-0,63
	585,5
	2024

	3
	Котельная № 2, 

с. Волчиха, 

ул. Ленина, 63
	Замена котла КВр-1,16
	697,2
	2024

	4
	Котельная № 4,                                       с. Волчиха, 

ул. Кирова, 87 к
	Замена трубопроводов тепловых сетей (150 м (в 2-х трубном исполнении))
	1852,27
	2024

	5
	Котельная № 6,                с.Волчиха,                     ул.Ветеранов В.О.В., 79 к                                      
	Замена трубопроводов тепловых сетей (460 м (в 2-х трубном исполнении))
	5675,68
	2024

	6
	Котельная № 2,                с.Волчиха,                   ул. Ленина, 63 к
	Капитальный ремонт котельной:                                                                                                       

- установка модульной котельной    400 МВт;                                        

 - установка котлов КВр – 1,25 (3шт.).


	33455,0
	2025

	7
	Котельная № 2,                с.Волчиха,                   ул. Ленина, 63 к
	Замена трубопроводов тепловых сетей (1702 м (в 2-х трубном исполнении))
	21000,0
	2025


Глава 7 Перспективные топливные балансы
           Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии должны быть согласованы с программой газификации поселения и внесены в схему теплоснабжения при очередной актуализации.
Глава 8 Оценка надежности теплоснабжения
Целью настоящего раздела является:

– описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и(или) передаче тепловой энергии;

– анализ аварийных отключений потребителей;

– анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

– графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон не нормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Оценка надежности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей, не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные  требования  к  надёжности  теплоснабжения  установлены  в  СниП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

При расчете показателей надежности определяются характеристики надежности элементов тепловой сети: интенсивность и параметр потока отказов, интенсивность и среднее время восстановления. При наличии статистических данных об отказах элементов используются характеристики надежности, полученные на основе обработки статистики. Если по интенсивности отказов теплопроводов ситуация существенно хуже достигнутого уровня, то уже на этом этапе необходима разработка предложений по замене участков ТС. При несоблюдении рекомендаций СНиП 41-02-2003 (таблица 2) по времени восстановления теплопроводов разрабатываются предложения по его снижению. При отсутствии статистических данных расчет интенсивности отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет производится с использованием распределения Вейбулла. Участки сети, работающие более 25 лет, выделяются в отдельную группу как потенциально ненадежные. После дополнительного анализа их состояния выбираются участки, рекомендуемые к замене. Для участков этой группы, не рекомендуемых к замене, интенсивность отказов принимается как для теплопроводов со сроком службы 25 лет. При отсутствии статистических данных о времени восстановления элементов ТС значения времени восстановления выбираются в соответствии с нормированными в таблице 2 СНиП 41-02-2003 значениями. Для последующих расчетов показателей надежности и объема резервирования характеристики надежности элементов следует принимать с учетом разработанных предложений по их улучшению, поскольку недопустимо низкий технический уровень тепловой сети компенсировать ее резервированием. В частности для участков сети, рекомендуемых к замене, в дальнейших расчетах интенсивность отказов следует принимать как для новых теплопроводов в период нормальной эксплуатации (0,05 1/(км∙год)).

Для расчета надежности тепловых сетей необходимы следующие исходные данные:

- характеристика тепловой сети по участкам с указанием года ввода в эксплуатацию, продолжительность эксплуатации участкабез капитального ремонта (реконструкции);

- статистические данные об отказах элементов тепловой сети и времени восстановления;

- разделение на участки теплопровода между двумя секционирующими задвижками, отключающими его при отказе.

В связи с недостаточностью исходных данных (статистических, конструкционных, датах ввода в эксплуатацию) состояния тепловой сети, не представляется возможным проведение расчета надежности тепловой сети. После сбора необходимых исходных данных необходимо выполнить расчет надежности и дополнить схему теплоснабжения при следующей актуализации. 

Глава 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

          Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей не предусматриваются. 
Глава 10 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации
В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее  единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: 

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». 

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации: 

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения. 

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами систем теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. 

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа. 

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил. 

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил. 

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана: 

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности; 

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения; 

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности; 

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения осуществляет  МУП «Волчихинские КС».

В качестве единой теплоснабжающей организации определена МУП «Волчихинские КС». 

Зона деятельности теплоснабжающей организации МУП «Волчихинские КС» охватывает большую часть территории Волчихинского сельского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории с. Волчиха. 

                                                                                                                                                                                                                        Приложение №  1
к схеме теплоснабжения с. Волчихи

Волчихинского района Алтайского

края до 2033 года
	                                                    ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСЧЕТУ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
	

	(ПОТЕРИ ТЕПЛОЭНЕРГИИ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЭСО)                                                                                       на 2021 год
	

	Таблица заполняется с учетом нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии,                                                 утвержденных  Минэнерго России для ЭСО
	

	Показатели
	номер участка
	ИТОГО, Гкал

	
	разделение по диаметру труб
	Расчет ЭСО
	Принято 
в расчет 

	
	25 мм
	 32 мм
	45мм
	20 мм
	57мм
	76мм
	89мм
	108мм
	219мм
	159мм
	 
	2

	Длина (м), всего:
	297
	1631
	1195
	395
	7465
	2894
	1708
	3172
	80
	2382
	21219
	 

	в т.ч.: спроектированные и проложенные в 1959 - 1990 гг
	297
	1631
	1195
	395
	7465
	2894
	1708
	3172
	80
	2382
	21219
	 

	длина, м. - 2-х трубное
	148,5
	815,5
	597,5
	197,5
	3732,5
	1447
	854
	1586
	40
	1191
	10609,5
	 

	Нормы потерь тепла, ккал/м
	34,33
	28,23
	28,685
	22,478
	33,297
	35,805
	38,467
	42,87
	23,65
	52,13
	36,727
	 

	Тепловые потери
	52,12
	235,37
	175,23
	45,39
	589,93
	529,71
	307,14
	695,05
	9,67
	606,07
	3303,19
	 

	в т.ч.: спроектированные и проложенные в 1990 - 1998 гг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	длина, м. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нормы потерь тепла, ккал/м, подающ.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нормы потерь тепла, ккал/м, обрат.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сумма нормативных потерь для расчета в 2-х трубном
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловые потери
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3303,19
	 

	в т.ч.: спроектированные и проложенные в 1998 - 2003 гг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	длина, м. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нормы потерь тепла, ккал/м, подающ.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нормы потерь тепла, ккал/м, обрат.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сумма нормативных потерь для расчета в 2-х трубном
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Тепловые потери
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	в т.ч.: спроектированные и проложенные в 2004 гг
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	длина, м. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	и т.д………..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО теплопотери  по участкам, Гкал/год.
	52,12
	235,37
	175,23
	45,39
	589,93
	529,71
	307,14
	695,05
	9,67
	606,07
	3303,19
	 

	Примечание. При отсутствии нормативов, расчеты производятся отдельно по каждому виду прокладки тепловых сетей: по наземной прокладке, по подземной (канальной и бесканальной).

	 Суммарное значение тепловых потерь на собственные нужды по котельным, Гкал

Тип котлов

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Котельная по адресу:

27,526

27,165

21,530

10,982

10,693

19,218

27,382

144,494

ул. Ленина, 208 к

Котельная по адресу:

30,909

30,504

24,176

12,331

12,007

21,580

30,747

162,253

 ул. Ленина, 63 к

Котельная по адресу: ул.Советская, 118 к

23,557

23,248

18,425

9,398

9,151

16,447

23,433

123,658

Котельная по адресу: ул. Кирова, 87 к

44,425

43,842

34,747

17,723

17,257

31,016

44,192

233,2025

Котельная по адресу: ул.30 Лет Октября,70 к

14,880

14,685

11,639

5,936

5,780

10,389

14,802

78,111

Котельная по адресу: 

6,983

6,892

5,462

2,786

2,713

4,876

6,947

36,658

ул.Ветеранов В.О.В., 79 к

Котельная по адресу: ул. 1 Мая,  80к

7,996

7,891

6,254

3,190

3,106

5,583

7,954

41,976

Котельная по адресу: 

6,044

5,965

4,728

2,411

2,348

4,220

6,013

31,729

п. Мирный,  2к

По предприятию

162,322

160,191

126,960

64,758

63,054

113,327

161,469

852,0815


	


                                                                                                                   Приложение №  2

к схеметеплоснабжения с. Волчихи

Волчихинского района Алтайского

края до 2033 года
                                      Схемы сетей теплоснабжения 

                    Котельная №1, с. Волчиха, ул. Ленина, 208 к
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Перечень объектов подключенных к тепловым сетям                                                                                                                                котельной № 1  с. Волчиха, ул. Ленина, 208 к:

1. Котельная № 1  ул. Ленина, 208 к                                                                                                                                                                                                             2. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                      4. Многоквартирный дом;  ул. Ленина, 210                                                                                                                                                                                               5. Жилой дом;  ул. Ленина, 210 а                                                                                                                                                                                                                6. Магазин                                                                                                                                                                                                                                              7. Магазин                                                                                                                                                                                                                                               8. Магазин «Аникс»                                                                                                                                                                                                                                               9. Магазин

10. Административное здание

11. Административное здание

12. Магазин «Ассорти вкуса»

13.  Магазин «Электрон»

14. Многоквартирный дом;  ул. Ленина, 208

15. Многоквартирный дом;  ул. Ленина, 206

16. Жилой дом;  ул. Калинина, 3

17. Жилой дом;  ул. Калинина, 5

18. Жилой дом;  ул. Гагарина, 2 а

19. Здание КГБОУ «Волчихинский детский сад № 3»

20. Жилой дом;  ул. Калинина, 2

21. Жилой дом;  ул. Гагарина, 1

22. Жилой дом;  ул. Гагарина, 5

23. Жилой дом;  ул. Гагарина, 7

24. Здание КГБОУ «Волчихинский центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей»

25. Многоквартирный дом;  ул. Ленина, 83

26. Многоквартирный дом;  ул. Ленина, 81

27. Административное здание

28. Торговый павильон

29. Здание автостанции

30. Аптека

31. Магазин «Универсам»

32. Магазин

33. Торговый павильон

34. Кафе

35. Гараж

36.Здание банно-прачечного комплекса                                                                                                                                                                                                      37. Административное здание, гараж

38. Магазин

39. Административное здание                                                                                                                                                                                                                      40. Административное здание

41. Гараж

42. Здание КГБСУСО «Волчихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов»

43. Гараж

44. Баня

45. Аптека

46. Магазин

47. Магазин

48. Магазин

49. Торговый павильон

50.  Торговый павильон

51. Торговый павильон

52. Торговый павильон

53. Торговый павильон

54. Торговый павильон

55. Торговый павильон

56. Торговый павильон

57. Жилой дом;  ул. Гагарина, 3
Котельная №2, с. Волчиха, ул. Ленина ,63 к
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Перечень объектов подключенных к тепловым сетям                                                                                                                           котельной № 2,с. Волчиха, ул. Ленина, 63 к:
1.Котельная № 2, ул. Ленина, 63 к                                                                                                                                                                                                          2. Здание МКОУ «Волчихинская средняя школа № 1»                                                                                                                                                                                 3. Здание мастерской МКОУ «Волчихинская средняя школа № 1»                                                                                                                                                          4.  Многоквартирный дом;  ул. Ленина, 162                                                                                                                                                                                5. Здание МКОУ «Волчихинская средняя школа № 1»                                                                                                                                                                             6. Многоквартирный дом;  ул. Титова, 38                                                                                                                                                                                                     7. Жилой дом;  ул. Титова, 40                                                                                                                                                                                                                   8. Жилой дом;  ул. Титова, 42                                                                                                                                                                                   
9. Жилой дом;  ул. Титова, 44                                                                                                                                                                                                              10. Жилой дом;  ул. Титова, 30                                                                                                                                                                                                               11. Здание зубопротезного кабинета КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                   12. Здание туберкулезного кабинета КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                13.  Здание технического кабинета КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                                                                                14. Здание гаража КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                                                  15. Здание стационара КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                                                 16. Здание пищеблока КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                                                                                                                                         17. Здание столярный цеха КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                                        18. Здание хозяйственного корпуса КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                          19. Административное здание КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                               20. Здание терапевтического отделения КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                  21. Здание поликлиники КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                                         22. Здание инфекционного отделения КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                               23. Здание детской поликлиники КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                          24. Здание МКДОУ «Волчихинский детский сад № 3»                                                                                                                                    

Котельная №3, с. Волчиха, ул. Советская,118к [image: image21.png]¢ Boausa, ya1. Coserexas, 118
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 Перечень объектов подключенных к тепловым сетям                                                                                                      котельной № 3, с. Волчиха, ул. Советская, 118 к

1.Котельная № 3, ул. Советская, 118 к                                                                                                                                                                                                       2. Здание МКОУ «Волчихинская средняя школа № 2»                                                                                                                                                        3. Здание МКОУ «Волчихинская средняя школа № 2»                                                                                                                                                                              4.  Жилой дом;  ул. Крупской, 21                                                                                                                                                                                                                       5. Административное здание   Ростелеком                                                                                                                                                                                                 6. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                             7. Жилой дом;  ул. Буденного, 20                                                                                                                                                                                                                        8. Жилой дом;  ул. Буденного, 20 а                                                                                                                                                                                                                    9. Жилой дом;  ул. Буденного, 18                                                                                                                                                                                                                 10. Жилой дом; ул. Буденного, 38                                                                                                                                                                                                           11. Здание МКДОУ «Волчихинский детский сад № 3»                                                                                                                                                                             12. Жилой дом;  пер. Школьный, 2                                                                                                                                                                                                                 13.  Жилой дом;  пер. Школьный, 9                                                                                                                                                                                                               14. Жилой дом;  пер. Школьный, 7                                                                                                                                                                                                             15. Жилой дом;  пер. Школьный, 5                                                                                                                                                                                                             16. Жилой дом;  пер. Школьный, 3                                                                                                                                                                                                                                                                         17. Жилой дом;  пер. Школьный, 1                                                                                                                                                                                                              18. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                  19. Административное здание                                                                                                                                                                                                           20. Жилой дом;  ул. Ленина, 258                                                                                                                                                                                                                       21. Жилой дом;  ул. Ленина, 256                                                                                                                                                                                                                     22. Жилой дом;  ул. Советская, 107                                                                                                        

Котельная №4, с. Волчиха, ул. Кирова, 87 к
[image: image22.png]c. Bonumxa, yn. Kuposa, 87 k (4acts 1)
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Перечень объектов подключенных к тепловым сетям                                                                                                              котельной № 4, с. Волчиха, ул. Кирова, 87 к :

часть 1

1.Котельная № 4 ул. Кирова, 87 к                                                                                                                                                                                                                       2. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                                3. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                          4.  Здание КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»                                                                                                                                                      5. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 89 а                                                                                                                                                                                                 6. Здание МОУ ДОД «Волчихинская ДШИ»                                                                                                                                                                                              7. Административное здание                                                                                                                                                                                                                               8. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 103                                                                                                                                                                                                          9. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 64                                                                                                                                                                                                     10. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 62                                                                                                                                                                                                  11.  Торговый павильон                                                                                                                                                                                                                                  12. Многоквартирный дом;  ул. Ворошилова, 4                                                                                                                                                                                            13.  Жилой дом;  ул. Ворошилова, 6                                                                                                                                                                                                                14. Многоквартирный дом;  ул. Матросова, 17                                                                                                                                                                                                        15. Многоквартирный дом;  ул. Матросова, 19                                                                                                                                                                                                         16. Общежитие  КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»                                                                                                                                                                                                                                                                         17. Швейный цех                                                                                                                                                                                                                                                              18. Жилой дом;  ул. Кирова, 85                                                                                                                                                                                                                         19. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 50                                                                                                                                                                                                         20. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 48                                                                                                                                                                                            21. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 46                                                                                                                                                                                             22. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 44                                                                                                                                                                                                 23. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 32 а                                                                                                                                                                                                   24. Магазин                                                                                                                                                                                                                                                                  25. Жилой дом;  ул. Кирова, 30                                                                                                                                                                                                                 26. Административное здание                                                                                                                                                                                                                             27. Магазин                                                                                                                                                                                                                                                    28. Магазин                                                                                                                                                                                                                                                        29. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   30. Административное здание                                                                                                                                                                                                                                        31. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                       32. Административное здание                                                                                                                                                                                                                         33. Здание МКУК «Волчихинская библиотека»                                                                                                                                                                                                                           34. Магазин, кондитерский цех                                                                                                                                                                                                                                      35. Многоквартирный дом;  ул. Матросова, 9                                                                                                                                                                                                                   36. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                                                    37. Административное здание                                                                                                                                                                                                                                38. Туалет                                                                                                                                                                                                                                                                    39. Жилой дом; ул. Матросова, 5                                                                                                                                                                                                                40. Жилой дом; ул. Матросова, 3                                                                                                                                                                                                                       41. Магазин                                                                                                                                                                                                                                                                      42. Магазин                                                                                                                                                                                                                                                                       43. Магазин                                                                                                                                                                                                                                                                              44. Магазин 

часть 2

1.Здание котельной ул. Матросова, 15 к                                                                                                                                                                                                               2. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                           3. Административное здание                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Административное здание                                                                                                                                                                                                                               5. Административное здание, магазин                                                                                                                                                                                                   6. Административное здание                                                                                                                                                                                                                                7. Здание МКУК «Волчихинский многофункциональный культурный центр»                                                                                                                                                     8. Многоквартирный дом;  ул. Матросова, 8                                                                                                                                                                                                       9. Административное здание                                                                                                                                                                                                                           10. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                            11. Дизельная                                                                                                                                                                                                                                                              12. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                                         13. Аккумуляторная                                                                                                                                                                                                               14. Здание МКУК «Районный историко-краеведческий музей»                                                                                                                                                                                15. Многоквартирный дом;  ул. Крупской, 1                                                                                                                                                                                                  16.  Многоквартирный дом;  ул. Крупской, 1 а                                                                                                                                                                                                                                                                       17. Жилой дом;  ул. Крупской, 1 б                                                                                                                                                                                                                                                     18. Жилой дом;  ул. Крупской, 1 в                                                                                                                                                                                                                      19.  Административное здание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

часть 3
 1. Здание котельной  ул. Свердлова, 6
 2. Здание спортивного комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                      

 3. Подсобные помещения                                                                                                                         

 4. Гараж                                                                                                                                                      

 5. Гараж

 6. Гараж

 7. Административное здание      

Котельная №5, с. Волчиха, ул. 30 лет Октября,70 Д
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Перечень объектов подключенных к тепловым сетям                                                                                                            котельной № 5 с. Волчиха, ул. 30 Октября, 70 д:

1. Котельная № 5, ул. 30 Октября, 70 д

2. Учебный корпус  КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Общежитие  КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»
4. Столовая

5. Здание МКДОУ «Волчихинский детский сад №2»

6. Гараж

7. Лаборатория   

Котельная №6, с. Волчиха, ул. Ветеранов ВОВ,79 к
[image: image26.png]CxeMa ceTelf TeTUIOCHAGAKEHIA OT KOTeMbHoI Ne 6, ¢. Bomdixa, yi1. BeTeparos BOB, 79 k

[
£
2
o
1 10 3 s
7]
1 e 150 i
. Cox e I aos o
o2 M ax 420) il
a2





Перечень объектов  подключенных к тепловым сетям                                                                                                                   котельной №6   с. Волчиха, ул. Ветеранов ВОВ, 79 к:
1.Котельная № 6, ул. Ветеранов ВОВ, 79 к                                                                                                                                                    

2. Многоквартирный дом, ул. 30 лет Октября, д. 142

3. Многоквартирный дом, ул. 30 лет Октября, д. 136

4. Многоквартирный дом, ул. 30 лет Октября, д. 138

5. Многоквартирный дом, ул. 30 лет Октября, д. 140

6. Многоквартирный дом, ул. 30 лет Октября, д. 144

7. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 134

8. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 132

9. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 130

10. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 128

11. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 126

12. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 124

13. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 122

14. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 120
15. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 118а
Котельная №7, с. Волчиха, ул. 1 Мая,80к
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Перечень объектов подключенных к тепловым сетям                                                                                                           котельной № 7 с. Волчиха, ул.1 Мая, 80 к:

1. Котельная № 7, ул.1 Мая, 80 к

2. Многоквартирный дом;  ул. 1 Мая, 80 а                                                                                                                                                                                                                                                                       3. Административное здание

4. Магазин « Ассорти вкуса»       

Котельная №8, с. Волчиха, пос. Мирный,2 к
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Перечень объектов подключенных к тепловым сетям                                                                                                                         котельной № 8  с. Волчиха, п. Мирный, 2 к:

1.Котельная № 8, п. Мирный, 2 к                                                                                                                                                    

2. Здание проходной   

3. Жилой дом, п. Мирный, 4

4. Здание весовой   5. Гараж 

6. Здание ФГКУ «4 отряд ФПС по Алтайскому краю»                                                                                                                                                                              7. Административное здание   

8. Жилой дом, п. Мирный, 1  

9. Жилой дом, п. Мирный, 3 

10. Жилой дом, п. Мирный, 5  

11. Жилой дом, п. Мирный, 21 а  

12. Жилой дом, п. Мирный, 21  

13. Жилой дом, п. Мирный, 19  

14. Жилой дом, п. Мирный, 24

15. Жилой дом, п. Мирный, 16

16. Многоквартирный дом, п. Мирный, 32

17. Жилой дом, п. Мирный, 13 18. Жилой дом, п. Мирный, 3
Исходные данные:

Структура распределения тепловой энергии от котельных на 2021 год

	Наименование котельной 
	Реализация 

(полезный 

отпуск), Гкал 
	Потери в 

тепловых сетях, 

Гкал 
	Отпуск 
в сеть, 

Гкал 

	Котельная по адресу: ул.Ленина, 208 к

	3689,51
	657,27
	4346,78

	Котельная по адресу: ул. Ленина, 63 к
	2664,74
	505,14
	3169,88

	Котельная по адресу: ул.Советская, 118 к
	1381,67
	323,53
	1705,2

	Котельная по адресу: ул. Кирова, 87 к
	4066,47
	685,45
	4751,92

	Котельная по адресу: ул. 30 Лет Октября, 70 к

ул.30 Лет Октября, 70 к
	1560,19
	265,52
	1825,71

	Котельная по адресу:ул. Ветеранов ВОВ.,79 к
ул. Ветеранов В.О.В., 79 к
	777,58
	349,85
	1127,43

	Котельная по адресу: ул. 1 Мая, 80 к
 80 к 

ул. 1 Мая,

 80 к
	455,96
	55,59
	511,55

	Котельная по адресу: п. Мирный, 2 к 

2 к
п. Мирный, 

2 к
	432,22
	460,84
	893,06

	ИТОГО: 
	15028,34
	3303,19
	18331,53


Сводные результаты расчета НУР на 2021 год
	Котельная 
	Выработка 

(отпуск в сеть), 

Гкал 
	Расход на 

собственные 

нужды, Гкал 
	НУР на выработку 

(отпуск в сеть), 

кг у.т./Гкал 

	1 
	2 
	3 
	4 

	Котельная по адресу: ул.Ленина, 208 к

	4346,78
	144,494
	226,64

	Котельная по адресу: ул. Ленина, 63 к
	3169,88
	162,253
	218,74

	Котельная по адресу: ул.Советская, 118 к
	1705,2
	123,658
	230,1

	Котельная по адресу: ул. Кирова, 87 к
	4751,92
	233,2025
	229,55

	Котельная по адресу: ул. 30 Лет Октября, 70 к

ул.30 Лет Октября, 70 к
	1825,71
	78,111
	218,74

	Котельная по адресу:ул. Ветеранов ВОВ.,79 к
ул. Ветеранов В.О.В., 79 к
	1127,43
	36,658
	218,74

	Котельная по адресу: ул. 1 Мая, 80 к
 80 к 

ул. 1 Мая,

 80 к
	511,55
	41,976
	218,74

	Котельная по адресу: п. Мирный, 2 к 

2 к
п. Мирный, 

2 к
	893,07
	31,729
	218,74

	Предприятие
	18331,53
	852,0815
	222,26
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