АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_28.06.2024__                                                                                              № _268__

с. Волчиха

Об утверждении схемы теплоснабжения с. Волчихи Волчихинского района Алтайского края на период до 2033 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования Волчихинский район Алтайского края  постановляет:

1. Утвердить схему теплоснабжения с. Волчихи Волчихинского района Алтайского края на период до 2033 года на 2025 год (прилагается).

2. Определить единой теплоснабжающей организацией с. Волчихи муниципальное унитарное предприятие «Волчихинские коммунальные системы».

3. Постановление Администрации Волчихинского района Алтайского края от 29.06.2023 №319 «Об утверждении схемы теплоснабжения с. Волчихи Волчихинского района Алтайского края на период до 2033 года» считать утратившим силу.

4. Обнародовать данное постановление на официальном сайте Администрации Волчихинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель главы

Администрации района

по оперативным вопросам                                                                     В.А. Зацепин

Согласовано:                                                                          Утверждаю:

Заместитель главы Администрации                                    И.о. Директора МУП «Волчихинские КС»

района по оперативным вопросам

___________________ В.А. Зацепин                                   ________________С.С. Шадрин

Схема теплоснабжения с. Волчихи

Волчихинского района Алтайского края

до 2033 года

Содержание:

Введение

Общая информация

Раздел 1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1.1 Площадь существующих объектов и приросты площади с разделением на жилые дома, общественные здания и производственные здания

1.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления и по назначению

Раздел 2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии

2.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по зонам действия источников

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя

3.1 Производительность водоподготовительных установок и объемы потребления теплоносителя потребителями

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1 Предложения по строительству новых источников тепловой энергии, для покрытия тепловой нагрузки вновь вводимых объектов, не попадающих в радиус эффективного теплоснабжения существующих источников

4.2 Предложения по реконструкции существующих источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

4.3 Предложения по модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

4.4 Графики вывода из эксплуатации источников тепловой энергии выработавших нормативный срок службы

4.5 Решение о загрузке источников тепловой энергии, перераспределении тепловой нагрузки

4.6 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника, оценка затрат при необходимости его изменения

Раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение и обеспечение приростов тепловой нагрузки

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Раздел 6 Перспективные топливные балансыдля каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного, резервного и аварийного топлива

Раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

7.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Раздел 9 Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел 10 Решение по бесхозяйным тепловым сетям

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

Часть 2 Источники тепловой энергии

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Часть 7 Балансы теплоносителя

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Часть 9 Надежность теплоснабжения

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения Часть 13 Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы системы теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения

Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

Глава 7 Перспективные топливные балансы

Глава 8 Оценка надежности теплоснабжения

Глава 9 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Глава 10 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Приложения

Приложения Исходные данные

- Введение

Схема теплоснабжения Волчихинского сельского поселения Волчихинского района Алтайского края на период до 2033 года разработана на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г.№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки утверждения» и методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго и Минрегиона РФ. Базовым годом для разработки схемы теплоснабжения является 2020г. При разработке схемы теплоснабжения использованы:

- генеральный план Волчихинского сельского поселения;

- правила землепользования и застройки Волчихинского сельского поселения;

- документация по источникам тепловой энергии, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность;

- материалы администрации Волчихинского района, в т.ч. документация по техническим характеристикам зданий, строений, сооружений.

В работе используются следующие понятия и определения:

- "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

- "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

- "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

- "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

- "элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

- "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

- "показатель энергоэффективности" - абсолютная или удельная величина потребления или потери энергоресурсов, установленная государственными стандартами и (или) иными нормативными техническими документами.

Проектирование системы теплоснабжения  Волчихинского сельского поселения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития сельского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2033 года.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генерального плана в самом общем виде совместно с другими вопросами местной инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов, выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них, производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве, основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства сельского поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 20 лет, структуры топливного баланса области, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения, в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения), путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топлива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий и домов, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

- В данной работе определена потребность в тепле жилищно-коммунального сектора Волчихинского сельского поселения, а так же представлены варианты развития систем

# Общая информация

В Волчихинском сельском поселении находится 8 котельных МУП «Волчихинские коммунальные системы», работающих на твердом топливе, отапливающие жилой фонд, объекты соц. культ быта и прочие объекты.

На котельных МУП «Волчихинские коммунальные системы» установлен 21 котел. МУП «Волчихинские коммунальные системы» обслуживают 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, изношенность которых составляет 53,8 %. Установленная мощность котельных составляет 17,77 Гкал/час. Фактическая присоединенная мощность составляет 3,03 Гкал/час. Тепловые потери составляют 21,98 %.

На территории Волчихинского сельского поселения МУП «Волчихинские коммунальные системы» эксплуатируют:

- 8 производственных котельных на твердом топливе;

- 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Тепловая энергия отпускается потребителям на отопление 100%.

Система теплоснабжения потребителей централизованная, по закрытой схеме.

Тип теплоносителя – горячая вода.

Отопительный период составляет 207 суток.

Основная доля потребления услуг теплоснабжение приходится на группу «Бюджет» - 55,08 %, «население» – 30,53 %, «прочие потребители»– 14,4 %.

Годовой объем реализации тепловой энергии по всем категориям потребителей составляет 14,900 тыс. Гкал.

Система теплоснабжения в настоящее время характеризуется следующими негативными технико-экономическими показателями:

- нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов;

- низкая эффективность и недостаточная надежность установленного оборудования, зданий и сооружений;

- рост уровня фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя на всех стадиях оказания услуг;

- установленные системы приборного учета и автоматизации являются недостаточными и неадекватными к современным требованиям.

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению проблем коммунального теплоснабжения, сложившихся на территории Волчихинского сельского поселения и обеспечению надлежащего качества услуг.

По фактическому состоянию системы теплоснабжения на территории Волчихинского сельского поселения уже сейчас имеют место локальный дефицит в теплоснабжении и проблемы с их качеством.

Для кардинального улучшения функционирования системы теплоснабжения поселения и создания резервов мощностей для перспективного развития всего коммунального комплекса необходимо за период 2021-2033 г провести модернизацию и заменить устаревшее котельное оборудование по источникам теплоснабжения.

Успешная реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить достижение следующих целевых индикаторов:

Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; снижение электроэнергии кВт.ч/Гкал; снижение потерь при транспортировки тепловой энергии.

# Раздел 1.

# Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

# Площадь существующих объектов и приросты площади с разделением на жилые дома, общественные здания и производственные здания

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки Волчихинского сельского поселения на период до 2033 года определялся по данным генерального плана.

Генеральным планом на период до 2033 года предусматривается следующее территориальное развитие Волчихинского сельского поселения:

Таблица 1.1 Территориальное развитие Волчихинского сельского поселения

| Район | Снос, тыс. м2 (тип) | Строительство, тыс. м2 (тип) |
| --- | --- | --- |
| Волчихинское сельское поселение | 0,0 (малоэтажная), 0,0 (индивидуальный жилой фонд) | 0,0 (малоэтажная) н/д (индивидуальный жилой фонд) |

Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого.

Таблица 1.2 Прирост жилой площади по типам застройки

| № п/п | Тип застройки | Площадь застройки, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | ВСЕГО |
| 1 | Высокая этажность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Переменная этажность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Смешанная малоэтажная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Индивидуальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления и по назначению

Прогноз прироста тепловых нагрузок по Волчихинскому сельскому поселению формировался на основе прогноза перспективной застройки на период до 2033 г. с учётом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов.

Таблица 1.3 Прирост тепловой нагрузки по типам застройки

| № п/п | Тип застройки | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | ВСЕГО |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Высокая этажность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Переменная этажность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Смешанная малоэтажная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Индивидуальная | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Итого, отопление | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Высокая этажность | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Переменная этажность | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Смешанная малоэтажная | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Индивидуальная | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Итого, ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Раздел 2

# Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

# 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Волчихинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме.  Многоквартирные жилые дома и индивидуальная жилая застройка, и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей подключены к центральному отоплению, остальная часть населения  – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются водонагреватели на твердом топливе и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения осуществляет  МУП «Волчихинские КС».

На территории Волчихинского сельского поселения расположены  восемь котельных. Котельные снабжают централизованным теплоснабжением большую часть общественных зданий в данном населенном пункте и секционную застройку.

В Волчихинском сельском поселении на данный момент работает восемь котельных, расположенных по следующим адресам:

Таблица 2.1 Наименование котельных и адреса их размещения

| №п/п | Наименование котельных | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | с. Волчиха, ул. Ленина, 208 к |
| 2 | Котельная №2 | с. Волчиха, ул. Ленина, 63 к |
| 3 | Котельная №3 | с. Волчиха, ул. Советская,118 к |
| 4 | Котельная №4 | с. Волчиха, ул. Кирова, 87 к |
| 5 | Котельная №5 | с. Волчиха, ул. 30 лет Октября,70 д |
| 6 | Котельная №6 | с. Волчиха, ул. Ветеранов ВОВ, 79 к |
| 7 | Котельная №7 | с. Волчиха, ул. 1Мая, 80 к |
| 8 | Котельная №8 | с. Волчиха, ул. п. Мирный, 2 к |

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Таблица 2.2Максимальное удаление точки подключения

потребителей от источника тепловой энергии

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| Котельная № 1 |  |  |  |
| - | 600 | 1100 | 500 |
| Котельная № 2 |  |  |  |
| 400 | - | 50 | 400 |
| Котельная № 3 |  |  |  |
| 70 | 80 | 200 | 180 |
| Котельная № 4 |  |  |  |
| 422 | 481 | - | 704 |
| Котельная №5 |  |  |  |
| 142 | 159 | 109 | - |
| Котельная №6 |  |  |  |
| - | 465 | 161 | 316 |
| Котельная №7 |  |  |  |
| - | 90 | 79 | 74 |
| Котельная №8 |  |  |  |
| 239 | - | 456 | 196 |

Таблица 2.3 Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной (ЦТП) | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 1, с. Волчиха, ул. Ленина, 208 к | 2,58 |
| Котельная №2, с. Волчиха, ул. Ленина, 63 к | 2,24 |
| Котельная № 3, с. Волчиха, ул. Советская,118 к | 3,75 |
| Котельная № 4, с. Волчиха, ул. Кирова, 87 к | 5,00 |
| Котельная № 5, с. Волчиха, ул. 30 лет Октября,70 д | 0,90 |
| Котельная № 6, с. Волчиха, ул. Ветеранов ВОВ, 79 к | 1,38 |
| Котельная № 7, с. Волчиха, ул. 1Мая, 80 к | 0,69 |
| Котельная №8, с. Волчиха, ул. п. Мирный, 2 к | 1,23 |
| Итого: | 17,77 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения на данный момент осуществляет МУП «Волчихинские коммунальные системы».

Таблица 2.5 Характеристика источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Полная мощ ность котель ной, Гкал/ час | Подкл. мощн. Гкал/ час | Протяженность теплосетей, м | Расход топлива тонн | Расход воды, м3 | Полезный отпуск, Гкал | Выработка котельной, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 2,58 | 0,74 | 2408,0 | 995,32 | 620,24 | 2980 | 3620 |
| Котельная № 2 | 2,24 | 0,54 | 1652,0 | 877,32 | 460,17 | 2580 | 3130 |
| Котельная № 3 | 3,75 | 0,28 | 1082,0 | 502,06 | 252,57 | 1370 | 1670 |
| Котельная № 4 | 5,00 | 0,82 | 2199,0 | 1580,20 | 688,45 | 4640 | 5630 |
| Котельная № 5 | 0,90 | 0,31 | 768,0 | 289,00 | 262,92 | 970 | 1180 |
| Котельная № 6 | 1,38 | 0,16 | 1195,5 | 355,66 | 160,76 | 920 | 1120 |
| Котельная № 7 | 0,69 | 0,09 | 205,0 | 170,27 | 76,44 | 420 | 510 |
| Котельная № 8 | 1,23 | 0,09 | 1100,0 | 320,93 | 127,71 | 1020 | 1240 |
| ИТОГО: | 17,77 | 3,03 | 10609,5 | 5090,75 | 2649,26 | 14900 | 18100 |

# 2.2 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по зонам действия источников.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся в отопительном периоде 2021/2022 гг. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов.

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки.

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки развития системы теплоснабжения. В данном случае использованы предложения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и сокращению (или расширению) зон действия источников тепловой энергии с тем, чтобы  обеспечить нормативные требования к перспективным резервам тепловой мощности источников теплоснабжения.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки были составлены для источников тепловой энергии задействованных в схеме теплоснабжения города, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки. В балансах также приведены суммарные данные по установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузке прочих котельных, на которых тепловая нагрузка неизменна.

Таблица 2.6  Прогнозируемые к 2033 г. приросты тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения (Гкал/ч)

| № п/п | Система теплоснабжения (адрес источника) | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Базовая нагрузка на 2021 год, Гкал/час | Прирост тепловой нагрузки на 2019 год | Прирост тепловой нагрузки на 2024 год | Прирост тепловой нагрузки на 2029 год | Резерв (+) / дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 2,58 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 1,84 |
| 2 | Котельная №2 | 2,24 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 1,70 |
| 3 | Котельная №3 | 3,75 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 3,47 |
| 4 | Котельная №4 | 5,00 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 4,18 |
| 5 | Котельная №5 | 0,90 | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0,59 |
| 6 | Котельная №6 | 1,38 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 1,22 |
| 7 | Котельная №7 | 0,69 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0,60 |
| 8 | Котельная №8 | 1,23 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 1,14 |
|  | Итого | 17,77 | 3,03 |  |  |  | 14,74 |

# Раздел 3.

# Перспективные балансы теплоносителя

# 3.1 Производительность водоподготовительных установок и объемы потребления теплоносителя потребителями

Котельные МУП «Волчихинские коммунальные системы» не оснащены циклом химической водоподготовки, рассчитанной на умягчение воды из водопровода.

Значительная часть системы теплоснабжения обветшала и выработала свой ресурс, что создаёт предпосылки для высокой аварийности и низкой надёжности теплоснабжения, а также низкой эффективности использования топливных ресурсов.

Расчет производительности водоподготовительных установок (ВПУ) котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

В таблице 3.1приведены результаты расчета производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития, а также результаты расчета аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, по годам.

Таблица 3.1 Существующие балансы производительности ВПУ источников тепловой энергии, нормативного и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы

| № | Система теплоснабжения (адрес источника) | Объем СЦТ с учетом систем теплопотребления | Нормативная производительность ВПУ, м3/ч | Существующая произво-дительностьводоподготовки, м3/ч | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой | Существующая аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 67,63 | 0,507 | - | 1,353 | 1,353 |
| 2 | Котельная №2 | 50,94 | 0,382 | - | 1,019 | 1,019 |
| 3 | Котельная №3 | 26,47 | 0,199 | - | 0,529 | 0,529 |
| 4 | Котельная №4 | 78,01 | 0,585 | - | 1,560 | 1,560 |
| 5 | Котельная №5 | 23,07 | 0,173 | - | 0,461 | 0,461 |
| 6 | Котельная №6 | 19,54 | 0,147 | - | 0,391 | 0,391 |
| 7 | Котельная №7 | 39,19 | 0,294 | - | 0,784 | 0,784 |
| 8 | Котельная №8 | 6,40 | 0,048 | - | 0,128 | 0,128 |
|  | Итого | 311,25 | 2,335 |  | 6,225 | 6,225 |

# Раздел 4.

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

1.Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей и перспективной застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.).

- Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной (1-3 эт.) застройки.

Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

- Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах

На ближайшую перспективу строительство новых предприятий в производственных зонах не планируется.

Расход тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и производственные нужды жилого сектора, производственную зону приняты по предоставленным паспортам на котельные и укрупненным показателям согласно методическим указаниям по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными.

Таблица 4.1 Баланс тепловой мощности по Волчихинскому сельсовету

| ###### Наименование котельной | ###### Полная мощность котельной, Гкал/час | ###### Подключенная мощность, Гкал/час | ###### Резервная мощность, Гкал/час | ###### КПД котлов | ###### Кол-во котлов | ###### Протяженность тепловых сетей, м. | ###### Расход топлива, т. | ###### Расход воды, т. | ###### Полезный отпуск, Гкал | ###### Количество часов работы | ###### Выработка котельной, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 2,58 | 0,74 | 1,84 | 79 | 3 | 2408 | 995,32 | 620,24 | 2980 | 4968 | 3620 |
| №2 | 2,24 | 0,54 | 1,70 | 70 | 3 | 1652 | 877,32 | 460,17 | 2580 | 4968 | 3130 |
| №3 | 3,75 | 0,28 | 3,47 | 80 | 3 | 1082 | 502,06 | 252,57 | 1370 | 4968 | 1670 |
| №4 | 5,00 | 0,82 | 4,18 | 73 | 4 | 2199 | 1580,20 | 688,45 | 4640 | 4968 | 5630 |
| №5 | 0,90 | 0,31 | 0,59 | 63 | 2 | 768 | 289,00 | 262,92 | 970 | 4968 | 1180 |
| №6 | 1,38 | 0,16 | 1,22 | 78 | 2 | 1195,5 | 355,66 | 160,76 | 920 | 4968 | 1120 |
| №7 | 0,69 | 0,09 | 0,60 | 65 | 2 | 205 | 170,27 | 76,44 | 420 | 4968 | 510 |
| №8 | 1,23 | 0,09 | 1,14 | 80 | 2 | 1100 | 320,93 | 127,71 | 1020 | 4968 | 1240 |
| Итого | 17,77 | 3,03 | 14,74 | 73,5 | 21 | 10609,5 | 5090,76 | 2649,258 | 14900 |  | 18100 |

# 4.1 Предложения по строительству новых источников тепловой энергии, для покрытия тепловой нагрузки вновь вводимых объектов, не попадающих в радиус эффективного теплоснабжения существующих источников

Строительство новых источников тепловой энергии на территории Волчихинского сельского поселения не планируется.

# 4.2 Предложения по реконструкции существующих источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

Реконструкция существующих источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на период разработки схемы теплоснабжения не планируется.

Таблица 4.2 Предложения по перспективной тепловой мощности

| #### № п/п | #### Наименование котельной | #### Установленная мощность, Гкал/час | #### Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 2,58 | Не предусмотрено |
| 2 | Котельная, № 2 | 2,24 | Не предусмотрено |
| 3 | Котельная, № 3 | 3,75 | Не предусмотрено |
| 4 | Котельная № 4 | 5,00 | Не предусмотрено |
| 5 | Котельная № 5 | 0,90 | Не предусмотрено |
| 6 | Котельная № 6 | 1,38 | Не предусмотрено |
| 7 | Котельная № 7 | 0,69 | Не предусмотрено |
| 8 | Котельная № 8 | 1,23 | Не предусмотрено |
| 9 | ИТОГО: | 17,77 |  |

# 4.3 Предложения по модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Режим работы системы теплоснабжения определяется температурным графиком, количеством котлов на источнике и характером тепловой нагрузки.

В котельных предприятиях используются температурные графики 70/55. Анализ использования графиков показал обоснованность их применения в сетях. Применение того или иного графика определяется протяжённостью теплосети, типом котлов и соотношением нагрузок отопления в сети.

В таблице 4.3 представлены данные о загрузке котлов в отопительный период.

Таблица 4.3 Загрузка котлов на котельных предприятия

| Тип котлов | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Котельная по адресу: ул. Ленина, 208 к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр 1,0 | 47,91 | 52,34 | 37,47 | 21,16 |  |  |  |  |  | 20,60 | 34,56 | 47,65 | 37,66 |
| КВр 1,0 | 47,91 | 52,34 | 21,16 | 21,16 |  |  |  |  |  | 20,60 | 34,56 | 47,65 | 37,66 |
| КВр 1,0 | 47,94 | 52,34 | 37,47 | 21,51 |  |  |  |  |  | 20,60 | 34,56 | 47,69 | 37,68 |
| Котельная по адресу: ул. Ленина, 63 к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр 1,0 | 71,10 | 77,68 | 55,61 | 31,40 |  |  |  |  |  | 30,58 | 51,29 | 70,73 | 41,92 |
| КВр 1,0 | 53,32 | 58,26 | 41,71 | 23,55 |  |  |  |  |  | 22,93 | 38,47 | 53,04 | 41,92 |
| КВр 0,6 | 53,32 | 58,26 | 41,71 | 23,55 |  |  |  |  |  | 22,93 | 38,47 | 53,04 | 41,92 |
| Котельная по адресу: ул. Советская, 118 к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм1,45 | 32,29 | 35,29 | 25,26 | 14,26 |  |  |  |  |  | 13,89 | 23,30 | 58,23 | 25,39 |
| КВм1,45 | 32,29 | 35,29 | 25,26 | 14,26 |  |  |  |  |  | 13,89 | 23,30 | 58,23 | 25,39 |
| КВм1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу: ул. Кирова, 87 к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм1,45 | 44,02 | 48,09 | 34,43 | 19,44 |  |  |  |  |  | 18,93 | 31,75 | 43,78 | 34,60 |
| КВм1,45 | 44,01 | 48,09 | 34,43 | 19,44 |  |  |  |  |  | 18,93 | 31,89 | 43,78 | 34,60 |
| КВм1,45 | 44,02 | 48,09 | 34,43 | 19,44 |  |  |  |  |  | 18,93 | 31,75 | 43,78 | 34,60 |
| КВм1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу: ул. 30 Лет Октября,70 д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр 0,8 | 40,62 | 44,38 | 31,77 | 17,94 |  |  |  |  |  | 17,47 | 29,31 | 40,41 | 31,93 |
| КВр 0,25 | 40,62 | 44,38 | 31,77 | 17,94 |  |  |  |  |  | 17,47 | 29,31 | 40,41 | 31,93 |
| Котельная по адресу: ул. Ветеранов В.О.В., 79 к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр 0,8 | 23,66 | 25,85 | 18,50 | 10,45 |  |  |  |  |  | 10,17 | 24,32 | 23,42 | 18,60 |
| КВр 0,8 | 23,66 | 25,85 | 18,50 | 10,45 |  |  |  |  |  | 10,17 | 24,32 | 23,42 | 18,60 |
| Котельная по адресу: ул. 1 Мая, 80к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ 0,6 | 11,81 | 12,90 | 9,24 | 5,22 |  |  |  |  |  | 5,08 | 8,52 | 11,75 | 9,28 |
| КВ 0,2 | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
| Котельная по адресу: п. Мирный, 2к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ 0,8 | 19,73 | 21,56 | 15,43 | 8,72 |  |  |  |  |  | 8,49 | 14,24 | 19,63 | 15,51 |
| КВ 0,8 | 19,73 | 21,56 | 15,43 | 8,72 |  |  |  |  |  | 16,97 | 14,24 | 19,63 | 15,51 |

В отопительный период котлы работают при 12-70% загрузки от номинала. Данное обстоятельство требует проведения более тщательных расчётов по возможным распределениям нагрузки между котлами, а так же рассмотрения возможности замены установленных котлов на котлы с меньшей мощностью.

В случае серьёзной аварии на источнике или в ключевом месте теплотрассы по любому из локальных участков возникает риск перерыва в теплоснабжении потребителей. Для кардинального улучшения функционирования системы теплоснабжения и создания резервов мощностей для перспективного развития всего коммунального комплекса необходимо на период 2021-2033 г выполнить следующие мероприятия:

В 2025 году капитальный ремонт котельной №2, расположенной по ул. Ленина, 63 к в с. Волчиха и тепловых сетей:

- установка модульной котельной 400 МВт;

- установка котлов КВр – 1,25 (3шт.);

- замена трубопроводов тепловой сети – 1702 м (в 2-х трубном исполнении).

Успешная реализация намеченных мероприятий позволит обеспечить достижение следующих целевых индикаторов:

Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии; снижение электроэнергии кВт.ч/Гкал; снижение потерь при транспортировке тепловой энергии.

4.4 Графики вывода из эксплуатации источников тепловой энергии выработавших нормативный срок службы.

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на период разработки схемы теплоснабжения не планируется.

4.5 Решение о загрузке источников тепловой энергии, перераспределении тепловой нагрузки

Загрузка источников тепловой энергии осуществляется на основании оптимальной загрузки имеющихся котлов в соответствии с необходимой вырабатываемой мощностью в течение отопительного периода. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется, в связи с обособленностью тепловых сетей источников и отсутствием технологических связей.

4.6 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника, оценка затрат при необходимости его изменения

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Таблица 4.4 Температурный график отпуска тепловой энергии для котельных (температурный график 70/550 С)

| Темпера-тура наружнего воздуха, 0С | Температура теплоносителя на выходе из котельной, 0С | Температура теплоносителя на входе в котельную, 0С | Темпера-тура наружнего воздуха, 0С | Температура теплоносителя на выходе из котельной, 0С | Температура теплоносителя на входе в котельную, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 40 | 30 | -17 | 53 | 42 |
| 7 | 41 | 30 | -18 | 53 | 43 |
| 6 | 41 | 31 | -19 | 54 | 43 |
| 5 | 42 | 31 | -20 | 54 | 44 |
| 4 | 42 | 32 | -21 | 55 | 44 |
| 3 | 43 | 32 | -22 | 55 | 45 |
| 2 | 43 | 33 | -23 | 56 | 45 |
| 1 | 44 | 33 | -24 | 56 | 46 |
| 0 | 44 | 34 | -25 | 57 | 46 |
| -1 | 45 | 34 | -26 | 57 | 47 |
| -2 | 45 | 35 | -27 | 58 | 47 |
| -3 | 46 | 35 | -28 | 58 | 48 |
| -4 | 46 | 36 | -29 | 59 | 48 |
| -5 | 47 | 36 | -30 | 59 | 49 |
| -6 | 47 | 37 | -31 | 60 | 49 |
| -7 | 48 | 37 | -32 | 61 | 50 |
| -8 | 48 | 38 | -33 | 62 | 50 |
| -9 | 49 | 38 | -34 | 63 | 51 |
| -10 | 49 | 39 | -35 | 64 | 51 |
| -11 | 50 | 39 | -36 | 65 | 52 |
| -12 | 50 | 40 | -37 | 66 | 52 |
| -13 | 51 | 40 | -38 | 67 | 53 |
| -14 | 51 | 41 | -39 | 68 | 53 |
| -15 | 52 | 41 | -40 | 69 | 54 |
| -16 | 52 | 42 | -41 | 70 | 55 |

# Раздел 5.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

# 5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение и обеспечение приростов тепловой нагрузки

# Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение и обеспечение приростов тепловой нагрузки не планируется.

# 5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

На период разработки схемы теплоснабжения строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения не планируется.

# 5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

На период разработки схемы теплоснабжения строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не планируется.

# Раздел 6.

# Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, по видам основного, резервного и аварийного топлива

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Таблица 6.1 Существующий баланс основного топлива

| #### Наименование котельной, адрес | #### Существующий баланс основного топлива (уголь) | #### Резервный вид топлива | #### Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### Годовой расход, тонн |  |  |
| Котельная №1 | 995,32 | нет | нет |
| Котельная, № 2 | 877,32 | нет | нет |
| Котельная, № 3 | 502,06 | нет | нет |
| Котельная № 4 | 1580,20 | нет | нет |
| Котельная № 5 | 289,00 | нет | нет |
| Котельная № 6 | 355,66 | нет | нет |
| Котельная № 7 | 170,27 | нет | нет |
| Котельная № 8 | 320,93 | нет | нет |
| ИТОГО: | 5090,76 |  |  |

# Раздел 7

# Инвестиции в строительство, реконструкцию

# и техническое  перевооружение

# 7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей.

# Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Волчихинского сельского поселения, т.е. на период до 2025 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Волчихинского сельского поселения.

# Предложения по величине необходимых инвестиций  в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2024-2025гг отсутствуют.

7.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

На период разработки схемы теплоснабжения изменение температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируется.

Раздел 8.

Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения осуществляет  МУП «Волчихинские коммунальные системы».

В качестве единой теплоснабжающей организации определено МУП «Волчихинские коммунальные системы».

Зона деятельности теплоснабжающей организации МУП «Волчихинские коммунальные системы» охватывает большую часть территории Волчихинского сельского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории с. Волчиха.

# Раздел 9.

# Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

# Перераспределение тепловой нагрузки не планируется, в связи с обособленностью тепловых сетей источников и отсутствием технологических связей.

# Раздел 10.

# Решение по бесхозяйным тепловым сетям

# В Волчихинском сельсовете бесхозяйных тепловых сетей не имеется.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Разработка Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления  тепловой энергии для целей  теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения выполнено в соответствии с пунктом 19 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Основной целью разработки главы 1 обосновывающих материалов в схеме теплоснабжения является определение базовых (на момент разработки схемы теплоснабжения) значений целевых показателей эффективности систем теплоснабжения поселения.

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

# Функциональная структура теплоснабжения включает описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними.

# В МУП «Волчихинские коммунальные системы» на территории Волчихинского сельского поселения находятся 8 котельных, работающих на твердом топливе, отапливающие жилой фонд, объекты соц. культ быта и прочие объекты.

# На котельных установлено 21 котел. Предприятие обслуживает 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, изношенность которых составляет 53,8 %. Установленная мощность котельных составляет 17,77 Гкал/час. Фактическая присоединенная мощность составляет 3,03 Гкал/час. Тепловые потери составляют 21,98 %.

На территории Волчихинского сельского поселения МУП «Волчихинские коммунальные системы» эксплуатируют:

- 8 производственных котельных на твердом топливе;

- 10,6095 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Тепловая энергия отпускается потребителям на отопление 100%.

Система теплоснабжения потребителей централизованная, по закрытой схеме.

Тип теплоносителя – горячая вода.

Отопительный период составляет 207 суток.

Основная доля потребления услуг теплоснабжение приходится на группу «Бюджет» - 55,08 %, население – 30,53 %, прочие потребители – 14,4 %

Годовой объем реализации тепловой энергии по всем категориям потребителей составляет 14,900 тыс. Гкал.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Индивидуальные источники тепловой энергии служат для теплоснабжения запроектированного индивидуального жилищного фонда в Волчихинском сельском поселении.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных источников тепловой энергии имеет следующий вид:

Таблица 1.1 Характеристика индивидуальных источников тепловой энергии

| #### Вид топлива | #### Средний КПД теплогенерирующих установок | #### Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| #### Уголь каменный, т | #### 0,7286 | #### 5100 |

Часть 2 Источники тепловой энергии

Структура основного оборудования.

Котельные снабжены следующим оборудованием:

Таблица 1.2 Котельная № 1 ул.Ленина,208к

| #### № | #### Марка котла | #### Дата ввода котла в эксплуатацию | #### Срок эксплуатации котла | #### Кол-во часов работы котла в отопительный период | #### Производительность котла, Гкал./час | #### КПД котла, % | #### удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | - КВр-1,0 | - 2018 г. | - 6 года | - 4968 | #### 0,86 | - 78 | - 226 |
| #### 2 | - КВр-1,0 | - 2019 г. | - 4 года | - 4968 | #### 0,86 | - 78 | - 226 |
| #### 3 | - КВр-1,0 | - 2022 г. | - 2 года | - 2484 | #### 0,86 | - 80 | - 226 |

Котельная оборудована тремя водогрейными котлами марки КВр-0,1, общая производительность которых (по данным паспортов котлов) составляет 2,58 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,74 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь).

Таблица 1.3 Котельная № 2  ул. Ленина,63к

| #### № | #### Марка котла | #### Дата ввода котла в эксплуатацию | #### Срок эксплуатации котла | #### Кол-во часов работы котла в отопительный период | #### Производительность котла, Гкал./час | #### КПД котла, % | #### удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | - КВр-0,6 | - 1994 г. | - 32 года | - 2400 | ##### 0,86 | - 51 | - 237 |
| ##### 2 | - КВр-1,0 | - 2020 г. | - 3 год | - 4968 | ##### 0,86 | - 80 | - 226 |
| ##### 3 | - КВр-1,0 | - 2021 г. | - 4 года | - 4968 | ##### 0,52 | - 78 | - 226 |

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр-1,0 и одним котлом КВр-0,6 общая производительность которых (по данным паспортов котлов) составляет 2,24 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,54 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь).

Таблица 1.4 Котельная № 3 ул. Советская,118к

| #### № | #### Марка котла | #### Дата ввода котла в эксплуатацию | #### Срок эксплуатации котла | #### Кол-во часов работы котла в отопительный период | #### Производительность котла, Гкал./час | #### КПД котла, % | #### удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - КВр-1,45 | - 2022 г. | - 2 года | - 3528 | 1,25 | - 82 | 230,1 |
| 2 | КВм-1,45 | 2017 г. | 7 лет |  | 1,25 | 76 | 230,1 |
| 3 | КВм-1,45 | 2022 г. | 2 года | 4968 | 1,25 | 82 | 230,1 |

Котельная оборудована тремя водогрейными котлами марки  КВм-1,45, общая производительность которых (по данным паспортов котлов) составляет 3,75 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,28 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь).

Таблица 1.5 Котельная №4 ул. Кирова,87к

| #### № | #### Марка котла | #### Дата ввода котла в эксплуатацию | #### Срок эксплуатации котла | #### Кол-во часов работы котла в отопительный период | #### Производительность котла, Гкал./час | #### КПД котла, % | #### удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм-1,45 | 2017 г. | 8 лет | 4968 | 1,25 | 76 | 230,1 |
| 2 | КВм-1,45 | 2018 г. | 6 лет | 4968 | 1,25 | 67 | 230,1 |
| 3 | КВм-1,45 | 2018 г. | 6 лет | 4968 | 1,25 | 67 | 230,1 |
| 4 | КВм-1,45 | 2022 г. | 4 года |  | 1,25 | 82 | 230,1 |

Котельная оборудована четырьмя водогрейными котлами марки КВм-1,45, общая производительность которых  (по данным паспорта котла) составляет  5,00 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,82  Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь).

Таблица 1.6 Котельная №5 ул. 30 Лет Октября,70 д

| #### № | #### Марка котла | #### Дата ввода котла в эксплуатацию | #### Срок эксплуатации котла | #### Кол-во часов работы котла в отопительный период | #### Производительность котла, Гкал./час | #### КПД котла, % | #### удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр 0,8 | 2012 | 12 лет | 4968 | 0,69 | 58 | 235 |
| 2 | КВр 0,25 | 2012 | 12 лет | 240 | 0,21 | 67 | 238 |

Котельная оборудована одним водогрейным котлом марки КВр-0,8 и  одним водогрейным котлом марки КВр-0,25 общая производительность которых (по данным паспортов котлов) составляет 0,90 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,31 Гкал/час.

Таблица 1.7 Котельная № 6 ул. Ветеранов ВОВ,79 к

| #### № | #### Марка котла | #### Дата ввода котла в эксплуатацию | #### Срок эксплуатации котла | #### Кол-во часов работы котла в отопительный период | #### Производительность котла, Гкал./час | #### КПД котла, % | #### удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-0,8 | 2019 г. | 5 лет | 4968 | 0,69 | 78 | 235 |
| 2 | КВр-0,8 | 2018 г. | 5 лет | 4968 | 0,69 | 78 | 235 |

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр – 0,8, общей производительностью   (по данным паспортов котлов) 1,38 Гкал/час. Подключенная нагрузка котельной составляет 0,16 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь).

Таблица 1.8 Котельная № 7 по ул. 1 Мая,80к

| #### № | #### Марка котла | #### Дата ввода котла в эксплуатацию | #### Срок эксплуатации котла | #### Кол-во часов работы котла в отопительный период | #### Производительность котла, Гкал./час | #### КПД котла, % | #### удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-0,6 | 2019 | 6 лет | 4968 | 0,52 | 78 | 237 |
| 2 | КВр-0,2 | 2004 | 20 лет |  | 0,17 | 51 | 238 |

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр-0,6 и КВр-0,2, общей производительностью (по данным паспортов котлов)  0,69 Гкал/час.  Подключенная нагрузка котельной составляет 0,09 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь).

Таблица 1.9 Котельная № 8 «Мирный»

| #### № | #### Марка котла | #### Дата ввода котла в эксплуатацию | #### Срок эксплуатации котла | #### Кол-во часов работы котла в отопительный период | #### Производительность котла, Гкал./час | #### КПД котла, % | #### удельный расход условного топлива, кгу.т./Гкал. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-0,8 | 2023 | 2 года | 4968 | 0,69 | 82 | 237 |
| 2 | КВр-0,8 | 2016 | 8 лет | 2400 | 0,69 | 78 | 237 |

Котельная оборудована двумя водогрейными котлами марки КВр-0,8, общей производительностью (по данным паспортов котлов)  1,38 Гкал/час.  Подключенная нагрузка котельной составляет 0,09 Гкал/час. Котельная работает на твердом топливе (уголь).

Среднегодовая выработка тепла по данным 2020 года составляет ориентировочно 19021,03 Гкал/год.

Теплоснабжение производственных предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территориях предприятий.

Размещение котельных представлено в графической части.

Установленная и располагаемая тепловая мощность оборудования

Таблица 1.10 Установленные, располагаемые мощности и присоединенные нагрузки котельных.

| #### № #### п.п | #### Наименование источника тепловой энергии | #### УТМ, Гкал/ч | #### РТМ, Гкал/ч | #### Присоединенная тепловая нагрузка, #### Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | #### Всего | #### Отопле #### ние | #### Венти #### ляция | #### ГВС* |
| 1 | Котельная№1 | 2,58 | 1,84 | 0,74 | 0,74 | - | - |
| 2 | Котельная№2 | 2,24 | 1,70 | 0,54 | 0,54 | - | - |
| 3 | Котельная№3 | 3,75 | 3,47 | 0,28 | 0,28 | - | - |
| 4 | Котельная№4 | 5,00 | 4,18 | 0,82 | 0,82 | - | - |
| 5 | Котельная№5 | 0,90 | 0,59 | 0,31 | 0,31 | - | - |
| 6 | Котельная№6 | 1,38 | 1,22 | 0,16 | 0,16 | - | - |
| 7 | Котельная№7 | 0,69 | 0,60 | 0,09 | 0,09 | - | - |
| 8 | Котельная№8 | 1,23 | 1,14 | 0,09 | 0,09 | - | - |
| 10 | Итого: | 17,77 | 14,74 | 3,03 | 3,03 | - | - |

где - УТМ - "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

РТМ - "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе.

Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Таблица 1.11  Потребляемая тепловая мощность нетто на собственные и хозяйственные нужды.

| Год | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,852 | 0,852 |
| Хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,21 | 13,21 |

Срок ввода в эксплуатацию оборудования, год последнего освидетельствования, мероприятия по продлению ресурса

В таблицах, представленных ниже, приведены сроки эксплуатации и информация о проведенных капитальных ремонтов котельных агрегатов.

Таблица 1.12  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №1.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - КВр-1,0 | - 2018 г. | - | - 6 года |
| 2 | - КВр-1,0 | - 2019 г. | - | - 4 года |
| 3 | - КВр-1,0 | - 2022 г. | - | - 2 года |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 4,0 |

Таблица 1.13  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №2.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - КВр-0,6 | - 1994 г. | - | - 32 года |
| 2 | - КВр-1,0 | - 2020 г. | - | - 3 год |
| 3 | - КВр-1,0 | - 2021 г. | - | - 4 года |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 13,0 |

Таблица 1.14  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №3.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм-1,45 | 2017 | - | - 2 года |
| 2 | КВм-1,45 | 2022 | - | 7 лет |
| 3 | КВм-1,45 | 2022 | - | 2 года |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 3,7 |

Таблица 1.15  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №4.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм-1,45 | 2017 г. | - | 8 лет |
| 2 | КВм-1,45 | 2018 г. | - | 6 лет |
| 3 | КВм-1,45 | 2018 г. | - | 6 лет |
| 4 | КВм-1,45 | 2022 г. | - | 4 года |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 6,0 |

Таблица 1.16 Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №5.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр 0,8 | 2012 | - | 12 лет |
| 2 | КВр 0,25 | 2012 | - | 12 лет |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 12 |

Таблица 1.17 Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №6.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр 0,8 | 2019 | - | 5 лет |
| 2 | КВр 0,8 | 2018 | - | 6 лет |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 5,5 |

Таблица 1.18  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №7.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр -0,6 | 2019 | - | 5 лет |
| 2 | КВр-0,2 | 2004 | - | 20 лет |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 12,5 |

Таблица 1.19  Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов котельной №8.

| №п/п | Марка котлоагрегата | Год ввода | Год проведения последнего капитального ремонта | Срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-0,8 | 2023 | - | 1 |
| 2 | КВр-0,8 | 2016 | - | 8 |
|  | Средневзвешенный срок службы, лет | - | - | 4,5 |

Анализ таблицы показал, что на котельных 82% котлов эксплуатируются до 10 лет.  9% котлов - свыше 12 лет и 9% котлов - свыше 20 лет (выработали свой технический ресурс). Рекомендуется произвести освидетельствование данных котлоагрегатов согласно ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов», утвержденные Постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 88.

К 2033 году необходимо провести дополнительно мероприятия (капитальный ремонт, техническое освидетельствование, замена котлоагрегатов).

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Регулирование отпуска тепловой энергии потребителям осуществляется централизованно непосредственно на котельной. Метод регулирования качественный. Схема присоединения систем отопления всех потребителей зависимая. Фактический температурный график отпуска тепла в тепловую сеть из котельной  70/55 ºС.

Отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. в наличии имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек, в сеть добавляется вода от водопроводной сети.

Среднегодовая загрузка оборудования

В таблице 1.20 представлены данные о загрузке котлов в отопительный период.

Таблица 1.20 Загрузка котлов на котельных предприятия

| Тип котлов | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Котельная по адресу: ул. Ленина, 208 к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр 1,0 | 47,91 | 52,34 | 37,47 | 21,16 |  |  |  |  |  | 20,60 | 34,56 | 47,65 | 37,66 |
| КВр 1,0 | 47,91 | 52,34 | 21,16 | 21,16 |  |  |  |  |  | 20,60 | 34,56 | 47,65 | 37,66 |
| КВр 1,0 | 47,94 | 52,34 | 37,47 | 21,51 |  |  |  |  |  | 20,60 | 34,56 | 47,69 | 37,68 |
| Котельная по адресу: ул. Ленина, 63 к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр 1,0 | 71,10 | 77,68 | 55,61 | 31,40 |  |  |  |  |  | 30,58 | 51,29 | 70,73 | 41,92 |
| КВр 1,0 | 53,32 | 58,26 | 41,71 | 23,55 |  |  |  |  |  | 22,93 | 38,47 | 53,04 | 41,92 |
| КВр 0,6 | 53,32 | 58,26 | 41,71 | 23,55 |  |  |  |  |  | 22,93 | 38,47 | 53,04 | 41,92 |
| Котельная по адресу: ул. Советская, 118 к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм 1,45 | 32,29 | 35,29 | 25,26 | 14,26 |  |  |  |  |  | 13,89 | 23,30 | 58,23 | 25,39 |
| КВм 1,45 | 32,29 | 35,29 | 25,26 | 14,26 |  |  |  |  |  | 13,89 | 23,30 | 58,23 | 25,39 |
| КВм 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу: ул. Кирова, 87 к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВм 1,45 | 44,02 | 48,09 | 34,43 | 19,44 |  |  |  |  |  | 18,93 | 31,75 | 43,78 | 34,60 |
| КВм 1,45 | 44,01 | 48,09 | 34,43 | 19,44 |  |  |  |  |  | 18,93 | 31,89 | 43,78 | 34,60 |
| КВм 1,45 | 44,02 | 48,09 | 34,43 | 19,44 |  |  |  |  |  | 18,93 | 31,75 | 43,78 | 34,60 |
| КВм 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу: ул. 30 Лет Октября,70 д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр 0,8 | 40,62 | 44,38 | 31,77 | 17,94 |  |  |  |  |  | 17,47 | 29,31 | 40,41 | 31,93 |
| КВр 0,25 | 40,62 | 44,38 | 31,77 | 17,94 |  |  |  |  |  | 17,47 | 29,31 | 40,41 | 31,93 |
| Котельная по адресу: ул. Ветеранов В.О.В., 79 к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВр 0,8 | 23,66 | 25,85 | 18,50 | 10,45 |  |  |  |  |  | 10,17 | 24,32 | 23,42 | 18,60 |
| КВр 0,8 | 23,66 | 25,85 | 18,50 | 10,45 |  |  |  |  |  | 10,17 | 24,32 | 23,42 | 18,60 |
| Котельная по адресу: ул. 1 Мая, 80к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ 0,6 | 11,81 | 12,90 | 9,24 | 5,22 |  |  |  |  |  | 5,08 | 8,52 | 11,75 | 9,28 |
| КВ 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по адресу: п. Мирный, 2к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВ 0,8 | 19,73 | 21,56 | 15,43 | 8,72 |  |  |  |  |  | 8,49 | 14,24 | 19,63 | 15,51 |
| КВ 0,8 | 19,73 | 21,56 | 15,43 | 8,72 |  |  |  |  |  | 16,97 | 14,24 | 19,63 | 15,51 |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Основным способом учета тепла отпущенного в тепловые сети является расчетный способ. Приборы учета на выработку и отпуск тепла в сеть на шести котельных не установлены.

Оценка топливной экономичности работы котельной

Для оценки топливной экономичности работы котельной были получены следующие данные:

Расчетное средневзвешенное значение КПД брутто котельных;

Расчетное значение КПД котельной за минусом собственных нужд.

Таблица 1.21 Потребление топлива и отпуск тепловой энергии

| Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменный уголь, т | н/д | 5759,29 | 5206,15 | 5090,75 |
| Выработано тепловой энергии Гкал/год | н/д | 19183,6115 | 17800,00 | 18100,00 |
| Отпущено тепловой энергии Гкал/год | н/д | 15028,34 | 14670,21 | 14900,00 |

На основании указанных выше исходных данных были рассчитаны значения удельных расходов топлива на выработку тепловой энергии (соответствует КПД брутто расчетному), удельных расходов на отпуск тепловой энергии (соответствует КПД нетто расчетному) и фактических удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии (на основании данных о потреблении топлива и отпуске тепловой энергии).

Удельный расход условного топлива (УРУТ) на выработку тепловой энергии, УРУТ на отпуск тепловой энергии, удельные расходы электроэнергии теплоносителя на отпуск тепловой энергии, коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельной вычислен по формуле

Ку=Nвыр/Nmax,

Где Nвыр, Nmax – тепловая производительность котельной в текущем году Гкал, максимально возможная производительность котельной Гкал.

Таблица 1.22 Целевые показатели котельной №1

| Величина | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 2,45 | 2,45 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | 2,02 | 5,12 | 5,12 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 2 | 3 | 3,3 | 4,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | 230,69 | 236,06 | 236,06 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | 230,69 | 229,0 | 229,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | 144,49 | 0,029 | 0,029 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | 3,32 | 4,05 | 4,05 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | 230,63 | 229,0 | 229,0 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | 17,33 | 26,95 | 26,95 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | 0,134 | 66,67 | 66,67 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | 37,66 | 28,68 | 28,68 |

н/д*-нет данных

Таблица 1.24 Целевые показатели котельной №2

| Величина | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,6 | 2,24 | 2,24 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,6 | 2,14 | 2,14 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | 2,02 | 4,55 | 4,55 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | 13 | 8,7 | 13,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 229,26 | 229,26 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 230,00 | 230,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 230,00 | 230,00 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт. ч/Гкал | н/д | 37,40 | 43,80 | 43,80 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | 0,150 | 66,67 | 66,67 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | 41,92 | 24,11 | 24,11 |

н/д*-нет данных

Таблица 1.24 Целевые показатели котельной №3

| Величина | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,45 | 2,49 | 3,75 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,45 | 2,42 | 3,65 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | 5,17 | 2,61 | 2,61 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | 2 | 3,5 | 3,7 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | 230,1 | 248,09 | 248,09 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | 230,1 | 232,00 | 232,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | 7,25 | 8,19 | 8,19 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | 230,1 | 232,00 | 232,00 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | 75,81 | 122,57 | 122,57 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | 0,164 | 66,67 | 66,67 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | 25,39 | 11,25 | 11,25 |

н/д*-нет данных

Таблица 1.25 Целевые показатели котельной №4

| Величина | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 2,90 | 3,74 | 5,00 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 2,90 | 3,60 | 4,81 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | 2,10 | 3,69 | 3,69 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | 3 | 5,3 | 6,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | 229,55 | 232,59 | 232,59 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | 229,55 | 230,00 | 230,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | 4,68 | 4,18 | 4,18 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | 229,55 | 230,00 | 230,00 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | 53,80 | 38,74 | 38,74 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | 0,06 | 66,67 | 66,67 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | 34,60 | 21,93 | 21,93 |

н/д*-нет данных

Таблица 1.26 Целевые показатели котельной №5

| Величина | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,2 | 0,90 | 0,90 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,2 | 0,85 | 0,85 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | 3,06 | 5,78 | 5,78 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | 13 | 11 | 12,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 228,52 | 228,52 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 237,00 | 237,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | 0,0157 | 0,016 | 0,016 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | 4,10 | 6,73 | 6,73 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 237,00 | 237,00 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | 23,54 | 35,78 | 35,78 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | 0,157 | 66,67 | 66,67 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | 31,03 | 34,44 | 34,44 |

н/д*-нет данных

Таблица 1.27 Целевые показатели котельной №6

| Величина | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,26 | 1,38 | 1,38 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,26 | 1,31 | 1,31 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | 1,45 | 5,07 | 5,07 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | 28 | 4,5 | 5,5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 226,09 | 226,09 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 235,00 | 235,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | 3,25 | 3,33 | 3,33 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 235,00 | 235,00 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | 24,37 | 48,62 | 48,62 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | 0,17 | 66,67 | 66,67 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | 18,60 | 11,59 | 11,59 |

н/д*-нет данных

Таблица 1.28 Целевые показатели котельной №7

| Величина | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,2 | 0,86 | 0,69 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,2 | 0,85 | 0,68 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | 2,63 | 1,28 | 1,28 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | 27 | 11,5 | 12,5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 238,30 | 238,30 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 237,00 | 237,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | 0,0084 | 0,008 | 0,008 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | 8,2 | 8,57 | 8,57 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 237,00 | 237,00 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | 45,60 | 69,05 | 69,05 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | 0,36 | 66,67 | 66,67 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | 9,28 | 10,47 | 10,47 |

н/д*-нет данных

Таблица 1.29 Целевые показатели котельной №8

| Величина | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,2 | 1,23 | 1,23 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,2 | 1,14 | 1,19 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | 3,55 | 7,56 | 3,61 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | 16 | 9 | 4,5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 226,80 | 226,80 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 237,00 | 237,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | 0,0063 | 0,0064 | 0,0064 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | 3,55 | 2,60 | 2,60 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 237,00 | 237,00 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | 39,47 | 164,82 | 164,82 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | 0,270 | 66,67 | 66,67 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | 15,51 | 7,32 | 7,32 |

н/д*-нет данных

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источнике тепловой энергии

| Наименование источников теплоснабжения | 2023 г | 2022 г | 2021 г | 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Котельная № 2 | 2 | 5 | 9 | 3 |
| Котельная № 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Котельная № 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Котельная № 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Котельная № 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Котельная № 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Котельная № 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Итого | 7 | 9 | 16 | 14 |

Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях.

| Наименование источников теплоснабжения | 2023 г | 2022 г | 2021 г | 2020 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Котельная № 2 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Котельная № 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Котельная № 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Котельная № 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Котельная № 6 | 5 | 7 | 0 | 3 |
| Котельная № 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Котельная № 8 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Итого | 6 | 14 | 4 | 16 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования  источника тепловой энергии не выдавалось.

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии до потребителей

Тепловые сети от котельных обслуживаются МУП «Волчихинские КС». Суммарная протяжность трубопроводов водяных тепловых сетей в однотрубном исполнении составляет – 10609,5 км.  Система теплоснабжения от котельной двухтрубная, закрытая. Системы отопления присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без снижения потенциала тепла сетевой воды.

Схемы тепловых сетей

Схемы тепловых сетей источников тепловой энергии приведены в приложении к обосновывающим материалам схемы теплоснабжения

Параметры тепловых сетей

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети, равная:

[м2/Гкал/ч],

Где: - присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч

М – материальная характеристика сети, м2

М=

Где:li- длина i-го участка трубопровода тепловой сети, м

di- диаметр i-го участка трубопровода тепловой сети, м

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при передаче (транспорте) потепловым сетями и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением удельной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч.

Тепловые сети проложены надземным и подземным способами. Надземные теплопроводы проложены на низких отдельно стоящих опорах, подземные теплопроводы проложены в непроходных каналах и бесканально. Каналы изготовлены из унифицированных сборных железобетонных деталей.  Диаметр распределительных водяных тепловых сетей 20 –273 мм.

Таблица 1.30 Общая характеристика тепловых сетей

| Наименование системы теплоснабжения, населенного пункта | Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Тип теплоносителя, его параметры | Протяженность трубопроводов тепловых сетей в однотрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов тепловых сетей, м | Материальная характеристика сети, м2 | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика сети, м2/Гкал/ч | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | отопительный период | летний период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 |
| Тепловые сети Котельная №1 | МУП «Волчихинские КС» | вода 70/55ºС | 4323 | 0,0744 | 321,5 | 1,5914 | 202,02 | 19,89 | - |
| Тепловые сети Котельная №2 |  | вода 70/55ºС | 3304 | 0,0744 | 245,7 | 1,1494 | 213,76 | 16,45 | - |
| Тепловые сети Котельная №3 |  | вода 70/55ºС | 2164 | 0,0721 | 156,0 | 0,596 | 261,74 | 8,59 | - |
| Тепловые сети Котельная №4 |  | вода 70/55ºС | 4398 | 0,0782 | 344,1 | 1,754 | 196,18 | 25,39 | - |
| Тепловые сети Котельная №5 |  | вода 70/55ºС | 1536 | 0,0525 | 80,7 | 0,673 | 119,91 | 2,88 | - |
| Тепловые сети Котельная №6 |  | вода 70/55ºС | 2391 | 0,0679 | 162,3 | 0,3354 | 483,90 | 9,48 | - |
| Тепловые сети Котельная №7 |  | вода 70/55ºС | 2200 | 0,1358 | 298,8 | 0,1967 | 1823,06 | 34,28 | - |
| Тепловые сети Котельная №8 |  | вода 70/55ºС | 410 | 0,0570 | 23,4 | 0,1864 | 125,53 | 0,805 | - |
| Итого |  |  | 20726 | 0,0788 | 1632,5 | 6,4495 | 253,12 | 117,77 | - |

Таблица 1.31 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №1

| Наружный диаметр трубопроводов, мм | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 36 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 32 | 126 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 40 | 523 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 57 | 1674 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 76 | 242 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 89 | 348 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 108 | 874 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 108 | 500 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| Итого | 4323 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.32 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №2

| Наружный диаметр трубопроводов, мм | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 100 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 25 | 48 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 32 | 314 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 40 | 240 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 57 | 1080 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 76 |  |  |  |  |  |  | 70/55 |
| 89 | 678 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 108 | 496 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 108 | 180 | мин. вата, стеклоткань | надземная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 159 | 120 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 159 | 48 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| Итого | 3304 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.33 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №3

| Наружный диаметр трубопроводов, мм | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 20 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 32 | 210 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 1065 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 76 | 395 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 89 | 100 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 108 | 294 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 219 | 30 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 219 | 50 | мин. вата, стеклоткань | канальная |  |  |  | 70/55 |
| Итого | 2164 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.34 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №4

| Наружный диаметр трубопроводов, мм | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 120 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 25 | 10 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 32 | 374 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 40 | 238 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 57 | 1210 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 57 | 264 | мин. вата, стеклоткань | надземная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 76 | 714 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 89 | 562 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 108 | 266 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 159 | 272 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 159 | 368 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| Итого | 4398 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.35 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №5

| Наружный диаметр трубопроводов, м | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 290 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 57 | 24 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 63 | 158 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 63 | 196 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 76 | 190 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 89 | 32 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 133 | 156 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 159 | 4 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| Итого | 1050 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.36 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №6

| Наружный диаметр трубопроводов, мм | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 47 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 25 | 103 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 32 | 267 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 32 | 150 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 40 | 288 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 57 | 1214 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 322 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| Итого | 2391 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.37 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №7

| Наружный диаметр трубопроводов, мм | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25 | 132 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление |  | 70/55 |
| 57 | 142 | пенополистирол | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 57 | 164 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление |  | 70/55 |
| 108 | 16 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| Итого | 454 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.38 Характеристика водяных тепловых сетей от Котельной №8

| Наружный диаметр трубопроводов, мм | Длина трубопровода, м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Назначение | Число часов работы | Температурный график работы тепловой сети с указанием температуры срезки, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 170 | мин. вата, стеклоткань | канальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 57 | 240 | мин. вата, стеклоткань | бесканальная | н/д | отопление | 4968 | 70/55 |
| 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 410 | - | - | - | - | - | - |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На трубопроводах, проложенных как надземным, так и подземным способом, в каналах установлена необходимая стальная запорная арматура для дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответвлений к потребителям тепловой энергии. Секционирующей и регулирующей  арматуры на тепловых сетях не установлено.

Описание графиков регулирования отпуска тепла (температурные режимы) в тепловые сети

В системе централизованного теплоснабжения предусмотрено качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям. Проектный температурный график отпуска тепла в тепловые сети 95-70º С.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические карты на предприятии отсутствуют.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Данные не предоставлены (данные о проведении диагностики, испытании, ремонта трубопроводов тепловых сетей)

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

Потери и затраты тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях определяются на основании данных, предоставленных теплосетевыми организациями. Согласно полученной информации основным методом определения потерь и затрат являются расчеты, которые проводятся в соответствии с «Инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России № 325 от 30.12.2008.

Фактические тепловые потери в тепловых сетях не определяются в связи с отсутствием приборов учета отпуска тепловой энергии в сеть.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По состоянию на 2023 год предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети МУП «Волчихинские КС» не выдавались.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям и графика регулирования отпуска

Присоединение потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме без снижения потенциала воды при переходе из тепловых сетей в местные системы теплопотребления.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и планы по их установке

Приборы учета отпуска тепловой энергии в сеть не установлены.

Описание диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и используемых средств автоматизации

Централизованная диспетчерская служба в теплоснабжающей организации отсутствует.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления не предусмотрена.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

Часть 4

Зоны действия источников тепловой энергии

Источниками тепловой энергии МУП «Волчихинские КС» на территории Волчихинского сельского поселения являются 8 котельных.

Таблица 1.39 Размещение источников тепловой энергии с адресной привязкой

| №п/п | Наименование котельных | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | с. Волчиха, ул. Ленина, 208 к |
| 2 | Котельная №2 | с. Волчиха, ул. Ленина, 63 к |
| 3 | Котельная №3 | с. Волчиха, ул. Советская,118 к |
| 4 | Котельная №4 | с. Волчиха, ул. Кирова, 87 к |
| 5 | Котельная №5 | с. Волчиха, ул. 30 лет Октября,70 д |
| 6 | Котельная №6 | с. Волчиха, ул. Ветеранов ВОВ, 79 к |
| 7 | Котельная №7 | с. Волчиха, ул. 1Мая, 80 к |
| 8 | Котельная №8 | с. Волчиха, ул. п. Мирный, 2 к |

Часть 5

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии по районам территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха за отопительный период и за год в целом

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения и фактических объемах потребления тепловой энергии при наличии приборов учета тепловой энергии.

Таблица 1.41 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

Котельной №1

| Наименование, адрес | Отапли-ваемый объем, м3 | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетное потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные потребители |  |  |  |
| КГБУ «Волчихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» | 6806,9 | 0,0556 | 277,45 |
| КГБСУСО "Волчихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов" | 4791 | 0,0364 | 180,82 |
| ФГБУ "ЦЖКУ Министерства обороны Российской Федерации" |  | 0,0064 | 31,847 |
| УФНС по Алтайскому краю |  | 0,00002 | 1,00 |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю | 180 | 0,0088 | 43,45 |
| Управление юстиции по Алтайскому Краю | 146,6 | 0,0086 | 42,91 |
| МКДОУ "Волчихинский детский сад №3 | 4704 | 0,0718 | 356,614 |
| КГБУ «Волчихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» | 699 | 0,0559 | 277,450 |
| Администрация Волчихинского сельсовета | 573 | 0,0559 | 46,410 |
| МКОУ «Волчихинская СШ №2» |  | 0,0042 | 21,030 |
| КАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Волчихинского муниципального района Алтайского края" | 527 | 0,0083 | 41,060 |
| УПФ РФ в Волчихинском районе Алтайского края | 1508 | 0,0164 | 81,609 |
| Прочие потребители |  |  |  |
| ОАО "Кулундаконсервмолоко" | 388 | 0,00441 | 21,905 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРЕСК" | 372,36 | 0,00682 | 33,861 |
| ИП Тютюнникова Е. И. | 372 | 0,00525 | 26,071 |
| ИП Глава КФХ Горбов Д.Д. |  | 0,00464 | 23,043 |
| ИП Макарьев С. А. | 3466 | 0,0110 | 55,253 |
| ИП Кулешов Сергей Николаевич («НОВЭКС») |  | 0,0221 | 109,735 |
| ИП Шишаев Р. Ю. | 87,745 | 0,00688 | 34,156 |
| ИП Глава КФХ Балаков А. А. | 1051,05 | 0,0104 | 44,985 |
| ООО «Торговый дом Фруктовый рай» | 826,54 | 0,0118 | 51,613 |
| ИП Рожков С. Б. | 2469,873 | 0,0161 | 79,840 |
| ООО «ЮГ АЛТАЯ» | 2370,98 | 0,0313 | 155,690 |
| ТД «Аникс» | 4301 | 0,0180 | 89,227 |
| ИП Захарова С. В. | 47,67 | 0,0014 | 6,904 |
| ИП Журавлев Е.В. | 607,05 | 0,0297 | 68,92 |
| ИП Гаврилина Т.В. | 325,5 | 0,0062 | 31,010 |
| Грибанов В. С. | 895,74 | 0,0142 | 40,610 |
| Грибанов В. С. | 445,74 | 0,0071 | 18,050 |
| ООО "Маклер" |  | 0,0052 | 25,725 |
| ИП Бобылева Л. Н. | 60 | 0,0017 | 8,230 |
| ИП Старостенко Л.В. | 55,2 | 0,0029 | 7,020 |
| ИП Шелудченко Л. А. | 49,87 | 0,0027 | 6,26 |
| ИП Ведяпин А. В. | 51,68 | 0,0042 | 8,990 |
| ИП Вдовыдченко Е. А. | 38,42 | 0,0020 | 4,200 |
| ИП Лаптев А. А. | 77 | 0,0042 | 9,69 |
| ИП Зименс З. В. | 89,1 | 0,0046 | 12,208 |
| ИП Шуваева П. Н. | 65,83 | 0,0034 | 3,589 |
| Население |  |  |  |
| ул. Ленина, д. 206 | 734,2 | 0,0583 | 135,238 |
| ул. Ленина, д. 81 | 1245,03 | 0,0769 | 178,315 |
| ул. Ленина, д. 83 | 543,6 | 0,0442 | 102,402 |
| ул. Ленина, д. 210а | 88 | 0,0143 | 33,102 |
| ул. Ленина, д. 208 | 678,3 | 0,0955 | 221,4 |
| ул. Ленина, д. 210а | 486,52 | 0,0685 | 158,8 |
| ул. Гагарина, д. 1 | 161,46 | 0,0227 | 52,7 |
| ул. Гагарина, д. 7 | 107,54 | 0,0151 | 35,1 |
| ул. Гагарина, д. 38а | 122,86 | 0,0173 | 40,1 |
| ул. Гагарина, д. 5 | 53,31 | 0,0075 | 17,4 |
| ул. Гагарина, д. 2а | 93,44 | 0,0132 | 30,5 |
| ул. Калинина, д. 2 | 56,68 | 0,0080 | 18,5 |
| Бюджетные потребители | 29128,855 | 0,7138 | 1654,89 |
| Прочие потребители | 26421,068 | 0,4361 | 1011,06 |
| Население | 4370,94 | 0,4415 | 1023,557 |
| Итого | 59920,863 | 1,5914 | 3689,507 |

Таблица 1.42 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №2

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетное потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные потребители |  |  |  |
| МКДОУ "Волчихинский детский сад №3 | 2467,54 | 0,0426 | 211,510 |
| КГБУЗ «Волчихинская центральная районная больница» | 24765 | 0,6121 | 1076,359 |
| МКОУ «Волчихинская средняя школа №1» | 14432 | 0,1945 | 966,347 |
| Прочие потребители |  |  |  |
| ИП Дедов А.В. |  | 0,00532 | 26,410 |
| Население |  |  |  |
| ул. Титова, д. 38 | 682,38 | 0,0606 | 140,47 |
| ул. Ленина, д. 162 | 312,8 | 0,0440 | 102,1 |
| ул. Титова, д. 40 | 69,85 | 0,0098 | 22,8 |
| ул. Титова, д. 42 | 67,1 | 0,0094 | 21,9 |
| ул. Титова, д. 30 | 36,76 | 0,0052 | 12 |
| Бюджетные потребители | 41664,54 | 1,0203 | 2365,47 |
| Население | 1168,81 | 0,1291 | 299,27 |
| Итого | 42833,35 | 1,1494 | 2664,74 |

Таблица 1.43 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №3

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетное потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные потребители |  |  |  |
| МКОУ «Волчихинская средняя школа №2» | 24150 | 0,1413 | 327,62 |
| МКДОУ «Волчихинский детский сад №2» | 3713 | 0,0616 | 142,92 |
| МКОУ «Волчихинская средняя школа №2» | 3299 | 0,2299 | 532,89 |
| Прочие потребители |  |  |  |
| ОАО "Сбербанк России" | 653,23 | 0,0038 | 18,708 |
| ИП Глава КФХ Горбов Д.Д. | 653,23 | 0,0038 | 18,708 |
| Грибанов В. С. |  | 0,00143 | 7,080 |
| ПАО «Ростелеком» |  | 0,00695 | 34,511 |
| Население |  |  |  |
| пер. Школьный, д. 1 | 203,74 | 0,0287 | 66,5 |
| пер. Школьный, д. 3 | 170,34 | 0,0240 | 55,6 |
| пер. Школьный, д. 2 | 170,34 | 0,0240 | 55,6 |
| пер. Школьный, д. 5 | 170,34 | 0,0240 | 55,6 |
| пер. Школьный, д. 7 | 170,34 | 0,0240 | 55,6 |
| пер. Школьный, д. 9 | 170,34 | 0,0240 | 55,6 |
| ул. Крупской, 21 | 81,8 | 0,0115 | 26,7 |
| ул. Буденого, д. 22 | 138,48 | 0,0195 | 45,2 |
| ул. Буденого, д. 20а | 141,85 | 0,0200 | 46,3 |
| ул. Буденого, д. 38а | 141,85 | 0,0200 | 46,3 |
| ул. Ленина, 258, кв.2 | 107,6 | 0,0065 | 32,29 |
| ул. Ленина, 256 | 101,0 | 0,0060 | 29,81 |
| ул. Советская, 107 | 269,3 | 0,0105 | 52,16 |
| ул. 1 Мая, 241 |  | 0,0060 | 29,81 |
| Бюджетные потребители | 31162 | 0,4328 | 1003,43 |
| Прочие потребители | 1959,46 | 0,0710 | 164,64 |
| Население | 654,41 | 0,0921 | 213,6 |
| Итого | 33775,87 | 0,5960 | 1381,67 |

Таблица 1.44 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №4

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетное потребление тепловой энергии в год, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |
| Межрегиональный филиал ФКУ "ЦОКР" | 974,71 | 0,0274 | 63,41 |  |
| Отделение МВД РФ по Волчихинскому району | 338 | 0,00744 | 36,955 |  |
| МКУ ДО "Волчихинская детская школа искусств" | 4124 | 0,1113 | 258,07 |  |
| МКОУ "Волчихинская средняя школа №1 Волчихинского района Алтайского края" (ДУМ) | 3123 | 0,045 | 221,53 |  |
| МКУ ДО "Волчихинская детско-юношеская спортивная школа" | 4473 | 0,0501 | 249,00 |  |
| КГКУ Управление социальной защиты населения по Волчихинскому району | 3123 | 0,045 | 221,53 |  |
|  | 760 | 0,0122 | 60,41 |  |
| Управление юстиции Алтайского края | 400 | 0,0074 | 36,65 |  |
| АО «Почта России» | 107,9 | 0,0057 | 28,36 |  |
| КГБПОУ СПО «Волчихинский политехнический колледж» | 21791,3 | 0,5611 | 1300,84 |  |
| МАУ "Редакция газеты "НАШИ ВЕСТИ" | 78 | 0,0236 | 54,63 |  |
| КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Михайловского района» | 117 | 0,0053 | 12,22 |  |
| Прокуратура Алтайского края | 2111 | 0,0207 | 102,880 |  |
| ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» | 1542 | 0,024 | 118,49 |  |
| СУ СК России по Алтайскому краю | 114,45 | 0,00461 | 22,900 |  |
| МКУК "Волчихинский многофункцио-нальный культурный центр"(Библиотека) | 2827 | 0,0375 | 186,10 |  |
| МКУК "Волчихинский многофункцио-нальный культурный центр"(Музей) | 1539 | 0,0234 | 116,08 |  |
| МКУК "Волчихинский многофункцио-нальный культурный центр"(РДК) | 3907 | 0,0496 | 246,48 |  |
| Комитет экономики и муниципального имущества Администрации Волчихинского района Алтайского края | 5029 | 0,1935 | 448,53 |  |
| Отдел Администрации Волчихинского района Алтайского края по культуре | 400 | 0,0220 | 50,94 |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |
| ИП Горбова Н. А. | 380 | 0,00939 | 46,638 |  |
| ИП Калашников В. В. | 140 | 0,0066 | 15,26 |  |
| Глава КФХ Балаков А. А. | 3377,3 | 0,0153 | 35,51 |  |
| ИП Денисова Нина Петровна | 2247 | 0,0070 | 16,18 |  |
| ИП Журавлёв В. В. | 733 | 0,0189 | 43,85 |  |
| ИП Захарова А. Н. | 115,89 | 0,0059 | 13,77 |  |
| ИП Прилипкин А. | 82,27 |  | 10,409 |  |
| ИП Нечаенко М.И. | 480 | 0,0075 | 37,020 |  |
| Грибанов В. С. | 223 | 0,0089 | 20,74 |  |
| ИП Бабенко М. Е. |  | 0,0029 | 14,547 |  |
| ИП Попов Н.И. |  | 0,0034 | 16,871 |  |
| Шуваев М.Н. | 380,5 | 0,00151 | 7,500 |  |
| МУП «Благоустройство» |  | 0,0047 | 23,360 |  |
| АО "РосСельхозБанк" | 162,7 | 0,0092 | 45,55 |  |
| ПАО «Ростелеком» |  |  |  |  |
| Население |  |  |  |  |
| ул. Матросова, д. 17 | 476,2 | 0,0410 | 95,14 |  |
| ул. Матросова, д.19 | 374,6 | 0,0332 | 76,864 |  |
| ул. Ворошилова, д. 4 | 705,3 | 0,0445 | 103,123 |  |
| ул. Ворошилова, д. 6 | 152,9 | 0,0215 | 49,9 |  |
| ул. Кирова, д. 62 | 732,1 | 0,0477 | 110,556 |  |
| ул. Кирова, д. 64 | 701,9 | 0,0432 | 100,25 |  |
| ул. Кирова, д. 103 | 727,9 | 0,0438 | 101,503 |  |
| ул. Кирова, д. 89а | 732,3 | 0,048 | 238,464 |  |
| ул. Кирова, д. 85 | 93,14 | 0,0131 | 30,4 |  |
| ул. Кирова, д. 50 | 702,5 | 0,0513 | 118,84 |  |
| ул. Кирова, д. 48 | 702,5 | 0,0513 | 118,84 |  |
| ул. Кирова, д. 46 | 702,5 | 0,0513 | 118,84 |  |
| ул. Кирова, д. 44 | 873,13 | 0,0926 | 214,731 |  |
| ул. Кирова, д. 32а | 505,5 | 0,0712 | 164,995 |  |
| ул. Кирова, д. 30 |  |  |  |  |
| ул. Матросова, д. 3 | 183,2 | 0,0253 | 58,595 |  |
| ул. Матросова, д. 5 | 212,9 | 0,0300 | 69,49 |  |
| ул. Матросова, д. 8 |  |  |  |  |
| ул. Матросова, д. 9 | 719,06 | 0,1012 | 234,7 |  |
| ул. Крупской, д. 1 | 361,21 | 0,0509 | 117,9 |  |
| ул. Крупской, д. 1а | 130,82 | 0,0184 | 42,7 |  |
| ул. Крупской, д. 1б | 187,2 | 0,0264 | 61,1 |  |
| ул. Крупской, д. 1в |  | 0,0055 | 27,324 |  |
| Бюджетные потребители | 39095,25 | 1,0167 | 2357,02 |  |
| Прочие потребители | 7377,19 | 0,0778 | 180,36 |  |
| Население | 7160,33 | 0,6596 | 1529,087 |  |
| Итого | 53632,77 | 1,7540 | 4066,467 |  |

Таблица 1.45 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №5

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетное потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные потребители |  |  |  |
| КГБПОУ СПО «Волчихинский политехнический колледж» | 900,45 | 0,0336 | 77,87 |
| МКДОУ «Волчихинский детский сад №2» | 270,72 | 0,0035 | 8,00 |
| Бюджетные потребители | 16399,17 | 0,2779 | 644,29 |
| Итого | 20144,89 | 0,6730 | 1560,19 |

Таблица 1.46 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №6

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетное потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Население |  |  |  |
| ул. 30 лет Октября, д. 136 | 246,63 | 0,0347 | 80,5 |
| ул. 30 лет Октября, д. 138 | 246,63 | 0,0347 | 80,5 |
| ул. 30 лет Октября, д. 140 | 246,63 | 0,0347 | 80,5 |
| ул. 30 лет Октября, д. 142 | 706,5 | 0,0995 | 230,6 |
| ул. 30 лет Октября, д. 144 | 246,63 | 0,0347 | 80,5 |
| ул. 30 лет Октября, д. 120 | 121,32 | 0,0171 | 39,6 |
| ул. 30 лет Октября, д. 122 | 92,83 | 0,0131 | 30,3 |
| ул. 30 лет Октября, д. 124 | 64,95 | 0,0091 | 21,2 |
| ул. 30 лет Октября, д. 126 | 162,38 | 0,0229 | 53 |
| ул. 30 лет Октября, д. 128 | 79,35 | 0,0112 | 25,9 |
| ул. 30 лет Октября, д. 130 | 144,3 | 0,0203 | 47,1 |
| ул. 30 лет Октября, д. 132 | 87,32 | 0,0123 | 28,5 |
| ул. 30 лет Октября, д. 118а | 123,16 | 0,0173 | 40,2 |
| ул. 30 лет Октября, д. 134 | 61,9 | 0,0087 | 20,2 |
| Население | 2355,47 | 0,3275 | 759,243 |
| Итого | 2843,78 | 0,3354 | 777,573 |

Таблица 1.47 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №7

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетное потребление тепловой энергии в год, Гкал Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные потребители |  |  |  |
| Управление Судебного департамента в Алтайском крае | 3924,34 | 0,0415 | 96,15 |
| Управление Алтайского края по обеспечению деятельности мировых судей | 465,3 | 0,0041 | 9,52 |
| Прочие потребители |  |  |  |
| ООО "Вкусная компания" |  | 0,0328 | 76,08 |
| Население |  |  |  |
| ул. 1 Мая, д. 80а | 840,1 | 0,1183 | 274,2 |
| Бюджетные потребители | 4389,64 | 0,0456 | 105,67 |
| Прочие потребители | 0 | 0,0328 | 76,08 |
| Население | 840,1 | 0,1183 | 274,2 |
| Итого | 5229,74 | 0,1967 | 455,95 |

Таблица 1.48 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии Котельной №8

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час | Расчетное потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетные потребители |  |  |  |
| Главное управление МЧС России по Алтайскому краю | 2478,55 | 0,0388 | 192,505 |
| Прочие потребители |  |  |  |
| ИП Грибанова Е.В. (гостинница) | 3358,00 | 0,047 | 233,23 |
| ИП Грибанова Е.В. (мтм) | 701,25 | 0,012 | 59,07 |
| Население |  |  |  |
| п. Мирный, д. 32 | 869,5 | 0,0661 | 153,165 |
| п. Мирный, д. 30 |  |  |  |
| п. Мирный, д. 13 | 33,4 | 0,0047 | 10,9 |
| п. Мирный, д. 1 | 34,31 | 0,0048 | 11,2 |
| п. Мирный, д. 3 | 30,64 | 0,0043 | 10 |
| п. Мирный, д. 4 |  |  |  |
| п. Мирный, д. 16 | 63,42 | 0,0089 | 20,7 |
| п. Мирный, д. 21 | 43,2 | 0,0061 | 14,1 |
| п. Мирный, д. 5 | 32,17 | 0,0045 | 10,5 |
| п. Мирный, д. 19 | 29,72 | 0,0042 | 9,7 |
| Бюджетные потребители | 1351,83 | 0,0631 | 146,36 |
| Прочие потребители | 826,165 | 0,0197 | 45,6 |
| Население | 1136,36 | 0,1036 | 240,265 |
| Итого | 3314,355 | 0,1864 | 432,225 |

Таблица 1.49 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии МУП «Волчихинские КС»

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  | Всего | Расчетное потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на отопление | ГВС | Вентиляция |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители | 29128,9 | 0,33 | - | - | 0,33 | 1654,9 |
| Прочие потребители | 26421,1 | 0,20 | - | - | 0,20 | 1011,1 |
| Население | 4370,9 | 0,21 | - | - | 0,21 | 1023,6 |
| Итого по Котельной №1 | 59920,9 | 0,74 | - | - | 0,74 | 3689,5 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители | 41664,5 | 0,48 | - | - | 0,48 | 2365,5 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0000 | - | - | 0,0000 | 0,0 |
| Население | 1168,8 | 0,06 | - | - | 0,06 | 299,3 |
| Итого по Котельной №2 | 42833,4 | 0,54 | - | - | 0,54 | 2664,7 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители | 31162,0 | 0,205 | - | - | 0,205 | 1003,4 |
| Прочие потребители | 1959,5 | 0,033 | - | - | 0,033 | 164,6 |
| Население | 654,4 | 0,04 | - | - | 0,04 | 213,6 |
| Итого по Котельной №3 | 33775,9 | 0,28 | - | - | 0,28 | 1381,7 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители | 39095,3 | 0,47 | - | - | 0,47 | 2357,0 |
| Прочие потребители | 7377,2 | 0.036 | - | - | 0.036 | 180,4 |
| Население | 7160,3 | 0,31 | - | - | 0,31 | 1529,1 |
| Итого по Котельной №4 | 53632,8 | 0,82 | - | - | 0,82 | 4066,5 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители | 16399,2 | 0,13 | - | - | 0,13 | 644,3 |
| Прочие потребители | 2984,7 | 0,13 | - | - | 0,13 | 667,5 |
| Население | 761,0 | 0,05 | - | - | 0,05 | 248,4 |
| Итого по Котельной №5 | 20144,9 | 0,314 | - | - | 0,314 | 1560,2 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители | 0,0 | 0,0000 | - | - | 0,0000 | 0,0 |
| Прочие потребители | 488,3 | 0,003 | - | - | 0,003 | 18,3 |
| Население | 2355,5 | 0.153 | - | - | 0.153 | 759,2 |
| Итого по Котельной №6 | 2843,8 | 0,156 | - | - | 0,156 | 777,6 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители | 4389,6 | 0,021 | - | - | 0,021 | 105,7 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,015 | - | - | 0,015 | 76,1 |
| Население | 840,1 | 0,056 | - | - | 0,056 | 274,2 |
| Итого по Котельной №7 | 5229,7 | 0,092 | - | - | 0,092 | 456,0 |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители | 1351,8 | 0,029 | - | - | 0,029 | 146,4 |
| Прочие потребители | 826,2 | 0,009 | - | - | 0,009 | 45,6 |
| Население | 1136,4 | 0.048 | - | - | 0.048 | 240,3 |
| Итого по Котельной №8 | 3314,4 | 0,087 | - | - | 0,087 | 432,2 |
| Всего по котельным |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители | 163191,3 | 1,675 | - | - | 1,675 | 8277,1 |
| Прочие потребители | 40056,9 | 0,43 | - | - | 0,43 | 2163,6 |
| Население | 18447,5 | 0,92 | - | - | 0,92 | 4587,6 |
| Итого | 221695,6 | 3,025 | - | - | 3,025 | 15028,34 |

Применение отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные квартирные источники тепловой энергии в многоквартирных жилых домах не используются.

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

По решению Администрации Алтайского края №94 и №95 от 26.07.2012 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», приняты следующие нормы потребления коммунальных услуг.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Алтайского края в отопительный период * (Гкал на 1 кв.м. в месяц) представлены в таблице 1.50

Таблица 1.50 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Алтайского края.

| Климатические районы | Северный равнинный | Салаирский горный | Алтайский предгорный | Алтайский горный | Юго-западный равнинный | Кулундинский равнинный | Приобский равнинный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность | I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,060 | 0,058 | 0,055 | 0,063 | 0,056 | 0,057 | 0,057 |
| 2 | 0,056 | 0,054 | 0,051 | 0,058 | 0,051 | 0,053 | 0,053 |
| "3-4" | 0,035 | 0,034 | 0,032 | 0,036 | 0,032 | 0,033 | 0,033 |
| "5-9" | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,032 | 0,028 | 0,029 | 0,029 |
| 10 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,027 |
| 11 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,027 |
| 12 | 0,028 | 0,028 | 0,026 | 0,030 | 0,026 | 0,027 | 0,027 |
| 13 | 0,029 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,028 |
| 14 | 0,030 | 0,029 | 0,027 | 0,031 | 0,027 | 0,028 | 0,028 |
| 15 | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,031 | 0,028 | 0,029 | 0,029 |
| 16 и более | 0,031 | 0,030 | 0,029 | 0,032 | 0,029 | 0,030 | 0,030 |
| Этажность | II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,027 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 2 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,023 | 0,020 | 0,021 | 0,021 |
| 3 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 4-5 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,019 | 0,017 | 0,018 | 0,018 |
| 6-7 | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 8 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,016 |
| 9 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,016 |
| 10 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,015 | 0,015 |
| 11 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,015 | 0,015 |
| 12 и более | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |

* отопительный период  - январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды на территории Алтайского края в отопительный период * (Гкал на 1 кв.м. в месяц)

Таблица 1.51 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды Алтайского края.

| Климатические районы | Северный равнинный | Салаирский горный | Алтайский предгорный | Алтайский горный | Юго-западный равнинный | Кулундинский равнинный | Приобский равнинный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность | I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,060 | 0,058 | 0,055 | 0,063 | 0,056 | 0,057 | 0,057 |
| 2 | 0,056 | 0,054 | 0,051 | 0,058 | 0,051 | 0,053 | 0,053 |
| "3-4" | 0,035 | 0,034 | 0,032 | 0,036 | 0,032 | 0,033 | 0,033 |
| "5-9" | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,032 | 0,028 | 0,029 | 0,029 |
| 10 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,027 |
| 11 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,027 |
| 12 | 0,028 | 0,028 | 0,026 | 0,030 | 0,026 | 0,027 | 0,027 |
| 13 | 0,029 | 0,028 | 0,027 | 0,030 | 0,027 | 0,028 | 0,028 |
| 14 | 0,030 | 0,029 | 0,027 | 0,031 | 0,027 | 0,028 | 0,028 |
| 15 | 0,030 | 0,029 | 0,028 | 0,031 | 0,028 | 0,029 | 0,029 |
| 16 и более | 0,031 | 0,030 | 0,029 | 0,032 | 0,029 | 0,030 | 0,030 |
| Этажность | II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,026 | 0,024 | 0,024 | 0,027 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 2 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,023 | 0,020 | 0,021 | 0,021 |
| 3 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | 0,022 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 4-5 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,019 | 0,017 | 0,018 | 0,018 |
| 6-7 | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 8 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,016 |
| 9 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,017 | 0,015 | 0,016 | 0,016 |
| 10 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,015 | 0,015 |
| 11 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,015 | 0,015 |
| 12 и более | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |

* отопительный период  - январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь.

Таблица 1.52 Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Алтайского края.

| № п/п | Описание степени благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб.м. в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб.м. в месяц на 1 человека) | Водоотведение (куб.м. в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной) | 4,219 | 5,357 | 9,576 |
| 2 | В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, без ванны, с душем, раковиной, мойкой кухонной) | 2,617 | 3,906 | 6,523 |
| 3 | В жилых помещениях (с водопроводом, канализацией, с горячим водоснабжением, с туалетом, без ванны, без душа, с раковиной, мойкой кухонной) | 0,973 | 2,560 | 3,533 |
| 4 | В жилых помещениях – общежитиях с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, душем, раковиной, мойкой кухонной | 2,695 | 4,078 | 6,773 |
| 5 | В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного типа | Х | 7,278 | 7,278 |
| 6 | В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного типа | Х | 5,943 | 5,943 |
| 7 | В жилых помещениях с водопроводом, туалетом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | Х | 3,466 | Х |
| 8 | В жилых помещениях с водопроводом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | Х | 2,517 | Х |
| 9 | В жилых помещениях с водопроводом, мойкой кухонной без канализации (центральной или местной) | Х | 2,030 | Х |
| 10 | В жилых помещениях без водопровода, при использовании водоразборных колонок | Х | 0,85 | Х |

Таблица 1.53 Нормативы потребления  коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Алтайского края.

| № п/п | Описание степени благоустройства | Этажность здания | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению на общедомовые нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной) | 1-3 | 0,206 | 0,250 | 0,456 |
|  |  | 4-6 | 0,307 | 0,377 | 0,684 |
|  |  | 7-9 | 0,408 | 0,504 | 0,912 |
|  |  | 10 и более | 0,509 | 0,632 | 1,141 |
| 2 | В жилых помещениях со всеми видами благоустройства (с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, без ванны, с душем, раковиной, мойкой кухонной) | 1-3 | 0,146 | 0,195 | 0,341 |
|  |  | 4-6 | 0,209 | 0,288 | 0,497 |
|  |  | 7-9 | 0,272 | 0,382 | 0,654 |
|  |  | 10 и более | 0,336 | 0,475 | 0,811 |
| 3 | В жилых помещениях (с водопроводом, канализацией, с горячим водоснабжением, с туалетом, без ванны, без душа, с раковиной, мойкой кухонной) | 1-3 | 0,084 | 0,144 | 0,228 |
|  |  | 4-6 | 0,108 | 0,206 | 0,314 |
|  |  | 7-9 | 0,133 | 0,268 | 0,401 |
|  |  | 10 и более | 0,158 | 0,330 | 0,488 |
| 4 | В жилых помещениях – общежитиях с водопроводом, канализацией, горячим водоснабжением, туалетом, душем, раковиной, мойкой кухонной | 1-3 | 0,149 | 0,201 | 0,350 |
|  |  | 4-6 | 0,214 | 0,299 | 0,513 |
|  |  | 7-9 | 0,279 | 0,396 | 0,675 |
|  |  | 10 и более | 0,344 | 0,494 | 0,838 |
| 5 | В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, ванной, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного типа | 1-3 | Х | 0,322 | 0,322 |
|  |  | 4-6 | Х | 0,495 | 0,495 |
|  |  | 7-9 | Х | 0,667 | 0,667 |
|  |  | 10 и более | Х | 0,839 | 0,839 |
| 6 | В жилых помещениях с водопроводом, канализацией, туалетом, душем, раковиной, мойкой кухонной, с водонагревателями различного типа | 1-3 | Х | 0,272 | 0,272 |
|  |  | 4-6 | Х | 0,413 | 0,413 |
|  |  | 7-9 | Х | 0,554 | 0,554 |
|  |  | 10 и более | Х | 0,695 | 0,695 |
| 7 | В жилых помещениях с водопроводом, туалетом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | 1-3 | Х | 0,372 | Х |
| 8 | В жилых помещениях с водопроводом, раковиной, мойкой кухонной, местной канализацией | 1-3 | Х | 0,354 | Х |
| 9 | В жилых помещениях с водопроводом, мойкой кухонной без канализации (центральной или местной) | 1-3 | Х | 0,258 | Х |
| 10 | В жилых помещениях без водопровода, при использовании водоразборных колонок |  | Х | Х | Х |

Часть 6

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

На основании предоставленных данных: присоединённых тепловых нагрузках, установленных мощностях и собственных нужд котельной был составлен баланс тепловой мощности и нагрузки по котельным (с учетом резерва и дефицита тепловой мощности нетто по каждому источнику)

Таблица 1.54  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельной №1 с водогрейными котлоагрегатами и с присоединенной тепловой нагрузкой в горячей воде, Гкал/ч.

Котельная №1

| Величина | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 2,45 | 2,45 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | 2,02 | 5,12 | 5,12 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 2 | 3 | 3,3 | 4,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | 230,69 | 236,06 | 236,06 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | 230,69 | 229,0 | 229,0 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | 144,49 | 0,029 | 0,029 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | 3,32 | 4,05 | 4,05 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | 230,63 | 229,0 | 229,0 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | 17,33 | 26,95 | 26,95 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | 0,134 | 66,67 | 66,67 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | 37,66 | 28,68 | 28,68 |

н/д*-нет данных

| Величина | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,6 | 2,24 | 2,24 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,6 | 2,14 | 2,14 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | 2,02 | 4,55 | 4,55 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | 13 | 8,7 | 13,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 229,26 | 229,26 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 230,00 | 230,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 230,00 | 230,00 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт. ч/Гкал | н/д | 37,40 | 43,80 | 43,80 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | 0,150 | 66,67 | 66,67 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | 41,92 | 24,11 | 24,11 |

Котельная №2

н/д*-нет данных

| Величина | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,45 | 2,49 | 3,75 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,45 | 2,42 | 3,65 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | 5,17 | 2,61 | 2,61 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | 2 | 3,5 | 3,7 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | 230,1 | 248,09 | 248,09 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | 230,1 | 232,00 | 232,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | 7,25 | 8,19 | 8,19 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | 230,1 | 232,00 | 232,00 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | 75,81 | 122,57 | 122,57 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | 0,164 | 66,67 | 66,67 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | 25,39 | 11,25 | 11,25 |

Котельная №3

н/д*-нет данных

Котельная №4

| Величина | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 2,90 | 3,74 | 5,00 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 2,90 | 3,60 | 4,81 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | 2,10 | 3,69 | 3,69 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | 3 | 5,3 | 6,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | 229,55 | 232,59 | 232,59 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | 229,55 | 230,00 | 230,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | 4,68 | 4,18 | 4,18 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | 229,55 | 230,00 | 230,00 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | 53,80 | 38,74 | 38,74 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | 0,06 | 66,67 | 66,67 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | 34,60 | 21,93 | 21,93 |

н/д*-нет данных

Котельная №5

| Величина | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,2 | 0,90 | 0,90 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,2 | 0,85 | 0,85 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | 3,06 | 5,78 | 5,78 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | 13 | 11 | 12,0 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 228,52 | 228,52 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 237,00 | 237,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | 0,0157 | 0,016 | 0,016 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | 4,10 | 6,73 | 6,73 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 237,00 | 237,00 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | 23,54 | 35,78 | 35,78 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | 0,157 | 66,67 | 66,67 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | 31,03 | 34,44 | 34,44 |

н/д*-нет данных

Котельная №6

| Величина | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,26 | 1,38 | 1,38 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,26 | 1,31 | 1,31 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | 1,45 | 5,07 | 5,07 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | 28 | 4,5 | 5,5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 226,09 | 226,09 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 235,00 | 235,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | 3,25 | 3,33 | 3,33 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 235,00 | 235,00 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | 24,37 | 48,62 | 48,62 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | 0,17 | 66,67 | 66,67 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | 18,60 | 11,59 | 11,59 |

н/д*-нет данных

Котельная №7

| Величина | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,2 | 0,86 | 0,69 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,2 | 0,85 | 0,68 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | 2,63 | 1,28 | 1,28 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | 27 | 11,5 | 12,5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 238,30 | 238,30 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 237,00 | 237,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | 0,0084 | 0,008 | 0,008 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | 8,2 | 8,57 | 8,57 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 237,00 | 237,00 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | 45,60 | 69,05 | 69,05 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | 0,36 | 66,67 | 66,67 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | 9,28 | 10,47 | 10,47 |

н/д*-нет данных

Котельная №8

| Величина | Единица измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,2 | 1,23 | 1,23 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | н/д | 1,2 | 1,14 | 1,19 |
| Потери установленной тепловой мощности | % | н/д | 3,55 | 7,56 | 3,61 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | 16 | 9 | 4,5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (утвержденный) | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 226,80 | 226,80 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии (фактический) | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 237,00 | 237,00 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | н/д | 0,0063 | 0,0064 | 0,0064 |
| Доля собственных нужд | % | н/д | 3,55 | 2,60 | 2,60 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | н/д | 218,74 | 237,00 | 237,00 |
| Удельный расход электроэнергии | кВт, ч/Гкал | н/д | 39,47 | 164,82 | 164,82 |
| Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | н/д | 0,270 | 66,67 | 66,67 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | н/д | 15,51 | 7,32 | 7,32 |

н/д*-нет данных

Часть 7

Балансы теплоносителя

Раздел содержит описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей (в том числе в аварийных режимах работы систем теплоснабжения).

Таблица 1.62 Годовой расход теплоносителя на котельной №1

| Год | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.63 Годовой расход теплоносителя на котельной №2

| Год | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.64 Годовой расход теплоносителя на котельной №3

| Год | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.65 Годовой расход теплоносителя на котельной №4

| Год | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.66 Годовой расход теплоносителя на котельной №5

| Год | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.67 Годовой расход теплоносителя на котельной №6

| Год | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.68 Годовой расход теплоносителя на котельной №7

| Год | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Таблица 1.69 Годовой расход теплоносителя на котельной №8

| Год | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тыс. т/год | н/д | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. т/год | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячеговодоснабжения (для открытыхсистем теплоснабжения) | тыс. т/год | - | - | - | - |

н/д* - нет данных.

Часть 8

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Для производства тепловой энергии Волчихинского сельского поселения использует каменный уголь. Характеристика каменного угля представлена в таблице 1.70.

Таблица 1.70 Основные характеристики используемого каменного угля.

| Характеристика | Обозначение | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Низшая теплота сгорания | Qнр | ккал/кг | 5331 |
| Зольность рабочая | Ар | % | 10,5 |
| Влажность рабочая | Wр | % | 16,5 |
| Выход летучих | Vг | % | 41,3 |

Таблица 1.71 Описание видов и количества используемого основного топлива для котельной.

| Вид топлива | Размерность | 2020 г | 2021г | 2022 г | 2023 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменный уголь | т.у.т. | н/д | 4196,22 | 4071,21 | 3909,70 |
| Каменный уголь | тонн | н/д | 5759,29 | 5206,15 | 5090,75 |

Часть 9

Надежность теплоснабжения

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества, оказываемых услуг по производству и (или) передаче тепловой энергии

Целью настоящего раздела является:

– описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и(или) передаче тепловой энергии;

– анализ аварийных отключений потребителей;

– анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

– графические материалы (карты-схемы тепловых сетей).

Оценка надежности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные  требования  к  надёжности  теплоснабжения  установлены  в  СниП41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

В  СНиП  41.02.2003  надежность  теплоснабжения  определяется  по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты РИТ = 0,97;

тепловых сетей РТС = 0,9;

потребителя теплоты РПТ = 0,99;

СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные  показатели  готовности  систем  теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

готовностью СЦТ к отопительному сезону;

достаточностью  установленной  (располагаемой)  тепловой  мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

способностью  тепловых сетей  обеспечить исправное  функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. Потребители  теплоты  по  надежности  теплоснабжения  делятся  на  три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

Безотказность   –   свойство   тепловой   сети   непрерывно   сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неисправное состояние – состояние    элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, прикотором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

Повреждение  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

Отказ  –  событие,  заключающееся  в  нарушении  работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины«повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что всоответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле   они аналогичны «отложенным» отказам.

Мы также не будем употреблять термин «авария», так как это характеристика «тяжести» отказа и возможных последствие его устранения. Все упомянутые в этом абзаце термины устанавливают лишь градацию (шкалу) отказов.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СНиП 41-02-2003 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать  для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

- Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- 0– средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов

- участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков

- тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi, который имеет размерность (1/км/год) или (1/км/час). Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей  из  последовательно-соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке λc=L1λ1+ L2λ2+. . .+ Lnλn (1/час), где L1 - протяженность каждого участка, (км). И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где τ - срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при α=1 функция принимает вид . А λ0 - это  средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

На рис. 1.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок 1.1 - Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СНиП 41-02-2003 Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, ºС;

z - время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

tв’ - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, ºС;

tн - температура наружного воздуха, усредненная на период времени z , ºС;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч× ºС);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании до +12 ºС при внезапном прекращении теплоснабжения эта  формула при  имеет следующий вил:

где tв – внутренняя температура которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 ºС для жилых зданиях).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, например, для города N (см. табл. 1.72) при коэффициенте аккумуляции жилого здания β= 40 часов.

Таблица 1.72 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения.

| Температура наружного воздуха, ºС | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до + 12 ºС |
| --- | --- | --- |
| -50,0 | 0 | 3,7 |
| -47,5 | 0 | 3,8 |
| -42,5 | 0 | 4,28 |
| -37,5 | 0 | 4,6 |
| -32,5 | 0 | 5,1 |
| -27,5 | 2 | 5,7 |
| -22,5 | 19 | 6,4 |
| -17,5 | 240 | 7,4 |
| -12,5 | 759 | 8,8 |
| -7,5 | 1182 | 10,8 |
| -2,5 | 1182 | 13,9 |
| 2,5 | 1405 | 19,6 |
| 7,5 | 803 | 33,9 |

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость  для  времени,  необходимом  для ликвидации повреждения, предложенную Е. Я. Соколовым:

где a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземные, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

lС.З. – расстояние между секционирующими задвижками, м;

D – условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Раздел содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций не предоставлены.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика утвержденных тарифов по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплоснабжающей (теплосетевой) организации с учетом последних 3 лет

Целью настоящего раздела является описание:

- динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних трех лет;

- структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

- платы за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности;

- платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Таблица 1.73 Утвержденный тариф на тепловую энергию за период 2020 – 2023 года (руб./Гкал)

| Тариф | МУП «Волчихинские КС» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г |
| с 1 января | н\д | 2229,29 | 2457,62 | 2798,57 |
| с 1 июля | н\д | 2457,62 | 2563,30 | 2798,57 |
| с 1 декабря | н\д | - | 2798,57 | 2798,57 |

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Таблица 1.74 Смета расходов на осуществление производственной деятельности на 2021 год

С М Е Т А   Р А С Х О Д О В

тыс.руб.

| №п/п | Показатели | Базовый период | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг),всего |  | 43622,01 |
| 1.1 | Расходы на сырье и материалы |  | 720,0 |
| 1.2 | Расходы на топливо |  | 19664,78 |
| 1.3 | Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы |  | 3889,01 |
| 1.4 | Расходы на холодную воду |  | 78,31 |
| 1.5 | Расходы на теплоноситель |  |  |
| 1.6 | Амортизация основных средств и материальных активов |  |  |
| 1.7 | Оплата труда |  | 12436,8 |
| 1.8 | Отчисления на социальные нужды |  | 3755,92 |
| 1.8 | Ремонт основных средств, выполненных подрядным способом |  |  |
| 1.9 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполненных по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями |  | 1101,98 |
| 1.10 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями , включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных |  | 268,1 |
| 1.11 | Арендная плата, концессионная плата , лизинговые платежи |  | 1200,00 |
| 1.12 | Расходы на служебные командировки |  | 31,85 |
| 1.13 | Расходы на обучение персонала |  | 60,23 |
| 1.14 | Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль |  |  |
| 1.15 | Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией, в том числе: |  | 415,03 |
| 1.15.1 | Налог на имущество организации |  |  |
| 1.15.2 | Земельный налог |  |  |
| 1.15.3 | Транспортный налог |  |  |
| 1.15.4 | Водный налог |  |  |
| 1.15.5 | Прочие налоги |  | 415,03 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего |  | 102,9 |
| 2.1 | Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации |  |  |
| 2.2 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |
| 2.3 | Расходы связанные с созданием нормативного запаса топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей |  |  |
| 2.4 | Другие обоснованные расходы, в том числе: |  | 102,9 |
| 2.4.1 | Расходы на услуги банка |  | 102,9 |
| 2.4.2 | Расходы на обслуживание заемных средств |  |  |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего |  |  |
| 3.1 | Расходы на капитальные вложения (инвестиции) |  |  |
| 3.2 | Денежные выплаты социального характера( по коллективному договору) |  |  |
| 3.3 | Резервный фонд |  |  |
| 3.4 | Прочие расходы |  |  |
| 4 | Налог на прибыль |  | 130,3 |
| 5 | Выпадающие доходы (экономия средств) |  |  |
| 6 | Необходимая валовая выручка, всего |  | 43855,21 |
| 6.1 | На производство электрической энергии |  |  |
| 6.2 | На производство тепловой энергии |  | 43855,21 |
| 6.3 | На производство теплоносителя |  |  |
| 6.4 | Прочая продукция |  |  |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии |  | 15028,34 |
|  | Тариф |  |  |

Таблица 1.75 Основные показатели производственной деятельности                                 на 2021 год

| № п/п | Наименование показателей | Значение на 2021 год, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Объем вырабатываемой т/э | 19183,6115 |
| 2 | Объем покупной т/э | 0,00 |
| 3 | Собственные нужды котельной | 852,0815 |
| 4 | Отпуск в сеть | 18331,53 |
| 5 | Потери т/э в сетях совместного использования | 3303,19 |
| 6 | Объем полезного отпуска т/э, всего: | 15028,34 |
|  | в т.ч. собственное потребление | 0,00 |
|  | реализация сторонним потребителям | 15028,34 |
|  | в т.ч. |  |
|  | прочие | 1768,62 |
|  | бюджетные организации | 9642,44 |
|  | население | 6714,12 |
|  | из них |  |
|  | по приборам учета, Гкал. | 0,00 |
|  | отапливаемая площадь, м 2 | 0,00 |
|  | по нормативу теплопотребления, Гкал. | 6714,12 |
|  | отапливаемая площадь, м 2 | 20570,20 |
|  | норматив теплопотребления, Гкал. | 0,02720 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Информация по плате за подключение к системе теплоснабжения, и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности, не предоставлена.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Волчихинского сельского поселения

Сложившаяся в настоящее время ситуация в системах теплоснабжения МУП «Волчихинские КС» показывает, что угроза надежному теплоснабжению  существует.                                                                                                                     В первую очередь сюда можно отнести высокий износ электросетевого и энергетического оборудования.                                                                                                                                 Инвестиции в обновление, модернизацию оборудования тепловой энергетики выделяются в недостаточном объеме, что приводит к его старению, повышению уровня  аварийности и снижению эксплуатационной готовности.                                                                     В соответствии с выполненным анализом состояния систем теплоснабжения основные проблемы в теплоснабжении можно охарактеризовать следующими позициями.                                                                                                                                   1. Высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования тепловых источников и тепловых сетей, в том числе наличие значительной доли оборудования, выработавшего нормативный срок службы или характеризующегося значительной величиной потери ресурса.                                                                                                                   Здесь важными вопросами для решения являются:                                                                                          - оптимизация удельных расходов топлива при генерации тепловой энергии за счет новых технологий и реализации требований ФЗ №190 «О  теплоснабжении» по выработке тепловой энергии;                                                                                                                                              - приведение показателей износа оборудования и сетей в процессе реконструкции систем теплоснабжения до нормативных значений;                                                                                                           - формирование инвестиционной программы модернизации системы теплоснабжения с учетом индикативных показателей энергетической безопасности.                                                                                                                          2. Температурный график теплоносителя в централизованных системах теплоснабжения 70/55 °С не всегда выдерживается, что требует увеличения расхода теплоносителя для покрытия расчетных тепловых нагрузок. В связи с этим гидравлический режим работы тепловых сетей отличается от проектного.                                                                                                                                 3. Низкая степень надежности системы вследствие аварийного состояния некоторых источников и тепловых сетей.                                                                                                                  4. Качество теплоносителя отдельных источников теплоснабжения  требует разработки комплекса мероприятий по повышению его качества.                                                                                                                                       5. Прогнозируемое по генплану поселения увеличение тепловой нагрузки приведет к соответствующему увеличению расхода  топлива. В соответствии с этим, весьма важной является проблема оптимизации объемов топливопотребления за счет повышения эффективности использования топлива и энергосбережения с последующей корректировкой развития существующей системы топливоснабжения.                                                            6. Централизованное теплоснабжение МУП «Волчихинские КС», на долю которого приходится основной объем отпуска тепловой энергии в с. Волчиха, определяет качество обеспечения его населения тепловой энергией. Либерализация энергетики в последнее десятилетие привела к созданию новых экономических отношений между производителями и потребителями тепловой энергии. В соответствии с этим при рыночных условиях возникает ряд новых задач, решение которых формирует необходимость модернизации самой структуры управления. Переход на обоснованную централизованную структуру управления теплоснабжением позволяет сформировать менее затратную программу реконструкции и повысить качество теплоснабжения в новых условиях.

1.12.1 Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения

Анализ существующего состояния теплоснабжения МУП «Волчихинские КС» показывает:                                                                                                                                                             - существующая система теплоснабжения жилищно-коммунального сектора имеет значительный процент износа установленного оборудования;                                      - большая часть тепловых сетей превысила срок эксплуатации и нуждается в замене;                                                                                                                                                    - низкая эффективность транспорта тепловой энергии. Тепловая изоляция на многих участках тепловых сетей сильно повреждена, что является причиной повышенных тепловых потерь. Реальный уровень тепловых потерь при передаче тепловой энергии значительно превышает нормативный.                                                                                                                               Организации качественного теплоснабжения МУП «Волчихинские КС» присущи следующие проблемы:                                                                                                                               1. Системные:                                                                                                                                                         - недостаточность данных по фактическому состоянию систем теплоснабжения;                                                                                                                     - завышенные оценки тепловых нагрузок потребителей;                                                             - несоблюдение температурного графика, разрегулированность систем теплоснабжения.                                                                                                                  2. Источники тепла:                                                                                                                                        - избыток мощностей источников теплоснабжения;                                                                                - высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энергии;                                                   - низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;                                                                         - низкая насыщенность приборным учетом потребления и отпуска тепловой энергии на котельных.                                                                                                                                 3.Тепловые сети:                                                                                                                                                            - высокий уровень фактических потерь в тепловых сетях за счет обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, нуждающихся в срочной замене;                                                                         - заниженный по сравнению с реальным уровень потерь в тепловых сетях, включаемый в тарифы на тепло, что существенно занижает экономическую эффективность расходов на реконструкцию тепловых сетей;                                                                                                     - высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей;                                                                            - высокая степень износа тепловых сетей и превышение критического уровня частоты отказов;                                                                                                                                             - нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и сопутствующие ему избыточное или недостаточное отопление отдельных зданий.                                                                             4. Потребители услуг теплоснабжения:                                                                                                           - низкая степень охвата потребителей средствами регулирования теплопотребления;                                                                                                                           - низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов;                                                                                                         - отсутствие у потребителей услуг теплоснабжения стимулов к повышению эффективности использования коммунальных ресурсов.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения МУП «Волчихинские КС» (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления), а также надежностью ее структуры (наличие резервных перемычек в тепловых сетях, дублирующих источников тепла и др.).                                                                                                                                                        По статистике повреждаемость оборудования источников тепла больше, чем тепловых сетей, но наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети.                                                                                             При авариях на источнике, имеющем, как правило, резервное оборудование, отпуск теплоты лишь снижается по сравнению с требуемым. Авария в нерезервируемой тепловой сети ведет к полному отключению потребителей. При этом продолжительность перерыва в теплоснабжении зависит от диаметра поврежденного теплопровода и качества организации аварийно-восстановительных работ на объекте.                                                         Следствием неудовлетворительной надежности действующих теплоснабжающих систем являются нестабильный температурный режим в зданиях и большое число аварийных ситуаций, затраты на устранение которых значительно выше плановых эксплуатационных расходов.                                                                                                                                                     На тепловых сетях централизованных систем теплоснабжения аварии происходят из-за наружной коррозии, вызванной некачественной гидроизоляцией теплофикационных каналов и теплопроводов. Существенным недостатком является тот факт, что в обычном неаварийном режиме температурный и гидравлический режимы поддерживаются без учета требований теплопотребляющих систем зданий.

Причинами выхода из строя квартальных теплопроводов являются:                                                                             - внутренняя и внешняя коррозия теплопроводов - 88 %;                                                                                          - разрывы сварных швов - 1 %;                                                                                                                                - отказы других элементов сети – 11 %.

Внешние проявления технологических нарушений и характеристика причин их возникновения приведены в таблице 12.1.

Таблица 12.1 - Внешние проявления технологических нарушений и причины их возникновения

| Внешнее проявление технологического нарушения | Причина возникновения технологического нарушения |
| --- | --- |
| Наружная коррозия теплопровод | Нарушение внешнего антикоррозийного покрытия: - применение малоэффективных антикоррозийных покрытий; - повреждение антикоррозийных покрытий при транспортировке; - периодическое увлажнение антикоррозийного покрытия за счет отсутствия дублирующей гидроизоляции на тепловой изоляции; - износ покрытия за счет нарушения адгезии и разных температурных деформаций системы «земля – изоляция – трубопровод» при нарушениях в работе компенсационных систем. Увлажнение тепловой изоляции: - отсутствие дренажа при больших утечках воды из теплотрассы в глинистых грунтах; - общее подтопление территории; - плохое гидроизоляционное покрытие трубопровода; - недосыпка грунта по линии теплотрассы; - нарушение уклонов теплотрассы между колодцами; - застаивание воды в каналах. |
| Внутренняя коррозия теплопровода | Некачественная водоподготовка (подпитка сырой водой с наличием растворенного кислорода, присутствие в воде составляющих, способствующих коррозии). |
| Механические повреждения теплопровода | Деформационные сдвиги колодцев и неподвижных опор. Гидравлический удар в тепловой сети за счет дестабилизации режимов и парообразования. Завышенные напоры в тепловой сети. |

Основными причинами наружной коррозии являются: низкое качество изоляционных покрытий. Проблема радикального ограничения повреждения теплопроводов наружной коррозией (при наличии финансовых средств) решается путем поэтапной замены поврежденных и ненадежных участков теплосети на теплопроводы с пенополиуретановой изоляцией, системой контроля ее увлажнения и полиэтиленовой гидроизоляционной оболочкой. Повреждения теплопроводов от внутренней коррозии имеют локальный характер (раковины, развивающиеся в свищи).                                                                           Внутренняя коррозия труб теплосети - это электрохимический процесс разрушения стали в электролите.                                                                                                                                   Длительные перерывы в отоплении в связи с авариями в системе теплоснабжения могут вызывать разрушение отопительных приборов, оборудования котельной. Нарушения тепловых режимов теплоснабжения приводят также к социальной напряженности, к увеличению заболеваемости населения.

1.12.3 Аварийные ситуации в системах теплоснабжения и отопления

Аварийные ситуации в системах отопления зданий

К характерным отказам систем отопления можно отнести:                                                                            - течи в резьбовых и сварочных соединениях трубопроводов (за счет попадания воздуха в систему, опорожнения в летний период, механических повреждений, скачков давлений теплоносителя и др.);                                                                                                                                       - течи в отопительных приборах (периодическое опорожнение систем, подпитка водой без деаэрации и достаточной химической обработки, механические повреждения, размораживание);                                                                                     - неравномерный прогрев различных (разрегулировка, внутреннее обрастание трубопроводов, отсутствие летних промывок системы, воздушные «мешки»);                                     - неравномерный прогрев отопительных приборов по высоте здания (обрастание трубопроводов, нерасчетный расход теплоносителя, завышенные тепловые потери здания, несанкционированная установка отопительных приборов в отдельных помещениях, засорение отдельных приборов и арматуры, «завоздушивание» отдельных приборов);                                                - замерзание отопительных приборов, участков трубопроводов (локальное охлаждение при открытых наружных дверях или окнах, отсутствие изоляции на разводящих трубопроводах, низкая температура теплоносителя, перерывы в циркуляции теплоносителя);                                                                                                                                     - разрывы трубопроводов (внутренняя коррозия и др.);                                                                             - прекращение циркуляции теплоносителя («завоздушивание» системы, частичное опорожнение, снижение или отсутствие перепада давления на вводе, засорение участка трубопровода, утечка воды из подающего трубопровода и др.).

К аварийным ситуациям, требующим оперативного вмешательства, следует отнести:

- разрыв трубопровода или отопительного прибора;                                                                                           - прекращение циркуляции теплоносителя.

В первом случае, как правило, требуется опорожнить часть или всю отопительную систему и провести восстановительные работы. В случае хорошо опорожненной системы (или ее части) нет угрозы перемерзания трубопроводов и отопительных приборов, и время ремонтных работ определяется, помимо социальных требований, остыванием здания (или ее части).                                                                                                                                                           В случае прекращения циркуляции теплоносителя, особенно в системе отопления в целом, время ликвидации аварии (до опорожнения) определяется климатическими условиями. Для увеличения времени нахождения системы отопления в заполненном состоянии необходима реализация следующих мероприятий:                                                                                                         - опорожнение только лестничных стояков (как наиболее уязвимых мест);                                            - организация естественной циркуляции через байпасную линию;                                                      - теплоизоляция трубопроводов на вводе, лестничных площадках;                                                                     - подключение в квартирах дополнительных источников тепла;

Неисправности элементов теплового ввода

В процессе эксплуатации на тепловом вводе возможны следующие неисправности, косвенно способствующие возникновению аварийных ситуаций в системах отопления (таблица 12.2).

Таблица 12.2 - Неисправности в системах отопления косвенно способствующие возникновению аварийных ситуаций

| Неисправности | Возможные последствия |
| --- | --- |
| Засорение теплового ввода | Прекращение циркуляции теплоносителя |
| Заполнение грязевиков шламом | Снижение перепада давления и, как следствие, уменьшение циркуляции в системе отопления |
| Нарушение теплоизоляции трубопроводов | Увеличение тепловых потерь, ускорение замерзания трубопроводов при аварии |

Аварийные ситуации в тепловых сетях

Наиболее характерными неполадками в тепловых сетях являются:                                          - разрыв трубопроводов или разрушение арматуры;                                                                      - увеличенная подпитка тепловых сетей за счет свищей в трубопроводах;                        - гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Аварии, связанные с разрывом трубопровода, требуют оперативного вмешательства. В зависимости от назначения, диаметра, схемы и типа системы теплоснабжения возможны следующие этапы и варианты их ликвидации с последующим ремонтом теплопровода:                                                         - обнаружение точного места аварии;                                                                                 - прогноз теплового и гидравлического режимов при развитии аварии и отключении участка теплосети;                                                                                                       - отключение аварийного трубопровода;                                                                                 - выбор оптимального теплового и гидравлического режимов системы на период восстановления аварийного теплопровода с разработкой стратегии и времени восстановления.

В основе отмеченной последовательности лежит выбор одного из вариантов временного функционирования системы теплоснабжения аварийной зоны:     - функционирование системы теплоснабжения с отключенным на период ремонта участком (временное отключение системы отопления);                                      - отопление зданий с помощью локальных обогревателей (воздушные калориферы, электрические или газовые отопительные приборы и др.);                                                                                                                                                            - подключение в месте аварии передвижной временной котельной;                   - работа двухтрубной тепловой сети по однотрубному варианту (на излив).

Первый вариант – наиболее неблагоприятный, но вместе с тем он достаточно широко применяется. Здесь определяющим является допустимый период времени на восстановление трубопровода.

Сроки проведения аварийно-восстановительных работ зависят от диаметра трубопровода, на котором эта авария произошла.                                                                       В таблице 12.3 приведены примерные сроки ликвидации повреждений на подземных теплопроводах.

Таблица 12.3 - Примерные сроки ликвидации повреждений на подземных теплопроводах

| Этап работ | Время, ч, выполнения этапа при диаметре трубы, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 |
| Отключение участка сети | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Вызов представителей, доставка механизмов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Раскрытие шурфов для точного обнаружения места повреждения | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| Спуск воды из трубопровода | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Вскрытие канала, откачка воды из трассы, вырезка поврежденной трубы | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Подгонка новой трубы (заплаты) одним сварщиком | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Заполнение участка сети | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Включение и восстановление тепловой системы | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Всего | 12 | 17 | 24 | 31 | 40 |

Из таблицы 12.3 видно, что на ликвидацию повреждения на трубопроводе диаметром до 50 мм затрачивается 12 ч, а при диаметре трубопровода 200-250 мм времени потребуется более чем в три раза больше, и оно составит     40 ч.

В связи с этим в эксплуатируемых ныне и проектируемых тепловых сетях систем централизованного теплоснабжения при подземной их прокладке необходимо предусматривать резервную подачу теплоты в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха для отопления трубопроводов диаметрами от 150 мм и выше. Считается, что лимит времени для устранения повреждений теплопроводов меньшего диаметра достаточен и опасность замораживания систем отопления не возникает. Определение лимита времени, требуемого на восстановление работоспособности нерезервируемого элемента, отказ которого возможен при любой климатической ситуации отопительного периода, приведен в таблице 12.4. Из таблицы 12.4 следует, что высокая оперативность аварийно-восстановительных работ необходима в течение большей части отопительного периода.

Таблица 12.4  Лимит времени на производство аварийно-восстановительных работ в зависимости от погодных условий

| Наружная расчетная температура для проектирования системы отопления,°С | Коэффициент аккумуляции, β | Параметр | Текущие значения наружной температуры, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -50 | - 30 | - 10 | 0 |
| - 50 | 75 | tв,°С | 10 | 12,4 | 14,8 | 16,0 |
|  |  | чел час | 7,3 | 9,1 | 13,8 | 21,0 |
| - 40 | 70 | tв,°С | - | 11,5 | 14,5 | 16,0 |
|  |  | чел час | - | 10,2 | 14,0 | 19,6 |
| - 30 | 65 | tв,°С | - | 10,0 | 14,0 | 16,0 |
|  |  | чел час | - | 12,2 | 14,6 | 18,2 |
| - 20 | 60 | tв,°С | - | - | 13,0 | 16,0 |
|  |  | чел час | - | - | 15,3 | 15,4 |

1.12.4 Возможные способы оперативной локализации и устранения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения и отопления

Обнаружение мест повреждений на тепловых сетях и методы локализации аварий.

С развитием централизованного теплоснабжения, усложнением схем тепловых сетей актуальной стала задача выявления поврежденного участка в сложной сети с целью быстрейшей локализации аварии, а затем уже уточнения места повреждения для проведения ремонтных работ.  Факт достаточно крупного повреждения, как правило, устанавливается по резкому увеличению расхода подпиточной воды, понижению давления на коллекторах, существенной разнице расхода воды в подающем и обратном трубопроводах. В соответствии с «Инструкцией по эксплуатации тепловых сетей», в случае резкого возрастания подпитки необходимо установить контроль над ее величиной. Одновременно производят внешний осмотр сети с целью выявления повреждения. Параллельно проверяется герметичность теплофикационного оборудования и коллекторов котельной. Если при внешнем осмотре сети и проверке герметичности место утечки обнаружить не удается, то проверка осуществляется путем поочередного отключения от сети абонентских систем, магистральных участков тепловых сетей и одновременное наблюдение за величиной подпитки.  Непосредственно место повреждения выявляется шурфовкой.  В целом эффективность способов нахождения повреждений, применяемых в отечественной практике эксплуатации тепловых сетей, довольно низкая. Практически аварийный участок чаще всего устанавливается по появлению воды в  камерах, выходу сетевой воды на поверхность земли или по выходу паров из тепловых камер.                                                                                        В настоящее время разработан ряд более совершенных методов обнаружения аварий в тепловых сетях (метод автоматической сигнализации, гидролокации, контролируемых давлений; методы, основанные на применении в условиях тепловых сетей современных АСУ). Но из-за недостаточного финансирования они не стали массовым технологическим базисом для создания постоянно функционирующих систем дистанционного выявления и локализации участков и мест утечек сетевой воды в современных действующих системах теплоснабжения. В результате аварий на тепловых сетях и источниках возможны наиболее массовые и серьезные по своему характеру нарушения теплового режима, сопровождаемые значительными материальными и моральными издержками. Разработку схемных решений систем отопления, более устойчивых к экстремальным ситуациям, следует вести с учетом возможных нарушений гидравлических и тепловых режимов в системах теплоснабжения.

1.12.5 Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Как уже было сказано выше, основным топливом, используемым для производства тепловой энергии, является уголь.                                                           Основными потребителями топлива являются источники теплоснабжения - котельные.                                                                                                                   Основной проблемой в организации надежного и эффективного снабжения топливом является зависимость теплоснабжающей организации от поставок угля и отсутствие резервного топлива.

Часть 13. Сценарии  развития  аварий  в системе теплоснабжения  при  отказе  элементов тепловых сетей и при аварийных  режимах работы  системы теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций

1. Общие положения

1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с

применением электронного моделирования аварийных ситуаций (далее - План)разработан в целях:

- определения возможных сценариев возникновения и развития аварийных

ситуаций, конкретизации средств и действий по локализации аварийных

ситуаций;

- координации деятельности должностных лиц администрации Волчихинского района, МУП «Волчихинские КС», организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций;

- фиксации в оперативном режиме информации о времени возникновения

аварий на инженерных объектах системы теплоснабжения, времени и сроков их устранения, включая сведения о времени возобновления услуги у конечного потребителя;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации.

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Плана:

- владельцы информации - МУП «Волчихинские КС»; организации,

осуществляющие управление многоквартирными домами; товарищества

собственников жилья или иные лица, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества при

непосредственном управлении многоквартирным домом; лица, оказывающие

услуги по аварийно-диспетчерскому обслуживанию жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта;

- Единая дежурно-диспетчерская служба Волчихинского района (ЕДДС Волчихинского района).

1.3. К аварийным ситуациям относятся:

- события на объектах системы теплоснабжения, связанные с прекращением предоставления населению, объектам социально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта услуги теплоснабжения, причинением (угрозой причинения) вреда жизни, здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, окружающей природной среде;

- нарушения производственного процесса, разрушения зданий, строений,

сооружений, если это связано с существенным ухудшением качества

предоставляемых населению, объектам социально-культурного назначения в

сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта услуги теплоснабжения, причинением (угрозой причинения) вреда жизни,

здоровью людей, имуществу физических и юридических лиц, окружающей

природной среде;

- утечки из трубопроводов тепловых сетей с подтоплением территории, нарушающим нормальное использование территории и (или) эксплуатацию расположенных на ней объектов;

- провалы грунта по причине порывов, утечек из трубопроводов тепловых сетей, иных манипуляций, событий с объектами системы теплоснабжения, создающими угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц;

- перекрытие проезжей части при ремонте инженерных сетей.

1.4. План устанавливает общий порядок производства работ при

ликвидации последствий аварийной ситуации и информационного

взаимодействия при их проведении. Конкретные действия сил и подразделений организации, обеспечивающей эксплуатацию объектов системы теплоснабжения, на которых произошло событие, предусматриваются соответствующими документами данной организации, разработанных в соответствии с действующим законодательством.

2. Последовательность информационного взаимодействия при аварийной ситуации.

2.1. Информация об аварийных ситуациях предоставляется владельцами

информации в ЕДДС Волчихинского района, в целях обеспечения информационного обмена и координации совместных действий при реагировании на аварийную ситуацию и информирования населения.

2.2. Информация об аварийной ситуации, предусмотренная настоящим

Планом, передается владельцами информации в ЕДДС Волчихинского района, посредством телефонной связи в течение 15 минут с момента, когда владельцу информации стало известно об аварийной ситуации.

2.3. После этого в течение трех часов с момента, когда владельцу

информации стало известно об аварийной ситуации, владелец информации предоставляет в ЕДДС Волчихинского района, посредством звонка на телефон: 8(38565) 21-5-86, следующие обязательные сведения:

- точный адрес (место) аварийной ситуации;

- подробную информацию об аварийной ситуации с указанием

характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций;

- точное время, дату (или, если точное время неизвестно, время

поступления информации об аварийной ситуации владельцу информации) и

плановый срок ликвидации причин и последствий аварийной ситуации;

- причины возникновения аварийной ситуации;

- меры, предпринимаемые для устранения аварийной ситуации;

- наименование, адрес, фамилию, имя, отчество и телефон руководителя

организации, непосредственно выполняющей работы по ликвидации

последствий аварийной ситуации;

- количество многоквартирных и индивидуальных жилых домов,

количество объектов социально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, в отношении которых ограничено или приостановлено предоставление услуги теплоснабжения, дату и время ограничения или приостановления предоставления

услуги теплоснабжения, дата и время планового возобновления предоставления услуги теплоснабжения. Данные сведения указываются в случае, если аварийная ситуация связана с ограничением или приостановлением предоставления услуги теплоснабжения.

2.4. Организации, осуществляющие управление многоквартирными

домами, товарищества собственников жилья также предоставляют

в ЕДДС Волчихинского района информацию о повреждениях внутридомовых инженерных систем при возникновении аварийной ситуации.

2.5. Вопросы информационного взаимодействия между ЕДДС Волчихинского района и владельцами информации, не урегулированные настоящим Планом, определяются соглашениями об организации и осуществлении информационного взаимодействия между ЕДДС Волчихинского района и владельцами информации, исходя из специфики деятельности владельца информации.

2.6. Владельцы информации обязаны предоставлять полные и достоверные

сведения, передача которых урегулирована настоящим Планом.

3. Сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с. Волчиха

3.1. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций

в работе системы централизованного теплоснабжения с. Волчиха могут послужить:                                                                                                                                                  - неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед и т.д.);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала и т.д.);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на

источник тепловой энергии;

- внеплановые остановки (выход из строя) оборудования на объектах

системы теплоснабжения.

Описания, причины возникновения, возможные характеристики развития

и последствия, а также типовые действия при аварийной ситуации, приведены в Приложении к настоящему Плану.

4. Обязанности при ликвидации последствий аварийных ситуаций

4.1. Лица, ответственные за исполнение Плана, назначаются

руководителем МУП «Волчихинские КС», руководителями организаций,

осуществляющих эксплуатацию (техническое обслуживание) объектов и

элементов системы теплоснабжения организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, товариществами собственников жилья.

4.2. Все лица, ответственные за исполнение Плана, обязаны четко знать и

строго выполнять установленный порядок действий.

4.3. Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных

ситуаций, последствия которых угрожают привести к прекращению циркуляции в системе теплоснабжения потребителей МУП «Волчихинские КС», понижению температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем, является лицо назначенное руководителем МУП «Волчихинские КС».

5. Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций

5.1. МУП «Волчихинские КС» рекомендуется разработать  Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом

взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных

организаций, а также органов местного самоуправления. Наличие Порядка

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом

взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных

организаций проверяется органом местного самоуправления при проверке

готовности к отопительному сезону.

5.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и

объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами МУП «Волчихинские КС», в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения в рамках ликвидации последствий аварийной ситуации

осуществляется в соответствии с регламентами по взаимодействию служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

5.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях

и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на

функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов,

эксплуатирующая организация оповещает о повреждениях владельцев

коммуникаций, смежных с поврежденными тепловыми сетями и объектами.

5.4. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации

МУП «Волчихинские КС» принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу

тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварийной ситуации – не более 60 минут с момента её возникновения.

5.6. В МУП «Волчихинские КС»  должен быть в наличии расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов. Наличие расчета проверяется органом местного самоуправления при проверке готовности к отопительному сезону.

5.7. МУП «Волчихинские КС», получив информацию об аварийной

ситуации, на основании анализа полученных данных проводит оценку

сложившейся обстановки, масштаба аварийной ситуации и возможных

последствий, осуществляет незамедлительно действия в соответствии со своим Порядком ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций.

5.8. Ответственным руководителем работ по ликвидации аварийных

ситуаций МУП «Волчихинские КС»:

- производит оповещение в соответствии со своим Порядком ликвидации

аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия

тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей

тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций;

- осуществляет контроль выполнения мероприятий по ликвидации

аварийных ситуаций до восстановления подачи тепловой энергии потребителям.

5.9. Время сбора сил и средств аварийной бригады на месте аварийной

ситуации не должно превышать 60 минут с момента оповещения об аварийной ситуации.

5.10. Руководитель МУП «Волчихинские КС» при возникновении аварийной ситуации, в течение 30 минут со времени возникновения аварийной ситуации оповещает посредством телефонной связи ЕДДС Волчихинского района, председателя комитета по ЖКХ и градостроительству, архитектора района администрации Волчихинского района . Сообщение должно содержать точный адрес (место) аварийной ситуации, подробную информацию об аварийной ситуации с указанием характеристик вышедшего из строя оборудования или коммуникаций, причины аварийной ситуации, масштабы и возможные последствия, планируемые сроки ремонтно-восстановительных работ, привлекаемые силы и средства. Информация о проведении работ актуализируется каждые 2 часа.

Приложение 1

к Плану действий по ликвидации

последствий аварийных ситуаций

Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, типовые действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций

| № п/п | Описание аварийной ситуации | Причина возникновения аварийной | Возможные характеристики развития аварии и последствия | Действия при ликвидации последствий аварийных ситуаций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановка работы источника тепловой | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции в системах теплопотребления потребителей, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Информирование об отсутствии электроэнергии ЕДДС Волчихинского района. Переход на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор). При длительном отсутствии электроэнергии организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами персонала теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 2 | Ограничение работы источника тепловой энергии | Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системах теплопотребления, понижение температуры воздуха в зданиях | Информирование об отсутствии холодной воды ЕДДС Волчихинского района. При длительном отсутствии подачи воды организация ремонтных работ и необходимых мер по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 3 | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи нагретой воды в системы теплоснабжения, понижение температуры воздуха в зданиях | Информирование о прекращении подачи топлива ЕДДС Волчихинского района. Организация перехода на резервное топливо. При длительном отсутствии подачи топлива и отсутствии резервного топлива организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 4 | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя сетевого насоса (сетевых насосов) | Прекращение циркуляции в системах теплоснабжения, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Выполнение переключения на резервный насос. При невозможности переключения организация ремонтных работ. При длительном отсутствии работы насоса организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами. |
| 5 | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Выполнение переключения на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту. При длительном отсутствии работы котла организация ремонтных работ по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами. |
| 6 | Полное прекращение циркуляции в магистральном трубопроводе тепловой сети | Разрушение трубопровода тепловой сети, выход из строя запорной арматуры | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Организация переключения поврежденного участка тепловой сети. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организация работы по ремонту. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами теплоснабжающей организации и организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами. |

Порядок информационного взаимодействия при планово-

профилактических работах в системе теплоснабжения

МУП «Волчихинские КС»

- Общие положения

1.1. Порядок информационного взаимодействия при планово-

профилактических работах в системе теплоснабжения МУП «Волчихинские КС» разработан в целях организации оповещения и проведения необходимых

подготовительных работ при проведении ремонта, сопровождающегося

прекращением подачи тепловой энергии для теплоснабжения.

1.2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка:

- владельцы информации - МУП «Волчихинские КС»; организации,

осуществляющие эксплуатацию (техническое обслуживание) объектов и

элементов систем теплоснабжения; организации, осуществляющие управление многоквартирными домами; товарищества

собственников жилья; лица, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества при непосредственном управлении многоквартирным домом; лица, оказывающие

услуги по аварийно-диспетчерскому обслуживанию жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта;

- ЕДДС Волчихинского района - единая дежурно-диспетчерская служба Волчихинского района;

1.3. Планово-профилактические работы проводятся в соответствии с

проектом производства работ (далее – ППР).

1.4. ППР утверждается руководителем МУП «Волчихинские КС», проводящей планово-профилактические работы.

2. Порядок информационного взаимодействия при планово-

профилактических работах.

2.1. Владельцы информации предоставляют в ЕДДС Волчихинского района

сведения о планово-профилактических работах, если последствием таких работ является прекращение предоставления населению, объектам социально-культурного назначения в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта услуги теплоснабжения, а также перекрытие

проезжей части.

2.2. Информация о планово-профилактических работах, проводимых в

соответствии с ППР предоставляется владельцами информации в ЕДДС Волчихинского района посредством телефонной связи, заблаговременно, не позднее 7 календарных дней, предшествующих дню начала выполнения работ, с указанием следующих обязательных сведений:

- место выполнения планово-профилактических работ;

- количество объектов жилищного фонда, государственных

(муниципальных) объектов социально-культурного назначения в сфере

образования, здравоохранения, культуры и спорта, планируемых к отключению от услуги теплоснабжения;

- участки, планируемые к перекрытию проезжих частей;

- контактные данные организации, которая будет выполнять работы;

- график выполнения работ.

2.3. ППР должен предусматривать расчетное время проведения работ в

соответствии с действующим законодательством.

2.4. В случае нарушения сроков предоставления информации о проведении

планово-профилактических работ в ЕДДС Волчихинского района, предусмотренных настоящим Порядком, а также в случае превышения расчетного времени приостановления или ограничения предоставления коммунальной услуги, предусмотренного ППР, увеличения количества отключенных потребителей (относительно указанных в ППР), проводимые работы классифицируются как аварийные.

Глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения и прогнозы приростов на каждом этапе по отапливаемым площадям, по районам, по источникам (МКД, общественные здания и промышленность)

Суммарная присоединённая нагрузка потребителей, снабжаемых теплом энергоисточниками МУП «Волчихинское» составляет 6,4823 Гкал/ч, приростов объемов потребления тепловой энергии по этапам разработки схемы теплоснабжения не планируется.

Таблица 2.1  Тепловые нагрузки потребителей

| Наименование, адрес | Отапливаемый объем, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  | Всего | Потребление тепловой энергии в год, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная на отопление | ГВС | Вентиляция |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители | 29128,9 | 0,7138 | - | - | 0,7138 | 1654,9 |
| Прочие потребители | 26421,1 | 0,4361 | - | - | 0,4361 | 1011,1 |
| Население | 4370,9 | 0,4415 | - | - | 0,4415 | 1023,6 |
| Итого по Котельной №1 | 59920,9 | 1,5914 | - | - | 1,5914 | 3689,5 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители | 41664,5 | 1,0203 | - | - | 1,0203 | 2365,5 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0000 | - | - | 0,0000 | 0,0 |
| Население | 1168,8 | 0,1291 | - | - | 0,1291 | 299,3 |
| Итого по Котельной №2 | 42833,4 | 1,1494 | - | - | 1,1494 | 2664,7 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители | 31162,0 | 0,4328 | - | - | 0,4328 | 1003,4 |
| Прочие потребители | 1959,5 | 0,0710 | - | - | 0,0710 | 164,6 |
| Население | 654,4 | 0,0921 | - | - | 0,0921 | 213,6 |
| Итого по Котельной №3 | 33775,9 | 0,5960 | - | - | 0,5960 | 1381,7 |
| Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители | 39095,3 | 1,0167 | - | - | 1,0167 | 2357,0 |
| Прочие потребители | 7377,2 | 0,0778 | - | - | 0,0778 | 180,4 |
| Население | 7160,3 | 0,6596 | - | - | 0,6596 | 1529,1 |
| Итого по Котельной №4 | 53632,8 | 1,7540 | - | - | 1,7540 | 4066,5 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители | 16399,2 | 0,2779 | - | - | 0,2779 | 644,3 |
| Прочие потребители | 2984,7 | 0,2879 | - | - | 0,2879 | 667,5 |
| Население | 761,0 | 0,1071 | - | - | 0,1071 | 248,4 |
| Итого по Котельной №5 | 20144,9 | 0,6730 | - | - | 0,6730 | 1560,2 |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители | 0,0 | 0,0000 | - | - | 0,0000 | 0,0 |
| Прочие потребители | 488,3 | 0,0079 | - | - | 0,0079 | 18,3 |
| Население | 2355,5 | 0,3275 | - | - | 0,3275 | 759,2 |
| Итого по Котельной №6 | 2843,8 | 0,3354 | - | - | 0,3354 | 777,6 |
| Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители | 4389,6 | 0,0456 | - | - | 0,0456 | 105,7 |
| Прочие потребители | 0,0 | 0,0328 | - | - | 0,0328 | 76,1 |
| Население | 840,1 | 0,1183 | - | - | 0,1183 | 274,2 |
| Итого по Котельной №7 | 5229,7 | 0,1967 | - | - | 0,1967 | 456,0 |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители | 1351,8 | 0,0631 | - | - | 0,0631 | 146,4 |
| Прочие потребители | 826,2 | 0,0197 | - | - | 0,0197 | 45,6 |
| Население | 1136,4 | 0,1036 | - | - | 0,1036 | 240,3 |
| Итого по Котельной №8 | 3314,4 | 0,1864 | - | - | 0,1864 | 432,2 |
| Всего по котельным |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители | 163191,3 | 3,5702 | - | - | 3,5702 | 8277,1 |
| Прочие потребители | 40056,9 | 0,9332 | - | - | 0,9332 | 2163,6 |
| Население | 18447,5 | 1,9788 | - | - | 1,9788 | 4587,6 |
| Итого | 221695,6 | 6,4823 | - | - | 6,4823 | 15028,3 |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и на технологические процессы (на основании требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления)

Таблица 2.2 Прогнозное изменение численности населения и динамика изменения жилищного фонда

| № | Показатель | Ед. изм. | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г | 2019 г | 2029 г |
| 1 | Численность населения | тыс. чел | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Жилищный фонд на начало года (подключенный к системе теплоснабжения) | тыс. м2 | 18447,5 | 18447,5 | 18447,5 |

Таблица 2.3 - Сводные показатели динамики жилой застройки

|  |  | 2014 г | 2019 г | 2029 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые жилые строения | площадь, м2 | 18447,5 | 18447,5 | 18447,5 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 1,9788 | 1,9788 | 1,9788 |
| Сносимые жилые строения | площадь, м2 | - | - | - |
|  | нагрузка, Гкал/ч | - | - | - |
| Проектируемые жилые строения | площадь, м2 | - | - | - |
|  | нагрузка, Гкал/ч | - | - | - |
| В.т.ч. многоэтажное | площадь, м2 | - | - | - |
|  | нагрузка, Гкал/ч | - | - | - |
| В. т.ч.малоэтажный (индивидуальный) | площадь, м2 | - | - | - |
|  | нагрузка, Гкал/ч | - | - | - |
| Всего жилищного фонда | площадь, м2 | 18447,5 | 18447,5 | 18447,5 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 1,9788 | 1,9788 | 1,9788 |

Глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения

Электронная модель системы теплоснабжения поселения не разрабатывается

Глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Глава 3 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» обосновывающих материалов разработана в соответствии с пунктом 39 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с целью установления дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии.

Таблица 2.4 Дефицит тепловой мощности при существующих  установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии

|  |  | 2014 г | 2019 г | 2029 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего жилищного фонда | площадь, м2 | 18447,5 | 18447,5 | 18447,5 |
|  | Гкал/ч | 1,9788 | 1,9788 | 1,9788 |
| Всего нежилого фонда | площадь, м2 | 203248,2 | 203248,2 | 203248,2 |
|  | Гкал/ч | 4,5035 | 4,5035 | 4,5035 |
| Итого: | Гкал/ч | 6,4823 | 6,4823 | 6,4823 |
| Установленная мощность оборудования | Гкал/ч | 14,85 | 14,85 | 14,85 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/час | н/д | н/д | н/д |

Глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Таблица 2.5  Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

|  | Размерность | 2014 | 2019 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ (водоподготовительной установки) | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | тонн/ч | 0 | 0 | 0 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | тонн/ч | 6,23 | 6,23 | 6,23 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | тонн/ч | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - |

Глава 6 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

В основу разработки предложений заложены следующие основные положения:

– анализ существующего состояния системы теплоснабжения сельского поселения;

– данные по застройке сельского поселения, анализа мероприятий, предусмотренных утвержденными документами территориального планирования, действующими программами и стратегиями социально-экономического развития, а также иной документацией, являющейся обязательной к учету.

– принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»);

– необходимость формирования зон действия существующих источников тепловой энергии, с целью покрытия перспективного спроса на тепловую мощность существующих и перспективных потребителей тепловой энергии;

– обеспечение условий надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергией, создание комфортных условий проживания на территории сельского поселения.

В настоящее время установленная тепловая мощность источников централизованного теплоснабжения Волчихинского сельского поселения обеспечивает существующие тепловые нагрузки с резервом тепловой мощности.

На расчетный срок реализации развития предполагается сохранить систему централизованного теплоснабжения жилого фонда Волчихинского сельского поселения, в том числе сохраняемого жилого фонда и жилого фонда нового строительства, за исключением. Теплоснабжение объектов социальной

сферы также предполагается централизованное.

Теплоснабжение существующих и планируемых потребителей предусматривается от существующих котельных, расположенных  на территории Волчихинского сельского поселения, в границах своей зоны обслуживания.

6.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения не предусмотрено.

6.2. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

В целях повышения энергетической эффективности и надежности теплоснабжения предусматривается реконструкция существующих котельных. В связи с высоким физическим износом основного и вспомогательного оборудования существующих котельных в целях повышения энергетической эффективности и надежности теплоснабжения предусматривается техническое перевооружение котельной с заменой устаревшего и изношенного котельного и насосного оборудования.

Таблица 6.2. Перечень мероприятий по реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование планируемого мероприятия. | Затраты тыс. руб. (план) | Планиру-емая дата реализа-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 5, с. Волчиха, ул. 30 лет Октября, 70 д | Замена котла КВр-0,93 | 615,5 | 2024 |
| 2 | Котельная № 7, с.Волчиха, ул. 1 Мая, 80 к | Замена котла КВр-0,63 | 585,5 | 2024 |
| 3 | Котельная № 2, с. Волчиха, ул. Ленина, 63 | Замена котла КВр-1,16 | 697,2 | 2024 |
| 4 | Котельная № 4, с. Волчиха, ул. Кирова, 87 к | Замена трубопроводов тепловых сетей (150 м (в 2-х трубном исполнении)) | 1852,27 | 2024 |
| 5 | Котельная № 6, с.Волчиха, ул.Ветеранов В.О.В., 79 к | Замена трубопроводов тепловых сетей (460 м (в 2-х трубном исполнении)) | 5675,68 | 2024 |
| 6 | Котельная № 2, с.Волчиха, ул. Ленина, 63 к | Капитальный ремонт котельной: - установка модульной котельной 400 МВт; - установка котлов КВр – 1,25 (3шт.). | 33455,0 | 2025 |
| 7 | Котельная № 2, с.Волчиха, ул. Ленина, 63 к | Замена трубопроводов тепловых сетей (1702 м (в 2-х трубном исполнении)) | 21000,0 | 2025 |

Глава 7 Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы при наличии в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии должны быть согласованы с программой газификации поселения и внесены в схему теплоснабжения при очередной актуализации.

Глава 8 Оценка надежности теплоснабжения

Целью настоящего раздела является:

– описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и(или) передаче тепловой энергии;

– анализ аварийных отключений потребителей;

– анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

– графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон не нормативной надежности и безопасности теплоснабжения).

Оценка надежности теплоснабжения выполняется с целью разработки предложений по реконструкции тепловых сетей, не обеспечивающих нормативной надежности теплоснабжения.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные  требования  к  надёжности  теплоснабжения  установлены  в  СниП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность».

При расчете показателей надежности определяются характеристики надежности элементов тепловой сети: интенсивность и параметр потока отказов, интенсивность и среднее время восстановления. При наличии статистических данных об отказах элементов используются характеристики надежности, полученные на основе обработки статистики. Если по интенсивности отказов теплопроводов ситуация существенно хуже достигнутого уровня, то уже на этом этапе необходима разработка предложений по замене участков ТС. При несоблюдении рекомендаций СНиП 41-02-2003 (таблица 2) по времени восстановления теплопроводов разрабатываются предложения по его снижению. При отсутствии статистических данных расчет интенсивности отказов теплопроводов со сроком службы до 25 лет производится с использованием распределения Вейбулла. Участки сети, работающие более 25 лет, выделяются в отдельную группу как потенциально ненадежные. После дополнительного анализа их состояния выбираются участки, рекомендуемые к замене. Для участков этой группы, не рекомендуемых к замене, интенсивность отказов принимается как для теплопроводов со сроком службы 25 лет. При отсутствии статистических данных о времени восстановления элементов ТС значения времени восстановления выбираются в соответствии с нормированными в таблице 2 СНиП 41-02-2003 значениями. Для последующих расчетов показателей надежности и объема резервирования характеристики надежности элементов следует принимать с учетом разработанных предложений по их улучшению, поскольку недопустимо низкий технический уровень тепловой сети компенсировать ее резервированием. В частности для участков сети, рекомендуемых к замене, в дальнейших расчетах интенсивность отказов следует принимать как для новых теплопроводов в период нормальной эксплуатации (0,05 1/(км∙год)).

Для расчета надежности тепловых сетей необходимы следующие исходные данные:

- характеристика тепловой сети по участкам с указанием года ввода в эксплуатацию, продолжительность эксплуатации участкабез капитального ремонта (реконструкции);

- статистические данные об отказах элементов тепловой сети и времени восстановления;

- разделение на участки теплопровода между двумя секционирующими задвижками, отключающими его при отказе.

В связи с недостаточностью исходных данных (статистических, конструкционных, датах ввода в эксплуатацию) состояния тепловой сети, не представляется возможным проведение расчета надежности тепловой сети. После сбора необходимых исходных данных необходимо выполнить расчет надежности и дополнить схему теплоснабжения при следующей актуализации.

Глава 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Мероприятия по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей не предусматриваются.

Глава 10 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее  единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами систем теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Волчихинского сельского поселения осуществляет  МУП «Волчихинские КС».

В качестве единой теплоснабжающей организации определена МУП «Волчихинские КС».

Зона деятельности теплоснабжающей организации МУП «Волчихинские КС» охватывает большую часть территории Волчихинского сельского поселения, так как она осуществляет теплоснабжение объектов  жилого фонда, социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории с. Волчиха.

# Приложение №  1

к схеме теплоснабжения с. Волчихи

Волчихинского района Алтайского

края до 2033 года

| ИНФОРМАЦИЯ ПО РАСЧЕТУ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ПОТЕРИ ТЕПЛОЭНЕРГИИ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЭСО) на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица заполняется с учетом нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденных Минэнерго России для ЭСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | номер участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО, Гкал |  |  |
|  | разделение по диаметру труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет ЭСО | Принято в расчет |  |
|  | 25 мм | 32 мм | 45мм | 20 мм | 57мм | 76мм | 89мм | 108мм | 219мм | 159мм |  | 2 |  |
| Длина (м), всего: | 297 | 1631 | 1195 | 395 | 7465 | 2894 | 1708 | 3172 | 80 | 2382 | 21219 |  |  |
| в т.ч.: спроектированные и проложенные в 1959 - 1990 гг | 297 | 1631 | 1195 | 395 | 7465 | 2894 | 1708 | 3172 | 80 | 2382 | 21219 |  |  |
| длина, м. - 2-х трубное | 148,5 | 815,5 | 597,5 | 197,5 | 3732,5 | 1447 | 854 | 1586 | 40 | 1191 | 10609,5 |  |  |
| Нормы потерь тепла, ккал/м | 34,33 | 28,23 | 28,685 | 22,478 | 33,297 | 35,805 | 38,467 | 42,87 | 23,65 | 52,13 | 36,727 |  |  |
| Тепловые потери | 52,12 | 235,37 | 175,23 | 45,39 | 589,93 | 529,71 | 307,14 | 695,05 | 9,67 | 606,07 | 3303,19 |  |  |
| в т.ч.: спроектированные и проложенные в 1990 - 1998 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина, м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормы потерь тепла, ккал/м, подающ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормы потерь тепла, ккал/м, обрат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма нормативных потерь для расчета в 2-х трубном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3303,19 |  |  |
| в т.ч.: спроектированные и проложенные в 1998 - 2003 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина, м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормы потерь тепла, ккал/м, подающ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормы потерь тепла, ккал/м, обрат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма нормативных потерь для расчета в 2-х трубном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: спроектированные и проложенные в 2004 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| длина, м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО теплопотери по участкам, Гкал/год. | 52,12 | 235,37 | 175,23 | 45,39 | 589,93 | 529,71 | 307,14 | 695,05 | 9,67 | 606,07 | 3303,19 |  |  |
| Примечание. При отсутствии нормативов, расчеты производятся отдельно по каждому виду прокладки тепловых сетей: по наземной прокладке, по подземной (канальной и бесканальной). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарное значение тепловых потерь на собственные нужды по котельным, Гкал. Тип котлов; Январь; Февраль; Март; Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь; Ноябрь; Декабрь; Итого. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. Котельная по адресу:; 27,526; 27,165; 21,530; 10,982; 10,693; 19,218; 27,382; 144,494. ул. Ленина, 208 к. Котельная по адресу:; 30,909; 30,504; 24,176; 12,331; 12,007; 21,580; 30,747; 162,253. ул. Ленина, 63 к. Котельная по адресу: ул.Советская, 118 к; 23,557; 23,248; 18,425; 9,398; 9,151; 16,447; 23,433; 123,658. Котельная по адресу: ул. Кирова, 87 к; 44,425; 43,842; 34,747; 17,723; 17,257; 31,016; 44,192; 233,2025. Котельная по адресу: ул.30 Лет Октября,70 к; 14,880; 14,685; 11,639; 5,936; 5,780; 10,389; 14,802; 78,111. Котельная по адресу:; 6,983; 6,892; 5,462; 2,786; 2,713; 4,876; 6,947; 36,658. ул.Ветеранов В.О.В., 79 к. Котельная по адресу: ул. 1 Мая, 80к; 7,996; 7,891; 6,254; 3,190; 3,106; 5,583; 7,954; 41,976. Котельная по адресу:; 6,044; 5,965; 4,728; 2,411; 2,348; 4,220; 6,013; 31,729. п. Мирный, 2к. По предприятию; 162,322; 160,191; 126,960; 64,758; 63,054; 113,327; 161,469; 852,0815. |  |

# Приложение №  2

к схеметеплоснабжения с. Волчихи

Волчихинского района Алтайского

края до 2033 года

Схемы сетей теплоснабжения

Котельная №1, с. Волчиха, ул. Ленина, 208 к

Перечень объектов подключенных к тепловым сетям                                                                                                                                котельной № 1  с. Волчиха, ул. Ленина, 208 к:

1. Котельная № 1  ул. Ленина, 208 к                                                                                                                                                                                                             2. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                      4. Многоквартирный дом;  ул. Ленина, 210                                                                                                                                                                                               5. Жилой дом;  ул. Ленина, 210 а                                                                                                                                                                                                                6. Магазин                                                                                                                                                                                                                                              7. Магазин                                                                                                                                                                                                                                               8. Магазин «Аникс»                                                                                                                                                                                                                                               9. Магазин

10. Административное здание

11. Административное здание

12. Магазин «Ассорти вкуса»

13.  Магазин «Электрон»

14. Многоквартирный дом;  ул. Ленина, 208

15. Многоквартирный дом;  ул. Ленина, 206

16. Жилой дом;  ул. Калинина, 3

17. Жилой дом;  ул. Калинина, 5

18. Жилой дом;  ул. Гагарина, 2 а

19. Здание КГБОУ «Волчихинский детский сад № 3»

20. Жилой дом;  ул. Калинина, 2

21. Жилой дом;  ул. Гагарина, 1

22. Жилой дом;  ул. Гагарина, 5

23. Жилой дом;  ул. Гагарина, 7

24. Здание КГБОУ «Волчихинский центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей»

25. Многоквартирный дом;  ул. Ленина, 83

26. Многоквартирный дом;  ул. Ленина, 81

27. Административное здание

28. Торговый павильон

29. Здание автостанции

30. Аптека

31. Магазин «Универсам»

32. Магазин

33. Торговый павильон

34. Кафе

35. Гараж

36.Здание банно-прачечного комплекса                                                                                                                                                                                                      37. Административное здание, гараж

38. Магазин

39. Административное здание                                                                                                                                                                                                                      40. Административное здание

41. Гараж

42. Здание КГБСУСО «Волчихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов»

43. Гараж

44. Баня

45. Аптека

46. Магазин

47. Магазин

48. Магазин

49. Торговый павильон

50.  Торговый павильон

51. Торговый павильон

52. Торговый павильон

53. Торговый павильон

54. Торговый павильон

55. Торговый павильон

56. Торговый павильон

57. Жилой дом;  ул. Гагарина, 3

Котельная №2, с. Волчиха, ул. Ленина ,63 к

Перечень объектов подключенных к тепловым сетям                                                                                                                           котельной № 2,с. Волчиха, ул. Ленина, 63 к:

1.Котельная № 2, ул. Ленина, 63 к                                                                                                                                                                                                          2. Здание МКОУ «Волчихинская средняя школа № 1»                                                                                                                                                                                 3. Здание мастерской МКОУ «Волчихинская средняя школа № 1»                                                                                                                                                          4.  Многоквартирный дом;  ул. Ленина, 162                                                                                                                                                                                5. Здание МКОУ «Волчихинская средняя школа № 1»                                                                                                                                                                             6. Многоквартирный дом;  ул. Титова, 38                                                                                                                                                                                                     7. Жилой дом;  ул. Титова, 40                                                                                                                                                                                                                   8. Жилой дом;  ул. Титова, 42

9. Жилой дом;  ул. Титова, 44                                                                                                                                                                                                              10. Жилой дом;  ул. Титова, 30                                                                                                                                                                                                               11. Здание зубопротезного кабинета КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                   12. Здание туберкулезного кабинета КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                13.  Здание технического кабинета КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                                                                                14. Здание гаража КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                                                  15. Здание стационара КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                                                 16. Здание пищеблока КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                                                                                                                                         17. Здание столярный цеха КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                                        18. Здание хозяйственного корпуса КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                          19. Административное здание КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                               20. Здание терапевтического отделения КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                  21. Здание поликлиники КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                                                         22. Здание инфекционного отделения КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                               23. Здание детской поликлиники КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ»                                                                                                                                          24. Здание МКДОУ «Волчихинский детский сад № 3»

Котельная №3, с. Волчиха, ул. Советская,118к

Перечень объектов подключенных к тепловым сетям                                                                                                      котельной № 3, с. Волчиха, ул. Советская, 118 к

1.Котельная № 3, ул. Советская, 118 к                                                                                                                                                                                                       2. Здание МКОУ «Волчихинская средняя школа № 2»                                                                                                                                                        3. Здание МКОУ «Волчихинская средняя школа № 2»                                                                                                                                                                              4.  Жилой дом;  ул. Крупской, 21                                                                                                                                                                                                                       5. Административное здание   Ростелеком                                                                                                                                                                                                 6. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                             7. Жилой дом;  ул. Буденного, 20                                                                                                                                                                                                                        8. Жилой дом;  ул. Буденного, 20 а                                                                                                                                                                                                                    9. Жилой дом;  ул. Буденного, 18                                                                                                                                                                                                                 10. Жилой дом; ул. Буденного, 38                                                                                                                                                                                                           11. Здание МКДОУ «Волчихинский детский сад № 3»                                                                                                                                                                             12. Жилой дом;  пер. Школьный, 2                                                                                                                                                                                                                 13.  Жилой дом;  пер. Школьный, 9                                                                                                                                                                                                               14. Жилой дом;  пер. Школьный, 7                                                                                                                                                                                                             15. Жилой дом;  пер. Школьный, 5                                                                                                                                                                                                             16. Жилой дом;  пер. Школьный, 3                                                                                                                                                                                                                                                                         17. Жилой дом;  пер. Школьный, 1                                                                                                                                                                                                              18. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                  19. Административное здание                                                                                                                                                                                                           20. Жилой дом;  ул. Ленина, 258                                                                                                                                                                                                                       21. Жилой дом;  ул. Ленина, 256                                                                                                                                                                                                                     22. Жилой дом;  ул. Советская, 107

Котельная №4, с. Волчиха, ул. Кирова, 87 к

Перечень объектов подключенных к тепловым сетям                                                                                                              котельной № 4, с. Волчиха, ул. Кирова, 87 к :

часть 1

1.Котельная № 4 ул. Кирова, 87 к                                                                                                                                                                                                                       2. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                                3. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                          4.  Здание КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»                                                                                                                                                      5. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 89 а                                                                                                                                                                                                 6. Здание МОУ ДОД «Волчихинская ДШИ»                                                                                                                                                                                              7. Административное здание                                                                                                                                                                                                                               8. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 103                                                                                                                                                                                                          9. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 64                                                                                                                                                                                                     10. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 62                                                                                                                                                                                                  11.  Торговый павильон                                                                                                                                                                                                                                  12. Многоквартирный дом;  ул. Ворошилова, 4                                                                                                                                                                                            13.  Жилой дом;  ул. Ворошилова, 6                                                                                                                                                                                                                14. Многоквартирный дом;  ул. Матросова, 17                                                                                                                                                                                                        15. Многоквартирный дом;  ул. Матросова, 19                                                                                                                                                                                                         16. Общежитие  КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»                                                                                                                                                                                                                                                                         17. Швейный цех                                                                                                                                                                                                                                                              18. Жилой дом;  ул. Кирова, 85                                                                                                                                                                                                                         19. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 50                                                                                                                                                                                                         20. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 48                                                                                                                                                                                            21. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 46                                                                                                                                                                                             22. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 44                                                                                                                                                                                                 23. Многоквартирный дом;  ул. Кирова, 32 а                                                                                                                                                                                                   24. Магазин                                                                                                                                                                                                                                                                  25. Жилой дом;  ул. Кирова, 30                                                                                                                                                                                                                 26. Административное здание                                                                                                                                                                                                                             27. Магазин                                                                                                                                                                                                                                                    28. Магазин                                                                                                                                                                                                                                                        29. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   30. Административное здание                                                                                                                                                                                                                                        31. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                       32. Административное здание                                                                                                                                                                                                                         33. Здание МКУК «Волчихинская библиотека»                                                                                                                                                                                                                           34. Магазин, кондитерский цех                                                                                                                                                                                                                                      35. Многоквартирный дом;  ул. Матросова, 9                                                                                                                                                                                                                   36. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                                                    37. Административное здание                                                                                                                                                                                                                                38. Туалет                                                                                                                                                                                                                                                                    39. Жилой дом; ул. Матросова, 5                                                                                                                                                                                                                40. Жилой дом; ул. Матросова, 3                                                                                                                                                                                                                       41. Магазин                                                                                                                                                                                                                                                                      42. Магазин                                                                                                                                                                                                                                                                       43. Магазин                                                                                                                                                                                                                                                                              44. Магазин

часть 2

1.Здание котельной ул. Матросова, 15 к                                                                                                                                                                                                               2. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                           3. Административное здание                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4. Административное здание                                                                                                                                                                                                                               5. Административное здание, магазин                                                                                                                                                                                                   6. Административное здание                                                                                                                                                                                                                                7. Здание МКУК «Волчихинский многофункциональный культурный центр»                                                                                                                                                     8. Многоквартирный дом;  ул. Матросова, 8                                                                                                                                                                                                       9. Административное здание                                                                                                                                                                                                                           10. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                            11. Дизельная                                                                                                                                                                                                                                                              12. Гараж                                                                                                                                                                                                                                                                         13. Аккумуляторная                                                                                                                                                                                                               14. Здание МКУК «Районный историко-краеведческий музей»                                                                                                                                                                                15. Многоквартирный дом;  ул. Крупской, 1                                                                                                                                                                                                  16.  Многоквартирный дом;  ул. Крупской, 1 а                                                                                                                                                                                                                                                                       17. Жилой дом;  ул. Крупской, 1 б                                                                                                                                                                                                                                                     18. Жилой дом;  ул. Крупской, 1 в                                                                                                                                                                                                                      19.  Административное здание

часть 3

1. Здание котельной  ул. Свердлова, 6

2. Здание спортивного комплекса

3. Подсобные помещения

4. Гараж

5. Гараж

6. Гараж

7. Административное здание

Котельная №5, с. Волчиха, ул. 30 лет Октября,70 Д

Перечень объектов подключенных к тепловым сетям                                                                                                            котельной № 5 с. Волчиха, ул. 30 Октября, 70 д:

1. Котельная № 5, ул. 30 Октября, 70 д

2. Учебный корпус  КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Общежитие  КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»

4. Столовая

5. Здание МКДОУ «Волчихинский детский сад №2»

6. Гараж

7. Лаборатория

Котельная №6, с. Волчиха, ул. Ветеранов ВОВ,79 к

Перечень объектов  подключенных к тепловым сетям                                                                                                                   котельной №6   с. Волчиха, ул. Ветеранов ВОВ, 79 к:

1.Котельная № 6, ул. Ветеранов ВОВ, 79 к

2. Многоквартирный дом, ул. 30 лет Октября, д. 142

3. Многоквартирный дом, ул. 30 лет Октября, д. 136

4. Многоквартирный дом, ул. 30 лет Октября, д. 138

5. Многоквартирный дом, ул. 30 лет Октября, д. 140

6. Многоквартирный дом, ул. 30 лет Октября, д. 144

7. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 134

8. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 132

9. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 130

10. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 128

11. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 126

12. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 124

13. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 122

14. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 120

15. Жилой дом, ул. 30 лет Октября, д. 118а

Котельная №7, с. Волчиха, ул. 1 Мая,80к

Перечень объектов подключенных к тепловым сетям                                                                                                           котельной № 7 с. Волчиха, ул.1 Мая, 80 к:

1. Котельная № 7, ул.1 Мая, 80 к

2. Многоквартирный дом;  ул. 1 Мая, 80 а                                                                                                                                                                                                                                                                       3. Административное здание

4. Магазин « Ассорти вкуса»

Котельная №8, с. Волчиха, пос. Мирный,2 к

Перечень объектов подключенных к тепловым сетям                                                                                                                         котельной № 8  с. Волчиха, п. Мирный, 2 к:

1.Котельная № 8, п. Мирный, 2 к

2. Здание проходной

3. Жилой дом, п. Мирный, 4

4. Здание весовой   5. Гараж

6. Здание ФГКУ «4 отряд ФПС по Алтайскому краю»                                                                                                                                                                              7. Административное здание

8. Жилой дом, п. Мирный, 1

9. Жилой дом, п. Мирный, 3

10. Жилой дом, п. Мирный, 5

11. Жилой дом, п. Мирный, 21 а

12. Жилой дом, п. Мирный, 21

13. Жилой дом, п. Мирный, 19

14. Жилой дом, п. Мирный, 24

15. Жилой дом, п. Мирный, 16

16. Многоквартирный дом, п. Мирный, 32

17. Жилой дом, п. Мирный, 13 18. Жилой дом, п. Мирный, 3

Исходные данные:

Структура распределения тепловой энергии от котельных на 2021 год

| Наименование котельной | Реализация (полезный отпуск), Гкал | Потери в тепловых сетях, Гкал | Отпуск в сеть, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная по адресу: ул.Ленина, 208 к | 3689,51 | 657,27 | 4346,78 |
| Котельная по адресу: ул. Ленина, 63 к | 2664,74 | 505,14 | 3169,88 |
| Котельная по адресу: ул.Советская, 118 к | 1381,67 | 323,53 | 1705,2 |
| Котельная по адресу: ул. Кирова, 87 к | 4066,47 | 685,45 | 4751,92 |
| Котельная по адресу: ул. 30 Лет Октября, 70 к ул.30 Лет Октября, 70 к | 1560,19 | 265,52 | 1825,71 |
| Котельная по адресу:ул. Ветеранов ВОВ.,79 к ул. Ветеранов В.О.В., 79 к | 777,58 | 349,85 | 1127,43 |
| Котельная по адресу: ул. 1 Мая, 80 к 80 к ул. 1 Мая, 80 к | 455,96 | 55,59 | 511,55 |
| Котельная по адресу: п. Мирный, 2 к 2 к п. Мирный, 2 к | 432,22 | 460,84 | 893,06 |
| ИТОГО: | 15028,34 | 3303,19 | 18331,53 |

Сводные результаты расчета НУР на 2021 год

| Котельная | Выработка (отпуск в сеть), Гкал | Расход на собственные нужды, Гкал | НУР на выработку (отпуск в сеть), кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная по адресу: ул.Ленина, 208 к | 4346,78 | 144,494 | 226,64 |
| Котельная по адресу: ул. Ленина, 63 к | 3169,88 | 162,253 | 218,74 |
| Котельная по адресу: ул.Советская, 118 к | 1705,2 | 123,658 | 230,1 |
| Котельная по адресу: ул. Кирова, 87 к | 4751,92 | 233,2025 | 229,55 |
| Котельная по адресу: ул. 30 Лет Октября, 70 к ул.30 Лет Октября, 70 к | 1825,71 | 78,111 | 218,74 |
| Котельная по адресу:ул. Ветеранов ВОВ.,79 к ул. Ветеранов В.О.В., 79 к | 1127,43 | 36,658 | 218,74 |
| Котельная по адресу: ул. 1 Мая, 80 к 80 к ул. 1 Мая, 80 к | 511,55 | 41,976 | 218,74 |
| Котельная по адресу: п. Мирный, 2 к 2 к п. Мирный, 2 к | 893,07 | 31,729 | 218,74 |
| Предприятие | 18331,53 | 852,0815 | 222,26 |